## OMARA COST
香港交通银行-设备清单
Model / Part No. | Description(s) | Qty | Unit
第1部份 (營運19樓機房)
OM-A6 T300A | 智慧机房主机 | 1 | pc.
OMARA-3D-DRW | 3D平面图绘制 | 1 | pc.
OM-TH-B801 | 温湿度传感器 (溫濕度檢測） 含：拆除舊儀器4個 | 14 | pc.
OM-ACC-A100 | 红外探测器 - 物件移動告警(可設時間段監察) | 2 | pc.
OM-LDA-B801 | 区域漏水监测器 | 1 | SET | 定位漏水
OM-LDA-B601/50 | 区域漏水检测电缆-60M 分3區 長度共約60米# 加1部應急空調漏水告警 能在監控板面顯示相關漏水位置(不是以區域層面顯示) |  |  | 定位漏水
OM-KT-Y1 | 精密空调检测模块 機器狀態 壓縮機運行時間 告警提示 | 4 | pc.
OM-UPS-Y1 | UPS检测模块 機器狀態 電力負載量 告警提示 | 2 | pc.
##接入 現有 抽水泵系統 | 通訊失敗告警， 運作告警（乾接點） | 1 | pc.
##接入 現有 發電機訊號 | 告警， 運作告警（乾接點） | 1 | pc.
##接入 現有 門禁保安系統 | 告警（乾接點） | 1 | pc.
##接入 現有 市電錯誤 | 告警（乾接點）；負載量讀數 | 1 | pc.
##接入 現有 消防氣體釋放 | 運作告警（乾接點） | 1 | pc.
##接入 現有 火警訊號 | 火警通訊告警 | 1 | pc.
##接入 現有 電力制櫃 電力讀數 | 負載量讀數 | 1 | pc.
接入 1部應急空調 | 漏水告警提示 （乾接點) | 1 | pc.
每电位监测 | 智能PDU（24位） 24位或以上 13AMP英規插口 (每個插口獨立監察及總電量) 不要有獨立開關或總制開關 電源線應由下而上 (配合機房地板底供電位置) 監察系統內標籤每個插座電源設備 (Rack x U x) 派員現場評估: 每個機櫃在不拆龍骨情況下，適合安裝拖板型號 分開多天完成，實際工作天數按現場評估，一天內只能對其中一邊電源拖板進行施工 (工程要在非辦公時間進行) 實際施工流程: 1.檢查施工機櫃內設備是否雙電源 2.標籤每個電源屬於機器(Rack x U x) 3.拔去電源 4.拆除拖板 (中興工程負責) 5.安裝拖板 (中興工程負責) 6.插回電源 | 54 | pc.
第2部份 (營運20樓機房)
OM-A6 T300A | 智慧机房主机 | 2 | pc.
OMARA-3D-DRW | 3D平面图绘制 | 1 | pc.
OM-TH-B801 | 温湿度传感器 (溫濕度檢測） 含：拆除舊儀器4個 | 20 | pc.
OM-ACC-A100 | 红外探测器 - 物件移動告警(可設時間段監察) | 2 | pc.
OM-LDA-B801 | 区域漏水监测器 | 1 | SET | 定位漏水
OM-LDA-B601/50 | 区域漏水检测电缆-90M 分3區 長度共約90米# 加1部應急空調漏水告警 能在監控板面顯示相關漏水位置(不是以區域層面顯示) |  |  | 定位漏水
OM-KT-Y1 | 精密空调检测模块 機器狀態 壓縮機運行時間 告警提示 | 6 | pc.
OM-UPS-Y1 | UPS检测模块 機器狀態 電力負載量 告警提示 | 4 | pc.
##接入 現有 抽水泵系統 | 通訊失敗告警， 運作告警（乾接點） | 1 | pc.
##接入 現有 發電機訊號 | 告警， 運作告警（乾接點） | 1 | pc.
##接入 現有 門禁保安系統 | 告警（乾接點） | 1 | pc.
##接入 現有 市電錯誤 | 告警（乾接點）；負載量讀數 | 1 | pc.
##接入 現有 消防氣體釋放 | 運作告警（乾接點） | 1 | pc.
##接入 現有 火警訊號 | 火警通訊告警 | 1 | pc.
##接入 現有 電力制櫃 電力讀數 | 負載量讀數 | 1 | pc.
接入 2部應急空調 | 漏水告警提示 | 2 | pc.
每电位监测 | 智能PDU（24位） 24位或以上 13AMP英規插口 (每個插口獨立監察及總電量) 不要有獨立開關或總制開關 電源線應由下而上 (配合機房地板底供電位置) 監察系統內標籤每個插座電源設備 (Rack x U x) 派員現場評估: 每個機櫃在不拆龍骨情況下，適合安裝拖板型號 分開多天完成，實際工作天數按現場評估，一天內只能對其中一邊電源拖板進行施工 (工程要在非辦公時間進行) 實際施工流程: 1.檢查施工機櫃內設備是否雙電源 2.標籤每個電源屬於機器(Rack x U x) 3.拔去電源 4.拆除拖板 (中興工程負責) 5.安裝拖板 (中興工程負責) 6.插回電源 | 72 | pc.
Share Platform
OM-B3 | GSM短信报警模块 | 1 | pc.
OM-ACC-A109 | 232转TCP/IP模块 | 1 | pc.
电信卡 | SIM卡 | 1 | pc.
各監控板面要求： - 顯示3個地方(灣仔機房、會德豐、保稅區) - 顯示19、20樓機房 - 顯示會德豐2樓機房 - 顯示深圳福田保稅區機房、地下UPS房 | - 有告警時顯示訊息及發出聲響 - 紅色顯示異常 - 計算即時PUE及定時記錄相關數據 - 系統架構 (高可用性HA) 雙機熱備轉載 | 1 | pc.
第3部份 (中環機房)
OM-A6 T300A | 智慧机房主机 | 1 | pc.
OMARA-3D-DRW | 3D平面图绘制 | 1 | pc.
OM-TH-B801 | 温湿度传感器 (溫濕度檢測） | 6 | pc.
OM-LDA-B801 | 区域漏水监测器 | 1 | SET | 定位漏水
OM-LDA-B601/50 | 区域漏水检测电缆-30M 1 區 約30米 (圍繞機房一周) 能在監控板面顯示相關漏水位置(不是以區域層面顯示) |  |  | 定位漏水
OM-UPS-Y1 | UPS检测模块 機器狀態 電力負載量 告警提示 | 1 | pc.
PDU监测(整排檢測） | 智能PDU（24位） 24位或以上 13AMP英規插口 (整條拖板監察-總電量) 不要有獨立開關或總制開關 電源線應由下而上 (配合機房地板底供電位置) 監察系統內標籤每個插座電源設備 (Rack x) 派員現場評估: 每個機櫃在不拆龍骨情況下，適合安裝拖板型號 分開多天完成，實際工作天數按現場評估，一天內只能對其中一邊電源拖板進行施工 (工程要在非辦公時間進行) 實際施工流程: 1.檢查施工機櫃內設備是否雙電源 2.標籤每個電源屬於機器(Rack x U x) 3.拔去電源 4.拆除拖板 5.安裝拖板 6.插回電源 | 20 | pc.
第4部份 (深圳福田1樓UPS房)
OM-A6 T300A | 智慧机房主机 | 2 | pc.
OMARA-3D-DRW | 3D平面图绘制 | 1 | pc.
OMARA-WC-ALT | 微信報警 | 1 | pc.
OM-TH-B801 | 溫濕度传感器 (溫濕度檢測） | 4 | pc.
OM-UPS-Y1 | UPS检测模块 機器狀態 電力負載量 告警提示 | 4 | pc.
OM-LDA-B801 | 区域漏水监测器 | 1 | SET | 定位漏水
OM-LDA-B601/50 | 区域漏水检测电缆-30M 1 區 約30米 (圍繞機房一周)# 能在監控板面顯示相關漏水位置(不是以區域層面顯示) |  |  | 定位漏水
OM-A6 T300A | 智慧机房主机 | 1 | pc.
OMARA-3D-DRW | 3D平面图绘制 | 1 | pc.
OMARA-WC-ALT | 微信報警 | 1 | pc.
OM-TH-B801 | 温湿度传感器 (溫濕度檢測） | 7 | pc.
OM-LDA-B801 | 区域漏水监测器 | 1 | SET | 定位漏水
OM-LDA-B601/50 | 区域漏水检测电缆-30M 1 區 約30米 (圍繞機房一周)# 能在監控板面顯示相關漏水位置(不是以區域層面顯示) |  |  | 定位漏水
智能PDU | 智能PDU（24位） 24位或以上 13AMP英規插口 (整條拖板監察-總電量) 不要有獨立開關或總制開關 電源線應由下而上 (配合機房地板底供電位置) 監察系統內標籤每個插座電源設備 (Rack x) 派員現場評估: 每個機櫃在不拆龍骨情況下，適合安裝拖板型號 分開多天完成，實際工作天數按現場評估，一天內只能對其中一邊電源拖板進行施工 (工程要在非辦公時間進行) 實際施工流程: 1.檢查施工機櫃內設備是否雙電源 2.標籤每個電源屬於機器(Rack x U x) 3.拔去電源 4.拆除拖板 5.安裝拖板 6.插回電源 | 16 | pc.
项目调试费(OMARA) | 1000元/人/天，19F/20F大概需要10-15天时间 ， 中环大概5天，深圳保税区大概5天，一共大概25天左右 | 25 | Days
食宿费(OMARA) | 大概住宿25天左右，住宿+餐费每天大概1000元左右 | 25 | Days
车费(OMARA) |  | 1 | Lot