staS0: 系统卡电源状态 : 0:正常,1:异常,

staS1: 电源卡临时状态 : 0:正常,1:异常,

staS2: 系统卡同步状态 : 0:正常,1:异常,

staS3: 系统卡侦测输出频率状态,  , : 0:正常,1:异常,

staS4: 系统温度过高 : 0:否,1:是,

staS5: 初始化状态 : 0:正常,1:异常,

staS6: 系统关机指令动作 : 0:正常,1:异常,

staS7: 系统卡辅助输入状态 : 0:正常,1:异常,

staS8: 系统电源状态 : 0:正常,1:故障,

staS9: RS232 DSR信号存在状态, , : 0:正常,1:异常,

staS10: 系统卡上没有配置卡 : 0:否,1:是,

staS11: 跳线2不在系统卡上 : 0:否,1:是,

staS12: 电池电压或整流器电压欠压, , : 0:否,1:是,

staS13: 电池或整流器低电压预警状态, , : 0:正常,1:异常,

staS14: 电池接触器打开状态 : 0:关闭,1:打开,

staS15: 电池接触器状态 : 0:正常,1:永久故障,

staC0: A相输出峰值电流过高 : 0:否,1:是,

staC1: B相输出峰值电流过高 : 0:否,1:是,

staC2: C相输出峰值电流过高 : 0:否,1:是,

staC3: A相输出过载 : 0:否,1:是,

staC4: B相输出过载 : 0:否,1:是,

staC5: C相输出过载 : 0:否,1:是,

staC6: 永久过载 : 0:否,1:是,

staC7: 内部负载绝缘损耗 : 0:否,1:是,

staC9: 输出开关状态 : 0:打开,1:关闭,

staC10: C相平均输出电压异常 : 0:正常,1:异常,

staC11: A相瞬时输出电压异常 : 0:正常,1:异常,

staC12: B相瞬时输出电压异常 : 0:正常,1:异常,

staC13: C相瞬时输出电压异常 : 0:正常,1:异常,

staC14: A相平均输出电压异常 : 0:正常,1:异常,

staC15: B相平均输出电压异常 : 0:正常,1:异常,

staB0: 远程旁路命令(逆变器关闭)，激活 : 0:否,1:是,

staB1: 旁路静态开关（SCR）异常 : 0:正常,1:异常,

staB2: A相旁路输入电压异常 : 0:正常,1:异常,

staB3: B相旁路输入电压异常 : 0:正常,1:异常,

staB4: C相旁路输入电压异常 : 0:正常,1:异常,

staB5: 旁路输入频率异常 : 0:正常,1:异常,

staB6: 旁路输入相序错误 : 0:否,1:是,

staB7: 手动旁路开关（SWMB）闭合 : 0:否,1:是,

staB8: 逆变器输出接点异常 : 0:正常,1:异常,

staB9: 逆变器输出接点开启 : 0:否,1:是,

staB10: 旁路接点闭合 : 0:否,1:是,

staB11: 旁路接点异常 : 0:正常,1:异常,

staB12: 旁路静态开关（SCR）状态 : 0:正常,1:永久故障,

staB13: 旁路开关无效 : 0:否,1:是,

staB14: 逆变器输出接点异常 : 0:正常,1:异常,

staB15: 切至旁路命令，动作 : 0:正常,1:异常,

staR0: A相输入电压过高 : 0:否,1:是,

staR1: B相输入电压过高 : 0:否,1:是,

staR2: C相输入电压过高 : 0:否,1:是,

staR3: A相输入电压过低 : 0:否,1:是,

staR4: B相输入电压过低 : 0:否,1:是,

staR5: C相输入电压过低 : 0:否,1:是,

staR6: A相输入无电流 : 0:否,1:是,

staR7: B相输入无电流 : 0:否,1:是,

staR8: C相输入无电流 : 0:否,1:是,

staR9: 整流器输出功率限制 : 0:正常,1:异常,

staR10: 整流器调节错误 : 0:否,1:是,

staR11: 整流器输入频率错误 : 0:否,1:是,

staR12: 整流器温度过高 : 0:否,1:是,

staR13: 整流器输出电压过高 : 0:否,1:是,

staR14: 整流器电源错误 : 0:否,1:是,

staR15: 整流器停止工作 : 0:否,1:是,

staR16: 整流器其中一回路异常 : 0:正常,1:异常,

staR18: ups并机连接线缆故障或SWMB关闭 : 0:否,1:是,

staR20: 整流器状态 : 0:正常,1:永久故障,

staR21: 整流器DRV1电压异常 : 0:正常,1:异常,

staR22: 整流器DRV2电压异常 : 0:正常,1:异常,

staR23: 整流器DRV3电压异常 : 0:正常,1:异常,

staI0: 逆变器驱动卡接线错误10152以下版本才具有 : 0:否,1:是,

staI1: 逆变器由卡或模块3锁定 : 0:否,1:是,

staI2: 逆变器由卡或模块2锁定 : 0:否,1:是,

staI3: 逆变器瞬间过流 : 0:否,1:是,

staI4: 逆变器接线错误 : 0:否,1:是,

staI5: 逆变器电源错误 : 0:否,1:是,

staI6: 并联同步故障 : 0:否,1:是,

staI7: 并联主机 : 0:否,1:是,

staI8: 逆变器状态 : 0:正常,1:故障,

staI9: 逆变器与旁路不同步 : 0:否,1:是,

staI10: 逆变器复位失败 : 0:否,1:是,

staI11: 逆变器驱动卡供电错误 : 0:否,1:是,

staI12: 逆变器输出电压过高 : 0:否,1:是,

staI13: 逆变器输入电压过高（VDC） : 0:否,1:是,

staI14: 逆变器模块传感器1温度过高 : 0:否,1:是,

staI15: 逆变器模块传感器2温度过高 : 0:否,1:是,

staI16: 逆变器模块传感器3温度过高 : 0:否,1:是,

staI17: 逆变器锁机 : 0:否,1:是,

staI18: 并机数据失败 : 0:否,1:是,

staI19: 逆变器停止工作 : 0:否,1:是,

staI20: 逆变器输出交流电压过低 : 0:否,1:是,

staI21: 逆变器输出直流电压过低 : 0:否,1:是,

staI22: 逆变器手动复位 10152以下版本才具有 : 0:否,1:是,

staI23: 逆变器永久异常 10152以上版本才具有 : 0:否,1:是,

staA10: 旁路干扰 : 0:否,1:是,

staA11: 手动旁路开关SWMB动作 : 0:否,1:是,

staA12: 旁路电压异常或SWBY，FSCR开启 : 0:否,1:是,

staA13: 输入电压异常或SWIN开启 : 0:否,1:是,

staA14: 电池电压过低 : 0:否,1:是,

staA15: 输入电压过低或过载 : 0:否,1:是,

staA16: 电池放电或SWMB关闭 : 0:否,1:是,

staA17: 输出过载 : 0:否,1:是,

staA18: 暂时或永久切换至旁路 : 0:否,1:是,

staA19: 旁路输出（VA）小于自动关机设定值 : 0:否,1:是,

staA110:  内部异常1：配置卡不存在 : 0:否,1:是,

staA111:  内部异常2：逆变器锁住 : 0:否,1:是,

staA112:  内部异常3：输出接点 : 0:否,1:是,

staA113:  内部异常4：整流器锁住 : 0:否,1:是,

staA114:  内部异常5：旁路SCR : 0:否,1:是,

staA115:  内部异常6：电源异常 : 0:否,1:是,

staA20: 内部异常7：系统电源异常 : 0:否,1:是,

staA21: 内部异常8：整流器某一线路 : 0:否,1:是,

staA22: 内部异常9：电池接点 : 0:否,1:是,

staA23: 内部异常10：逆变器通信 : 0:否,1:是,

staA24: 旁路输出过载 : 0:否,1:是,

staA25: 旁路输出动作 : 0:否,1:是,

staA26: 远程旁路命令动作 : 0:否,1:是,

staA28: 温度过高或风扇故障 : 0:否,1:是,

staA29: 输入相序错误 : 0:否,1:是,

staA210:  SWOUT或SWMB闭合但无输出 : 0:否,1:是,

staA211:  系统关机动作 : 0:否,1:是,

staA212:  远程关机动作 : 0:否,1:是,

staA214:  内部异常11：输出电压异常 : 0:否,1:是,

staA215:  停止内部定时器 : 0:否,1:是,

staAlm: 内部报警代码  单位: ,  vStatus: 0:正常,1:异常

staBatt: 电池充放电状态  单位: ,  vStatus: 0:充电,1:放电

MWRated: 设备额定功率 单位: KVA, 系数：1

MBatt: 电池剩余时间  单位: 分钟, 系数：1

Pbatt: 电池充电百分比  单位: %, 系数：1

PVIn1: 输入电压百分比（A）  单位: %, 系数：1

PVIn2: 输入电压百分比（B）  单位: %, 系数：1

PVIn3: 输入电压百分比（C）  单位: %, 系数：1

PAIn1: 输入电流百分比（A）  单位: %, 系数：1

PAIn2: 输入电流百分比（B）  单位: %, 系数：1

PAIn3: 输入电流百分比（C）  单位: %, 系数：1

HzVIn: 输入电压频率,0, 单位: Hz, 系数：10

VBatt: 电池电压值  单位: V, 系数：1

ABatt: 电池电流绝对值  单位: A, 系数：1

sysTem: 系统温度值  单位: ℃, 系数：1

RectTem: 整流模块温度值  单位: ℃, 系数：1

InverTem: 逆变器温度  单位: ℃, 系数：1

BypassVIn1: 旁路输入电压（A）  单位: V, 系数：1

BypassVIn2: 旁路输入电压（B）  单位: V, 系数：1

BypassVIn3: 旁路输入电压（C）  单位: V, 系数：1

BypassHzIn: 旁路输入频率,0, 单位: Hz, 系数：10

VOut1: 输出电压（A）  单位: V, 系数：1

VOut2: 输出电压（B）  单位: V, 系数：1

VOut3: 输出电压（C）  单位: V, 系数：1

RMSAOut1: 输出RMS电流百分比（A）  单位: %, 系数：1

RMSAOut2: 输出RMS电流百分比（B）  单位: %, 系数：1

RMSAOut3: 输出RMS电流百分比（C）  单位: %, 系数：1

MaxAOut1: 输出峰值电流百分比（A）  单位: %, 系数：1

MaxAOut2: 输出峰值电流百分比（B）  单位: %, 系数：1

MaxAOut3: 输出峰值电流百分比（C）  单位: %, 系数：1

HzVOut: 输出电压频率  单位: Hz, 系数：10

InverVOut: 逆变器输出电压  单位: V, 系数：1

VDCBus: 直流母线电压  单位: V, 系数：1

sysVOut: 系统标称输出电压  单位: V, 系数：1

sysPBatt: 系统设置的电池容量值  单位: , 系数：1

sysBattType:  系统设置的电池类型值  单位: , 系数：1

sysAlmTime: 系统设置的分钟预报警值  单位: , 系数：1

sysPLoad: 系统设置的负载保护百分比  单位: ,

sysVBypass: 旁路电压范围设定百分比值  单位: , 系数：1

sysHzBypass:  旁路频率范围设定百分比值  单位: , 系数：1

InverRunTime:  在逆变器上运行时间  单位: 小时, 系数：1

BattRunTime:  在电池上运行时间  单位: 小时, 系数：1

CntBattPowerOff:  电池操作次数（断电）  单位: 次, 系数：1

CntBattDischarge: 电池完全放电次数  单位: 次, 系数：1