温湿度变送器说明书

V2.02.01

三、主要技术参数：

| 电源参数 | 电压 | DC12V |  |  | 电流 |  | 小于10mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 温度 | -20℃～70℃ |  |  | 湿度 |  | 0%RH～100%RH |
| 测量精度 | 温度 | ±0.3℃ |  |  | 湿度 |  | ±3.0%RH |
| 通信 | RS-485 MODBUS协议 |  |  |  | 地址 |  | 1～255默认1 |
|  | 波特率 |  | 1200～115200pbs 默认9600 |  |  |  |  |
| 工作环境 | 温度 | -20℃～70℃ |  |  |  | 湿度 | 5%RH～95%RH |
| 电气隔离 | 通信端口之间 |  |  | AC500V，1mA，1分钟 |  |  |  |
|  | 通信端与主电路间 |  |  | AC500V，1mA，1分钟 |  |  |  |
| EMC指标满足欧标 | EN 55022 CLASS B, EN 55024，CISPR 22 CLASS B, CISPR 24 IEC 61000-3-2,IEC61000-3-3,IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5, IEC 61000-4-6,IEC61000-4-8,IEC 61000-4-11 满足国标：GB 9254 CLASS B, GB/T 17618 GB 17625.1, IEC 17625.2, GB/T 17626.2, GB/T 17626.3, GB/T 17626.4, GB/T 17626.5, GB/T 17626.6,GB/T 17626.8, GB/T 17626.11 |  |  |  |  |  |  |

一、应用范围：

温湿度变送器利用半导体敏感元件来测量空气中的温度、湿度，适用于室内环境测量，当敏感元件被监测到环境温度、湿度，输出智能数字信号。

该变送器装在最能代表被测环境状态的地方，避免安装在空气流动不畅的死角处。

二、产品特点：

1）体积小巧，外形美观；

2）外壳防尘设计和4方向出入线设计;

3）简易性：安装容易，使用方便；

4）直观性：采用LCD显示屏，信息直观，键盘操作易；

5）扩展性： RS485接口进行远程组网管理；

6）稳定性：可常年24小时连续工作，无须专人维护。

外形尺寸图3

四、外形尺寸：

外形尺寸图1

外形尺寸图3

| 产品尺寸 | 110*88.4*43.0mm | 净重 | 101.6g |
| --- | --- | --- | --- |
| 包装尺寸 | 130*103*51mm | 毛重 | 150g |

2

3

4

6

外形尺寸图2

5

五、连接图：

电路面板图

七、菜单设置：

快速设置指南

设置RS485通信地址步骤：通讯地址参数范围：1~255。

1、在正常待机状态按住菜单键（）3秒钟，进入菜单设置，此时LCD屏显示RS485通信地址设置画面。

4、按下键（）向上翻动参数值，或者按下键（）向下翻动参数值；

5、按菜单键（）保存通讯波特率设置参数值；

6、按返回键（）返回到正常待机画面，设置通讯波特率步骤完成。

八、安装方式：

1、安装时，线槽端头与传感器底座连接处，应用PVC终端头过渡。为了保证线槽与传感器安装在同一轴心线上，建议先安装底座，然后再钉线槽。

2、传感器至空调送风口的水平距离应大于1.5m，至顶棚送风口的距离应大于0.5m。

九、注意事项：

级联线最好使用四芯双绞线，电源线一组、RS-485通讯线 A、B一组。如已布好八芯双绞线，为方便施工请剪掉四芯。

8

10

12

2、按菜单键（）进入RS485地址设置界面；

3、按上键（）增加当前参数值，或者按下键（）增减少当前参数值。

4、按菜单键（）保存RS485地址设置参数值；

5、按返回键（）返回到正常待机画面，设置RS485通信地址步骤完成。

设置通讯波特率步骤：波特率参数值范围：1200、2400、 4800、 9600、19200,、38400、57600、115200。

1、在正常待机状态按住菜单键（）3秒钟，进入菜单设置，此时LCD屏显示RS485通信地址设置画面。

2、按菜单键（）向下翻动到波特率设置界面；

3、按上键（）进入通讯波特率设置界面；

11

六、按键功能：

：按“”键向上翻动功能和增加设定值；

：按“”键取消当前设置参数或者返回菜单；

：按“”键进入设定界面，当设定好相应参数时，再按此键保存设定参数；

：按“” 键向下翻动功能和减少设定值；

9

7

8

10

12

| 端口功能接线说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JP1主端口说明 |  | JP2级联端口说明 |  |
| ①端口：RS485A ②端口：RS485B | RS485通讯接口 | ①端口：RS485A ②端口：RS485B | RS485通讯接口 |
| ④⑤端口：+12V | DC12V正极 | ④⑤端口：+12V | DC12V正极 |
| ⑦⑧端口： GND | DC12V负极 | ⑦⑧端口：GND | DC12V负极 |
| ③端口:NC ⑥端口:NC | 空 | ③端口:NC ⑥端口:NC | 空 |

说明：JP2级联端口是把两台以上设备共同工作时依次连接至下一台设备JP1主端口；单独一台工作时JP2端口留空不接。

2014版本所有，如有变更恕不通知，保留一切权利