六路测温Modbus-RTU通讯规约

1、数据传送

1.1传送方式

主站和装置间以RS485方式连接，10位异步方式，起始位(1bit)+数据位（8bit）+停止位（1bit），无奇偶校验，波特率1200，2400，4800，9600bps可选（默认9600bps）

主站端以问答方式与保护测控装置通讯。每帧报文的长度不超过255个字节。

如果装置收到的主站报文的装置地址、报文类型、数据和校验码都正确，则应在500ms内以正常报文响应主站。

如果装置收到的主站报文的装置地址或校验码不正确，则不回答。主站侧判超时后继续后续的通讯。

如果装置收到的报文的装置地址和校验码正确，但报文类型或数据内容不正确，则应在500ms内以异常报文回应主站。

1.2报文类型

主站	装置                        装置        主站

| 报文类型 | 类型码 |
| --- | --- |
| 读寄存器 | 03H |

| 报文类型 | 正常码/异常码 |
| --- | --- |
| 读寄存器响应 | 03H/83H |

（读寄存器）

主站	装置                        装置        主站

| 报文类型 | 类型码 |
| --- | --- |
| 写寄存器 | 10H |

| 报文类型 | 正常码/异常码 |
| --- | --- |
| 写寄存器响应 | 10H/90H |

（写寄存器）

1.2.1读寄存器

主站通过读寄存器报文可以召唤遥测、遥信、遥控、定值、实时数据和事件记录。

1.3报文格式

1.3.1装置地址范围

合法的地址范围为1—255。其中0为广播地址，装置收到广播报文后不回应。

1.3.2读寄存器

主站→装置		                        装置→主站

字节1 从站地址

报文类型（03H）

数据长度（数据个数N×2）

寄存器数据1（高）

寄存器数据1（低）

寄存器数据2（高）

寄存器数据2（低）

。。。。。。。。

。。。。。。。。

寄存器数据N (高)

寄存器数据N (低)

校验码 (CRC低 )

校验码 (CRC高 )

从站地址

报文类型（03H）

寄存器起始地址（高字节）

寄存器起始地址（低字节）

召唤寄存器个数N（高字节）

召唤寄存器个数N（低字节）

校验码 (CRC低字节 )

校验码 (CRC高字节 )

字节1

字节2

字节3

字节4

字节5

字节6

字节7

N*2+2

N*2+3

N*2+4

N*2+5

字节2

字节3

字节4

字节5

字节6

字节7

字节8

1.3.2写寄存器 从站地址

报文类型（10H）

寄存器起始地址（高字节）

寄存器起始地址（低字节）

写寄存器个数N（高字节）

写寄存器个数N（低字节）

数据长度（数据个数N×2）

寄存器数据1（高字节）

寄存器数据1（低字节）

。。。。。。。。

。。。。。。。。

寄存器数据N（高字节）

寄存器数据N（低字节）

校验码 (CRC低字节 )

校验码 (CRC高字节 )

主站→装置

装置→主站

字节1

字节2

字节3

字节4

字节5

字节6

字节7

字节8

字节9

N*2+6

N*2+7

N*2+8

N*2+90

从站地址

报文类型（10H）

寄存器起始地址（高字节）

寄存器起始地址（低字节）

数据长度（数据个数N×2）

校验码 (CRC低字节 )

校验码 (CRC高字节 )

2.3.3异常报文

如果装置收到的报文的装置地址和校验码正确,但报文类型或数据内容不正确,如不支持的报文类型或数据地址越界,则应以异常报文应答.异常报文的类型码为将主站报文的类型码最高位置1.如主站发送03H报文,以83H报文回应. 如主站发送10H报文,以90H报文回应.

字节1 从站地址

报文类型(1×××××××)

异常类型码

校验码(CRC低)

校验码(CRC高)

字节2

字节3

字节4

字节5

异常类型码表

| 类型码 | 含 义 |
| --- | --- |
| 01 | 无效的报文类型 |
| 02 | 无效的数据地址,(包含数据长度越界) |
| 03 | 写入的数据值无效 |
| 04 | 装置忙 |

2  寄存器地址分配

寄存器的地址范围是1～9999。每个地址对应两个字节。当主站读到下面定义的可读地址范围以外的寄存器时，装置将相应寄存器以0值回答。当主站读1～9999以外的寄存器或写下面定义的可写的地址范围以外的寄存器时，装置以异常报文回答。

寄存器地址列表：

| 地址(十进制) | 参数 | 属性 | 数值范围 | 数据类型 | 定义说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实时参数 |  |  |  |  |  |
| 01 | 温度值 | R | (-100~890) 单位 0.1℃ | INT16 |  |
| 02 | 温度值 | R | (-100~890) 单位 0.1℃ | INT16 |  |
| 03 | 温度值 | R | (-100~890) 单位 0.1℃ | INT16 |  |
| 04 | 温度值 | R | (-100~890) 单位 0.1℃ | INT16 |  |
| 05 | 温度值 | R | (-100~890) 单位 0.1℃ | INT16 |  |
| 06 | 温度值 | R | (-100~890) 单位 0.1℃ | INT16 |  |
| 通讯参数 |  |  |  |  |  |
| 07 | 装置地址 | R/W | 1~255 | UINT16 | 1-255,广播地址为0 |
| 08 | 通讯波特率状态字 | R/W | 0~3 | UINT16 | 0: 9600 1: 4800 2: 2400 3:1200 |
| 09 | 校验位 | R/W | 0~2 | UINT16 | 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验 |
| 10 | 数据位 | R/W | 0~1 | UINT16 | 0: 7位 1: 8位 |
| 11 | 停止位 | R/W | 0~1 | UINT16 | 0: 1位 1: 2位 |
| 告警参数 |  |  |  |  |  |
| 12 | 高温报警值 | R/W | 0~890单位 0.1℃ | UINT16 |  |
| 13 | 高温报警标志 | R | 0~1 | UINT16 | 0:无报警1:报警 |
| 14 | 传感器故障标志 | R | 0~1 | UINT16 | 0:无故障1:故障 |
| 15 | 高温报警通道 | R | b00000000~b00111111(二进制) | UINT16 | 哪个位为1表示哪个通道报警 |
| 16 | 传感器故障通道 | R | b00000000~b00111111(二进制) | UINT16 | 哪个位为1表示哪个通道故障 |

3校验码

校验码到计算范围( 长度 )为缓冲区的第一个字节开始,到校验码的前一个字节.

| 从站地址 | 类型码 | 数据 | # CRC |
| --- | --- | --- | --- |

校验码计算范围