## 三相版本
全智能2代PDU SNMP OID说明（三相版本）
描述 | OID | 解释说明
第X台PDU设备信息 | .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.1.0 | PDU 模式， 0表示主机，1表示从机
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.2.0 | PDU地址，主机模式下地址为0, 从机模式下地址为设备485地址
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.3.0 | PDU支路数量
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.4.0 | 级联PDU从机数量, 从机模式固定为0
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.5.0 | PDU输入电压参数-A相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.6.0 | PDU输入电压参数-B相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.7.0 | PDU输入电压参数-C相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.8.0 | PDU输入电流参数-A相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.9.0 | PDU输入电流参数-B相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.10.0 | PDU输入电流参数-C相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.11.0 | PDU输入电流参数-零线电流
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.12.0 | PDU输入有功功率-A相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.13.0 | PDU输入有功功率-B相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.14.0 | PDU输入有功功率-C相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.15.0 | PDU总输入有功功率
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.16.0 | PDU输入无功功率-A相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.17.0 | PDU输入无功功率-B相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.18.0 | PDU输入无功功率-C相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.19.0 | PDU总输入无功功率
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.20.0 | PDU输入视在功率-A相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.21.0 | PDU输入视在功率-B相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.22.0 | PDU输入视在功率-C相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.23.0 | PDU总输入视在功率
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.24.0 | PDU输入功率因子-A
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.25.0 | PDU输入功率因子-B
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.26.0 | PDU输入功率因子-C
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.27.0 | PDU总输入功率因子
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.28.0 | PDU输入有功电能-A
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.29.0 | PDU输入有功电能-B
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.30.0 | PDU输入有功电能-C
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.31.0 | PDU总输入有功电能
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.32.0 | PDU输入无功电能-A
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.33.0 | PDU输入无功电能-B
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.34.0 | PDU输入无功电能-C
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.35.0 | PDU总输入无功电能
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.36.0 | PDU输入视在电能-A
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.37.0 | PDU输入视在电能-B
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.38.0 | PDU输入视在电能-C
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.39.0 | PDU输入总视在电能
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.40.0 | PDU输入系统频率
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.41.0 | PDU输入漏电流
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.42.0 | 空开状态，0表示正常 1表示报警-A相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.43.0 | 空开状态，0表示正常 1表示报警-B相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.44.0 | 空开状态，0表示正常 1表示报警-C相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.45.0 | 失压状态，0表示正常 1表示报警-A相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.46.0 | 失压状态，0表示正常 1表示报警-B相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.47.0 | 失压状态，0表示正常 1表示报警-C相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.48.0 | 断流状态，0表示正常 1表示报警-A相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.49.0 | 断流状态，0表示正常 1表示报警-B相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.50.0 | 断流状态，0表示正常 1表示报警-C相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.51.0 | 缺相状态，0表示正常 1表示报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.52.0 | 电压报警状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警 - A相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.53.0 | 电压报警状态，0表示正常，1表示上限报警，3表示下限报警 - B相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.54.0 | 电压报警状态，0表示正常，1表示上限报警，4表示下限报警 - C相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.55.0 | 电流报警状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警 - A相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.56.0 | 电流报警状态，0表示正常，1表示上限报警，3表示下限报警 - B相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.57.0 | 电流报警状态，0表示正常，1表示上限报警，4表示下限报警 - C相
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.58.0 | 系统频率状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.59.0 | 系统功率因数状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.60.0 | 漏电流状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.61.0 | 电压不平衡报警状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.62.0 | 电流不平衡报警状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.63.0 | 电压上上限状态，0表示正常，1表示报警 -A
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.64.0 | 电压上上限状态，0表示正常，1表示报警 -B
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.65.0 | 电压上上限状态，0表示正常，1表示报警 -C
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.66.0 | 电流上上限状态，0表示正常，1表示报警 -A
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.67.0 | 电流上上限状态，0表示正常，1表示报警 -B
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.68.0 | 电流上上限状态，0表示正常，1表示报警 -C
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.69.0 | 版本号
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.70.0 | PDU连接状态
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.71.0 | 系统时间
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.72.0 | 功率因数报警状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警 - A
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.73.0 | 功率因数报警状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警 - B
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.74.0 | 功率因数报警状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警 - C
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.75.0 | 零线电流报警状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
第X台PDU设备支路信息 | .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.1.0 | 第X设备，第1支路电流(A)
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.2.0 | 第X设备，第1支路电流报警状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.3.0 | 第X设备，第1支路有功功率(W)
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.4.0 | 第X设备，第1支路继电器状态，0表示继电器断开，1表示继电器闭合，2表示支路离线
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.5.0 | 第X设备，第1支路断电电流报警状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.6.0 | 第X设备，第1支路有功功率报警状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.7.0 | 第X设备，第1支路电能(KWH)
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.8.0 | 第X设备，第1支路电压(V)
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.9.0 | 第X设备，第1支路BANK-ID
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.10.0 | 第X设备，第1支路相位
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.11.0 | 第X设备，第1支路视在功率（VA）
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.12.0 | 第X设备，第1支路电压报警状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.13.0 | 第X设备，第2支路电流(A)
.........................
第X台PDU设备传感器信息 | .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.1.0 | 第X台设备，第一路温度状态，正常: 0 , 上限报警1, 下限报警2, 未连接3
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.2.0 | 第X台设备，第二路温度状态，正常: 0 , 上限报警1, 下限报警2, 未连接3
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.3.0 | 第X台设备，第三路温度状态，正常: 0 , 上限报警1, 下限报警2, 未连接3
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.4.0 | 第X台设备，IO#1传感器状态, 正常: 0，异常报警: 1, 未连接3
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.5.0 | 第X台设备，IO#2传感器状态, 正常: 0，异常报警: 1, 未连接3
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.6.0 | 第X台设备，IO#3传感器状态, 正常: 0，异常报警: 1, 未连接3
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.7.0 | 第X台设备，第一路温度传感器温度值,单位℃
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.8.0 | 第X台设备，第二路温度传感器温度值,单位℃
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.9.0 | 第X台设备，第三路温度传感器温度值,单位℃
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.10.0 | 第X台设备，第四路温湿度传感器温度状态，正常: 0 , 上限报警1, 下限报警2, 未连接3
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.11.0 | 第X台设备，第四路温湿度传感器湿度状态，正常: 0 , 上限报警1, 下限报警2, 未连接3
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.12.0 | 第X台设备，第四路温湿度传感器温度值,单位℃
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.13.0 | 第X台设备，第四路温湿度传感器湿度值（%）
第X台PDU设备第Y条支路控制 | .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.4.Y.0 | 支持支路继电器状态读写 GET（读） 状态，1表示打开（继电器闭合）， 0表示关闭（继电器断开）， 2表示断线 SET（写） 状态，1表示打开（继电器闭合）， 0表示关闭（继电器断开）
第X台PDU设备断路器分组信息 | .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.5.1.0 | 第X台设备，bank-1电流（A)
| ......................... | ......
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.5.24.0 | 第X台设备，bank-24电流（A)
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.5.25.0 | 第X台设备，bank-1电流状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| ......................... | ......
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.5.48.0 | 第X台设备，bank-24电流状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
注意事项
数据格式：10进制字符串
X表示PDU设备编号，范围1-10
Y表示PDU设备支路编号，范围1-30，实际使用要根据PDU上支路数量设置
对于单台PDU使用场景,无论主从机模式及地址设置，X设置为1，查询
对于1主+多从机使用场景 | X=1,表示PDU 主机
X=2,表示PDU 1号从机
X=3,表示PDU 2号从机
X=4,表示PDU 3号从机
X=5,表示PDU 4号从机
X=6,表示PDU 5号从机
X=7,表示PDU 6号从机
X=8,表示PDU 7号从机
X=9,表示PDU 8号从机
X=10,表示PDU 9号从机

## 单相版本
全智能2代PDU SNMP OID说明
描述 | OID | 解释说明
第X台PDU设备信息 | .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.1.0 | PDU 模式， 0表示主机，1表示从机
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.2.0 | PDU地址，主机模式下地址为0, 从机模式下地址为设备485地址
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.3.0 | PDU支路数量
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.4.0 | 级联PDU从机数量, 从机模式固定为0
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.5.0 | PDU输入电压参数
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.6.0 | PDU输入电流参数
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.7.0 | PDU输入有功功率
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.8.0 | PDU输入无功功率
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.9.0 | PDU输入视在功率
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.10.0 | PDU输入功率因子
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.11.0 | PDU输入有功电能
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.12.0 | PDU输入无功电能
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.13.0 | PDU输入视在电能
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.14.0 | 系统频率
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.15.0 | 漏电流
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.16.0 | 空开状态，0表示正常 1表示报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.17.0 | 失压状态，0表示正常 1表示报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.18.0 | 断流状态，0表示正常 1表示报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.19.0 | 电压状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.20.0 | 电流状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.21.0 | 系统频率状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.22.0 | 功率因数状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.23.0 | 漏电流状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.24.0 | 电压上上限状态，0表示正常，1表示上限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.25.0 | 电流上上限状态，0表示正常，1表示上限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.26.0 | 版本号
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.27.0 | PDU连接状态
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.1.28.0 | 系统时间
.........................
第X台PDU支路信息 | .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.1.0 | 第X设备，第1支路电流(A)
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.2.0 | 第X设备，第1支路电流报警状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.3.0 | 第X设备，第1支路有功功率(W)
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.4.0 | 第X设备，第1支路继电器状态，0表示继电器断开，1表示继电器闭合，2表示支路离线
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.5.0 | 第X设备，第1支路断电电流报警状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.6.0 | 第X设备，第1支路有功功率报警状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.7.0 | 第X设备，第1支路电能(KWH)
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.8.0 | 第X设备，第1支路电压(V)
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.9.0 | 第X设备，第1支路BANK-ID
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.10.0 | 第X设备，第1支路相位
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.11.0 | 第X设备，第1支路视在功率（VA）
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.12.0 | 第X设备，第1支路电压报警状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.2.13.0 | 第X设备，第2支路电流(A)
.........................
第X台PDU设备传感器信息 | .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.1.0 | 第X台设备，第一路温度状态，正常: 0 , 上限报警1, 下限报警2, 未连接3
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.2.0 | 第X台设备，第二路温度状态，正常: 0 , 上限报警1, 下限报警2, 未连接3
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.3.0 | 第X台设备，第三路温度状态，正常: 0 , 上限报警1, 下限报警2, 未连接3
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.4.0 | 第X台设备，IO#1传感器状态, 正常: 0，异常报警: 1, 未连接3
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.5.0 | 第X台设备，IO#2传感器状态, 正常: 0，异常报警: 1, 未连接3
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.6.0 | 第X台设备，IO#2传感器状态, 正常: 0，异常报警: 1, 未连接3
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.7.0 | 第X台设备，第一路温度传感器温度值,单位℃
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.8.0 | 第X台设备，第二路温度传感器温度值, 单位℃
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.9.0 | 第X台设备，第三路温度传感器温度值, 单位℃
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.10.0 | 第X台设备，第四路温湿度传感器温度状态，正常: 0 , 上限报警1, 下限报警2, 未连接3
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.11.0 | 第X台设备，第四路温湿度传感器湿度状态，正常: 0 , 上限报警1, 下限报警2, 未连接3
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.12.0 | 第X台设备，第四路温度传感器温度值,单位℃
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.3.13.0 | 第X台设备，第四路温湿度传感器湿度值（%）
第X台PDU设备第Y条支路控制 | .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.4.Y.0 | 支持支路继电器状态读写 GET（读） 状态，1表示打开（继电器闭合）， 0表示关闭（继电器断开）， 2表示断线 SET（写） 状态，1表示打开（继电器闭合）， 0表示关闭（继电器断开）
第X台PDU设备断路器分组信息 | .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.5.1.0 | 第X台设备，bank-1电流（A)
| ......................... | ......
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.5.24.0 | 第X台设备，bank-24电流（A)
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.5.25.0 | 第X台设备，bank-1电流状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
| ......................... | ......
| .1.3.6.1.4.1.16010.1.X.5.48.0 | 第X台设备，bank-24电流状态，0表示正常，1表示上限报警，2表示下限报警
注意事项
数据格式：10进制字符串
X表示PDU设备编号，范围1-10
Y表示PDU设备支路编号，范围1-32，实际使用要根据PDU上支路数量设置
对于单台PDU使用场景,无论主从机模式及地址设置，X设置为1，查询
对于1主+多从机使用场景 | X=1,表示PDU 主机
X=2,表示PDU 1号从机
X=3,表示PDU 2号从机
X=4,表示PDU 3号从机
X=5,表示PDU 4号从机
X=6,表示PDU 5号从机
X=7,表示PDU 6号从机
X=8,表示PDU 7号从机
X=9,表示PDU 8号从机
X=10,表示PDU 9号从机