点型光电感烟火灾探测器使用说明书

型号：OM-ACC-A305

版本：1.5

安装、使用产品前，请阅读安装使用说明书。请妥善保管好本说明书，以便日后能随时查阅。

OM-ACC-A305点型感烟火灾探测器(以下简称探测器)，采用了独特的倒螺旋式进烟结构、蓝光+红光双光源烟雾检测技术、以及优化的数据算法和智能判断等技术综合设计而成。探测器既可准确探测粒径更小的烟雾颗粒，同时又可区分出粉尘、水汽、雾霾、杀虫剂、空气清新剂、香水等与烟雾相似的干扰源，完美兼顾了高灵敏和低误报的需求，可广泛应用于轨道交通、机车、商场、仓库、电机房、配电柜、新风管道，新能源电池箱等民用及工业场所。探测器同时具有两个高灵敏度热敏电阻传感器，可将现成温度实时上传给控制器，温度参数可作为火警判断的参考依据。探测器需要通过RS485总线和上位机通讯配接使用。

- 产品特点

◆采用双光源烟雾探测技术，可有效防止水汽、粉尘等干扰引起误报警，同时可对真实烟雾进行准确探测器，实现早期报警；

图1：产品外观示意图

◆内置高灵敏度温度传感器，可实时探测使用环境温度；

◆智能判断、分析，防止误报、漏报现象发生；

◆对高低温环境具有极强的适应性；

◆极强的抗EMC干扰能力；

◆RS485总线连接方式。

- 技术指标

供电电源：  DC18V～DC32V

电   流：静态电流 ≤4mA,报警电流 ≤6mA

工作温度： -40℃～+85℃

温度类型：C类。

天花板

底座

探测器

底座

安装孔距

图2：产品安装示意图

相对湿度:≤95%RH，（无凝露）

烟雾探测：双光源红外探测

执行标准：  GB4715-2005

壳体材料：防火ABS,白色

端子材料：铜镀镍，不锈钢

外形尺寸：

55mm×102mm（高×直径）

净重量：173克（含底座）

通讯方式： MODBUS RTU

- 产品功能

正常通讯情况下,探测器的绿色指示灯会闪亮一下表示工作状态。探测器自动检测周围环境中的烟雾浓度变化,当烟雾浓度达到设定的报警阈值时，探测器加快对烟雾浓度趋势进行智能判断,经判断确认是真实火警后，探测器红色指示灯保持常亮。同时探测器具有温度检测功能，探测器可把使用环境温度实时上报给上位机。

102mm

55mm

8mm

图3：产品尺寸示意图

- 结构特征

探测器外形尺寸如图3所示。

- 产品安装

探测器的底座的安装尺寸为42cm-75cm。安装时，在天花板上相距60mm的位置上打两个直径5mm的安装孔, 如图3用涨塞和螺钉固定探测器底座在天花板上。

图4：探测器烟雾检测室示意图

上盖

底盘

向上

拔出

注意：

探测器不适宜在以下场所使用：

◆正常情况下有烟滞留的场所。

◆有较大粉尘、水雾、蒸汽、油雾污染。

◆腐蚀气体的场所。

◆通风速度大于5m/秒的场所。

◆相对湿度大于95%的场所。

- 端子说明

| 端子号 | 端子标识 | 端子功能 | 导线要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IN- | 电源负极（DC24V-） | 建议采用线芯大于0.75平方毫米导线 |
| 2 | IN+ | 电源正极（DC24V+） |  |
| 3 | A | RS485总线A | 建议采用线芯大于0.75平方毫米双绞线，不推荐采用平行线 |
| 4 | B | RS485总线B |  |
| 5 | E | 连接线缆屏蔽层 | 连接电缆屏蔽层 |

图5：接线端子示意图

- 产品的功能

- .正常监视：探测器大约每2秒钟检查一次环境中的烟雾和温度变化，并把数据保存下来。当上位机查询探测器数据信息时，探测器的绿色指示灯闪亮，同时响应上位的请求。

- .预警状态：当探测器发现环境中的烟雾浓度达到报警阈值时，首先判断是否粉尘、水汽等非烟雾因素干扰后，探测器加快对烟雾或温度的采集确认，并快速闪亮红色指示灯（大约1秒闪亮1次）提示，同时探测器再次确认是否是真实烟雾报警。

- .报警状态：当探测器确认是真实烟雾报警后，红色指示灯常亮。探测器报警后，只有接收到上位机的复位命令后才会熄灭报警指示灯并进入正常监视状态。

- .自检状态：探测器内部设置有自检干簧管，当需要检测探测器功能是否正常时，用磁铁对着探测器外壳上的“M”位置，并保持3秒。当探测器检测到磁铁吸住自检干簧管时，指示灯点亮，并给控制器上传自检报警信息。

- .污染状态：当探测器内部的烟雾检测室（光学迷宫）受粉尘污染达到一定程度时，探测器向控制器发出污染信息。同时探测器响应上位机时的指示灯为琥珀色闪亮。

- .故障状态：当探测器的传感器损坏或检测光路受影响时，探测器发出故障信息。同时探测器响应上位机时的指示灯为琥珀色闪亮。

- 故障分析与排除

探测器报脏信号：探测器的烟雾检测室（光学迷宫）积累粉尘过多并影响到探测器的正常检测。

处理方法：

- .打开探测器的外壳，把黑色的烟雾检测室的上盖拆下（向上拔出）用水清洗干净并烘干（见图4）。

- .把烟雾检测室的底盘用棉签蘸水擦洗干净（注意：不能残留棉签细纤维）。

- .清洗完成，装配前用强力吸尘器把烟雾检测室的底盘和上盖吸干净后安装。

- 维护保养

在使用过程中,如遇到使用故障,请尽快与供应商联系,不要私自拆卸修理,以免发生意外。探测器安装后，如未正式投入使用，请保留防尘罩。当正式使用时，去掉防尘罩。如长期不使用,必须拆下探测器,装入包装盒中,在通风干燥处存放。

根据国家标准GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》中第4.3.3条的规定：探测器投入运行工作后，应每隔3年全部清洗一遍，并应对相应的阈值及其它必要的功能实验，合格方可继续使用，不合格者严禁重新安装用。不同的应用场所，可根据使用环境决定维护周期。

- 运输和储存

根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定进行运输和储存。

运输储存过程中必须保持生产厂原包装及封印完整，并保证产品不受到剧烈冲击。

环境气温应避免剧烈变化。

装箱叠放高度不超过6层，拆箱后单件叠放高度不超过5层。

- 附录A: RS485通信协议

- 协议说明

MODBUS协议，RTU格式，波特率9600、1个起始位、8个数据位、1个停止位、无校验。

探测器目前支持如下的Modbus功能码：

（1) 0x03：读保持寄存器；

（2) 0x06：写单个寄存器。

- 读指令协议（03指令）

读数据请求消息

| 字节 | 变量名称 | 范围（HEX） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Local_ addr | 1～7F | 地址 |
| 2 | Func_code | 03 | 读寄存器 |
| 3 | Star_addr_hi | 00 | 第一个寄存器高位地址 |
| 4 | Star_addr_lo | 00～04 | 第一个寄存器低位地址 |
| 5 | Num_reg_hi | 00 | 寄存器数量的高位地址 |
| 6 | Num_reg_lo | 01～05 | 寄存器数量的低位地址 |
| 7 | CRC_ lo | 00～FF | CRC 校验低字节 |
| 8 | CRC_hi | 00～FF | CRC 校验高字节 |

读数据响应消息

| 字节 | 变量名称 | 范围（HEX） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Local_addr | 1～7F | 地址 |
| 2 | Func_code | 03 | 读寄存器 |
| 3 | Byte_Count | 02～0A | 反馈数据字节数 |
| 4 | Data_hi | 00～FF | 数据高字节 |
| 5 | Data_lo | 00～FF | 数据低字节 |
| 6 | CRC_ lo | 00～FF | CRC 校验低字节 |
| 7 | CRC_hi | 00～FF | CRC 校验高字节 |

读数据寄存器意义:

| 寄存器名称 | 地址 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| ALARM | 00 00 | 报警状态参数（注1） |
| FAULT | 00 01 | 故障状态参数（注2） |
| LEVEL | 00 02 | 报警级别参数（注3） |
| SMOKE | 00 03 | 烟雾浓度参数（注4） |
| TEMPE | 00 04 | 温度值参数（注5） |

- 注1：报警状态参数ALARM（2个字节）

报警状态参数数据以 int 形式表示，共2个字节，int（Data_hi,Data_lo）,高位字节默认为00H，低位字节表示探测器的报警状态：

- Data_lo=00H :表示探测器正常，无报警。

- Data_lo=01H: 表示探测器有烟雾报警。

- 注2：故障状态参数FAULT（2个字节）

故障状态参数数据以 int 形式表示，共2个字节，int（Data_hi,Data_lo）,高位字节默认为00H，低位字节表示探测器的故障状态（见下表）：

- （1）Data_lo=00H :表示探测器正常，无故障。

- （2）Data_lo=01H: 表示探测器的烟雾传感器有故障。

- Data_lo=02H: 表示探测器的烟雾检测室有污染故障。

- Data_lo=04H: 表示探测器的温度传感器都有故障。

- 故障状态参数（Data_Lo）

| 位 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含义 | 未用 | 未用 | 未用 | 未用 | 未用 | 0=温度正常 1=温度传感器故障 | 0=烟雾检测室正常 1=烟雾污染故障 | 0=烟雾传感器正常 1=烟雾传感器故障 |

- 注3：报警级别参数LEVEL（2个字节）

报警级别参数数据以 int 形式表示，共2个字节，int（Data_hi,Data_lo）,高位字节默认为00H，低位字节表示探测器的报警级别状态（共4个报警级别）：

（1）Data_lo=01H :表示1级，烟雾报警范围：1～2%OBS;

（2）Data_lo=02H: 表示2级，烟雾报警范围：2～4%OBS;

（3）Data_lo=03H: 表示3级，烟雾报警范围：4～6%OBS;

（4）Data_lo=04H: 表示4级，烟雾报警范围：6～8%OBS。

探测器的报警级别以OBS减光率区分，1级灵敏度最高，4级灵敏度最低。

- 注4：烟雾浓度参数SMOKE（2个字节）

- 烟雾浓度参数以 int 形式表示，共2个字节，int（Data_hi,Data_lo）,高位字节默认为00H，低位字节表示探测器的烟雾浓度状态，单位为%。表示当前烟雾浓度在阈值里的占比值（%），数值范围0～255，表示0%～255%。

例如：烟雾浓度值为0x20, 表示32%，如果当前探测器的阈值设定为1级，那么当前的烟雾浓度则表示32%*2%OBS=0.64%OBS。

注意：该数值仅作为烟雾趋势观察，不作为唯一的烟雾报警条件。

- 注5：温度值参数TEMPW（2个字节）

温度值参数以 int 形式表示，共2个字节，int（Data_hi,Data_lo）,高位字节用来表示温度值的正负（00H：表示正温度值；01H：表示负温度值），低位字节表示探测器的温度值，单位为℃。

- 写指令协议（06指令）

写数据请求消息

| 字节 | 变量名称 | 范围（HEX） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Local_addr | 00～7F | 地址（注6） |
| 2 | Func_code | 06 | 写寄存器 |
| 3 | TAR_ addr_hi | 00 | 目标寄存器高位地址 |
| 4 | TAR_ addr_lo | 0A～0C | 目标寄存器低位地址 |
| 5 | Pre_data_hi | 00～FF | 目标寄存器预设值高字节 |
| 6 | Pre_data_lo | 00～FF | 目标寄存器预设值低字节 |
| 7 | CRC_ lo | 00～FF | CRC 校验低字节 |
| 8 | CRC_hi | 00～FF | CRC 校验高字节 |

写数据响应消息

| 字节 | 变量名称 | 范围（HEX） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Local_addr | 00～7F | 地址（注6） |
| 2 | Func_code | 06 | 写寄存器 |
| 3 | TAR_ addr_hi | 00 | 目标寄存器高位地址 |
| 4 | TAR_ addr_lo | 0A～0C | 目标寄存器低位地址 |
| 5 | Pre_data_hi | 00～FF | 目标寄存器预设值高字节 |
| 6 | Pre_data_lo | 00～FF | 目标寄存器预设值低字节 |
| 7 | CRC_ lo | 00～FF | CRC 校验低字节 |
| 8 | CRC_ hi | 00～FF | CRC 校验高字节 |

写数据寄存器意义:

| 寄存器名称 | 地址 | 有效数据范围（HEX） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV_ADR | 00 0A | 1～7F | 设备地址 |
| DEV_LEVEL | 00 0B | 01～04 | 设备报警级别 |
| DEV_RESET | 00 0C | 01 | 设备复位 |

- 注6：当不知道设备的子地址时，00H地址用于设置设备的新地址、设备报警级别和所有设备统一复位，是广播码形式进行，每个设备收到该命令后都会执行。因此，当设置设备新地址时，必须确保总线上只有一个设备，以免所有在线设备都编写为相同地址号。

- 例如：给设备设置为12号地址，

- 主机发送命令：00 06 00 0A 00 0C A9 D6

- 从机响应：    00 06 00 0A 00 0C A9 D6, 表示设置地址成功。

- Modbus RTU不正常的响应

- 一般来说异常功能码指的是某个功能码执行的时候出现的相应异常功能码，一般都是在功能码的基础上加上0x80，比如03功能码出现的异常码是0x83异常功能码，06功能码对应出现的异常功能码则是0x86,而错误代码则是表示出现错误的具体情况，比如不合法法数据地址、不合法数据等等，具体情况请参阅错误代码表。

- 错误代码表：

| 代码 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 不合法功能代码 | 从机接收的是一种不能执行功能代码。发出查询命令后，该代码指示无程序功能。 |
| 02 | 不合法数据地址 | 接收的数据地址，是从机不允许的地址。 |
| 03 | 不合法数据 | 查询数据区的值是从机不允许的值。 |

- 从机响应错误代码数据格式：地址+功能代码+错误代码+CRC_lo+CRC_hi

- 例1：主机发出从机不支持的功能码，从机不正常响应。

- 主机发出：01 10 00 01 00 08 。。。。。。

- 从机响应：01 90 01 8D C0      （从机不支持0X10指令，认为是不合法功能代码）。

- 例2：

主机发出查询功能代码，从机不正常响应

主机发出：01 03 00 01 00 10 15 C6    （查询1#从机从0001寄存器地址开始总共16个寄存器数据）

从机响应：01 83 03 01 31              （从机只支持最大查询5个寄存器数据）