## 参数地址表
SL1310-RC3-LDS MODBUS-RTU地址表
说明： 1. 通信协议： MODBUS-RTU，波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无，默认ID号：1； 2. 功能号：01为读位状态；05为写位状态；03为读寄存器；06/16为写寄存器； 读位状态支持连续读120个地址，读寄存器支持连接读8个地址；写位状态/寄存器 只支持写1个地址； 05位操作时，ON=0xFF00，OFF=0x0000； 3. 数据格式：MODBUS 数据均为带符号整形数。 4. 数据显示：如无特殊说明则为×1倍显示； 5. 地址表中“地址”和“功能号”和“范围”如无特殊说明均以十进制表示； 6. 此地址表为Modbus协议地址，PLC地址对应此表地址应+1。 7. 上位机发送数据帧的间隔要求大于或等于100mS。
继电器输出地址定义 | [5 empty] | 时间设置 | [5 empty] | 用户设置 | [5 empty] | 环境状态
序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
1 | 128 | 内风机 | 0～1 | 01 | 0=关，1=开 | 1 | 9 | 启动延时 | 5～600 | 03/06 | 秒 | 1 | 2 | 回风温度设定 | 100～400 | 03/06 | ℃ ×10倍 | 1 | 704 | 室内温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍
2 | 129 | 加热器 | 0～1 | 01 |  | 2 | 10 | 停机延时 | 5～600 | 03/06 | 秒 | 2 | 3 | 送风温度设定 | 100～400 | 03/06 | ℃ ×10倍 | 2 | 703 | 室内湿度 | —— | 03 | %RH ×10倍
3 | 130 | 湿膜加湿 | 0～1 | 01 |  | 3 | 11 | 低压延时时间 | 1～240 | 03/06 | 秒 | 3 | 4 | 回风湿度设定 | 300～800 | 03/06 | %RH ×10倍 | 3 | 702 | 送风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍
4 | 131 | 冷凝水泵 | 0～1 | 01 |  | 4 | 12 | 低压持续时间 | 1～240 | 03/06 | 秒 | 4 | 5 | 控制方式 | 0～1 | 03/06 | 0＝回风，1＝送风 | 4 | 701 | 吸气温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍
4 | 132 | 回风机 | 0～1 | 01 |  | 5 | 13 | 来电自启延时 | 1～240 | 03/06 | 秒 | 5 | 6 | 来电自启动 | 0～1 | 03/06 | 0＝禁用，1＝启用 | 5 | 700 | 吸气压力 | —— | 03 | bar ×10倍
5 | 133 | 故障输出 | 0～1 | 01 |  | 6 | 14 | 压机最短停机 | 1～240 | 03/06 | 秒 | 6 | 7 | 远控功能 | 0～1 | 03/06 | 0＝禁用，1＝启用 | 6 | 706 | 排气温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍
6 | 135 | 压缩机 | 0～1 | 01 |  | 7 | 15 | 压机最短运行 | 1～240 | 03/06 | 秒 | 7 | 8 | 联网地址设置 | 1～32 | 03/06 |  | 7 | 705 | 高压压力 | —— | 03 | bar ×10倍
7 | 136 | 冷凝风机 | 0～1 | 01 |  | 8 | 17 | 风机故障延时 | 1～240 | 03/06 | 秒 | [6 empty] | 8 | 728 | 饱和温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍
6 | 137 | 液路阀 | 0～1 | 01 |  | 9 | 145 | 启动失效延时 | 1～240 | 03/06 | 秒 | 其它地址定义 | [5 empty] | 9 | 731 | 露点温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍
7 | 138 | 压机加热带 | 0～1 | 01 |  | 10 | 139 | 加湿累计时间 | 0～24 | 03/06 | 小时 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 10 | 707 | 环境温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍
[6 empty] | 11 | 140 | 冷凝泵运行时间 | 0～180 | 03/06 | 秒 | 1 | 176 | 开关机 | 0～1 | 01/05 | 0=停止，1=运行 | 11 | 719 | 控制温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍
故障输入地址定义 | [5 empty] | 12 | 18 | 压机检修时间 | 1000～30000 | 03/06 | 小时 | 2 | 178 | 手动/自动 | 0～1 | 01/05 | 0=自动，1=手动 | 12 | 722 | 设定温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍
序号 | 地址 | 名称 |  | 功能号 | 描述 | 13 | 19 | 系统检修时间 | 1000～30000 | 03/06 | 小时 | 3 | 177 | 故障复位 | 0～1 | 01/05 | 0=无故障，1=有故障
1 | 0 | 吸气压力探头失效 |  | 01 | 0=无故障，1=有故障 | 14 | 20 | 电热检修时间 | 1000～30000 | 03/06 | 小时 | [6 empty] | 运行时间
2 | 1 | 吸气温度探头失效 |  | 01 |  | 15 | 22 | 加湿器检修时间 | 1000～30000 | 03/06 | 小时 | 常开/常闭设置 | [5 empty] | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
3 | 2 | 送风温度探头失效 |  | 01 |  | 16 | 23 | 压缩机检修时间 | 0～1 | 03/06 | 1=清除时间 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 1 | 723 | 压缩机运行时间 | -- | 03 | H
4 | 3 | 室内湿度探头失效 |  | 01 |  | 17 | 24 | 系统检修时间 | 0～1 | 03/06 | 1=清除时间 | 1 | 149 | 加热器过载 | 0～1 | 03/06 | 0＝常闭，1＝常开 | 2 | 724 | 系统运行时间 | -- | 03 | H
5 | 4 | 室内温度探头失效 |  | 01 |  | 18 | 25 | 电热检修时间 | 0～1 | 03/06 | 1=清除时间 | 2 | 150 | 远程开关机 | 0～1 | 03/06 |  | 3 | 725 | 电热运行时间 | -- | 03 | H
6 | 5 | 高压压力传感器故障 |  | 01 |  | 19 | 27 | 加湿器检修时间 | 0～1 | 03/06 | 1=清除时间 | 3 | 151 | 烟火报警 | 0～1 | 03/06 |  | 4 | 1013 | 加湿器运行时间 | -- | 03 | H
7 | 6 | 排气温度传感器故障 |  | 01 | [7 empty] | 4 | 152 | 低压报警 | 0～1 | 03/06 |  | 5 | 1019 | 加湿器累计运行时间 | -- | 03 | H
8 | 7 | 环境温度探头失效 |  | 01 |  | 系统设置 | [5 empty] | 5 | 153 | 冷凝水泵过载 | 0～1 | 03/06
9 | 8 | 风机故障1 |  | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 6 | 155 | 高压开关 | 0～1 | 03/06 |  | 设备状态
10 | 9 | 风机故障2 |  | 01 |  | 1 | 28 | 制冷上限 | 0～99 | 03/06 | ℃ ×10倍 | 7 | 156 | 外风机过载 | 0～1 | 03/06 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
11 | 10 | 所有风机故障 |  | 01 |  | 2 | 29 | 制冷下限 | 0～99 | 03/06 | ℃ ×10倍 | 8 | 154 | 加湿水位 | 0～1 | 03/06 |  | 1 | 276 | 机组状态 | —— | 03 | 0=停机，1=运行，2=停机中，3=待机
12 | 11 | 交流过压 |  | 01 |  | 3 | 168 | 制热上限 | 0～99 | 03/06 | ℃ ×10倍 | 9 | 193 | 高水位 | 0～1 | 03/06 |  | 2 | 278 | 当前工作状态 | —— | 03 | 0=停机/1=手动/2=压差调节/3=回油/4=高压调节/5=制热/6=制冷/7=除湿/8=防凝露/9=开机过程/10=加湿/11=排气调节/12=送风/13=热管制冷
13 | 12 | 交流欠压 |  | 01 |  | 4 | 169 | 制热下限 | 0～99 | 03/06 | ℃ ×10倍 | 10 | 194 | 水浸故障 | 0～1 | 03/06 |  | 3 | 714 | 内风机转速 | —— | 03 | %
14 | 13 | 过热度过低报警 |  | 01 |  | 5 | 30 | 吸气压力量程 | 200～900 | 03/06 | bar ×10倍 | [6 empty] | 4 | 718 | 压缩机目标转速 | —— | 03 | Hz
15 | 14 | 过热度过低锁定报警 |  | 01 |  | 6 | 31 | 高压压力量程 | 200～900 | 03/06 | bar ×10倍 | 数字输入 | [5 empty] | 5 | 752 | 压缩机反馈转速 | —— | 03 | Hz
16 | 15 | 压机高压报警 |  | 01 |  | 7 | 60 | 加热器使能 | 0～1 | 03/06 | 0＝禁用，1＝启用 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 6 | 757 | 相电流有效值 | —— | 03 | A
17 | 16 | 加热器过载 |  | 01 |  | 8 | 32 | 恢复厂家设置 | 0～1 | 03/06 | 0＝不复位，1＝复位 | 1 | 152 | 加热器过载 | 0～1 | 01 | 0＝关，1＝开 | 7 | 758 | 压机母线电压 | —— | 03 | V
18 | 17 | 排气高温报警 |  | 01 | [7 empty] | 2 | 153 | 远程开关机 | 0～1 | 01 |  | 8 | 760 | 散热器温度 | —— | 03 | ℃
19 | 18 | 烟火报警 |  | 01 |  | 内风机设置 | [5 empty] | 3 | 154 | 烟火报警 | 0～1 | 01 |  | 9 | 759 | 模块温度 | —— | 03 | ℃
20 | 19 | 低压开关报警 |  | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 4 | 155 | 低压报警 | 0～1 | 01 |  | 10 | 756 | 输出功率 | —— | 03 | W
21 | 20 | 冷凝水泵故障 |  | 01 |  | 1 | 221 | 送风机控制方式 | 0～2 | 03/06 | 0=0～10V,1=PWM,2=RS485 | 5 | 156 | 冷凝水泵过载 | 0～1 | 01 |  | 11 | 757 | 输出电流 | —— | 03 | A ×10倍
22 | 21 | 高压报警-外机 |  | 01 |  | 2 | 33 | 风机最小转速 | 10～100 | 03/06 | % | 6 | 157 | 加湿水位 | 0～1 | 01 |  | 12 | 715 | 外风机目标转速 | —— | 03 | %
23 | 22 | 水浸报警 |  | 01 |  | 3 | 34 | 风机最大转速 | 10～100 | 03/06 | % | 7 | 159 | 高压开关 | 0～1 | 01 |  | 13 | 720 | 1#外风机反馈转速 | —— | 03 | RPM
24 | 23 | 外风机过载-外机 |  | 01 |  | 4 | 35 | 风速变化率 | 0～200 | 03/06 | %/S ×10倍 | 8 | 160 | 外风机过载 | 0～1 | 01 |  | 14 | 721 | 2#外风机反馈转速 | —— | 03 | RPM
25 | 24 | 低压过低报警 |  | 01 |  | 5 | 74 | 加热风机转速 | 30～100 | 03/06 | % | 9 | 161 | 高水位 | 0～1 | 01 |  | 15 | 710 | 1#室内风机反馈转速 | —— | 03 | RPM
26 | 25 | 外风机故障报警 |  | 01 |  | 6 | 170 | 风机额定转速 | 0～6000 | 03/06 | rpm | 10 | 162 | 水浸故障 | 0～1 | 01 |  | 16 | 711 | 2#室内风机反馈转速 | —— | 03 | RPM
27 | 26 | 室内高温报警 |  | 01 |  | 7 | 171 | 风机步长 | 1～50 | 03/06 | %/S ×10倍 | 11 | 131 | 加湿排水阀 | 0～1 | 01 |  | 17 | 716 | EEV开度 | —— | 03 | 步
28 | 27 | 室内低温报警 |  | 01 |  | 8 | 172 | 每转脉冲个数 | 1～10 | 03/06 | 个 | 12 | 132 | 加湿进水阀 | 0～1 | 01 |  | 18 | 729 | 过热度 | —— | 03 | K ×10倍
29 | 28 | 室内高湿报警 |  | 01 |  | 9 | 173 | 1#FG输入使能 | 0～1 | 03/06 | 0＝禁用，1＝启用 | [6 empty] | 19 | 753 | 市电电压 | —— | 03 | V
30 | 29 | 室内低湿报警 |  | 01 |  | 10 | 174 | 2#FG输入使能 | 0～1 | 03/06 | 0＝禁用，1＝启用 | 探头校正 | [5 empty] | 20 | 751 | 驱动版本 | —— | 03
31 | 30 | 变频器通讯故障 |  | 01 |  | 11 | 192 | 加湿风机转速 | 30～100 | 03/06 | % | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 21 | 831 | 制冷需求 | —— | 03 | % ×10倍
32 | 31 | 瞬时过流报警 |  | 01 | [7 empty] | 1 | 131 | 室内温度 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍
33 | 32 | 压机驱动故障 |  | 01 |  | 压机参数设置 | [5 empty] | 2 | 130 | 室内湿度 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍 | 轮值时间设置
34 | 33 | 温度传感器故障 |  | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 3 | 129 | 送风温度 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
35 | 34 | IPM故障 |  | 01 |  | 1 | 36 | 最大输出频率 | 20～110 | 03/06 | Hz | 4 | 128 | 吸气温度 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍 | 1 | 1050 | 年 | —— | 03/06
36 | 35 | 变频器锁定 |  | 01 |  | 2 | 37 | 最小输出频率 | 20～110 | 03/06 | Hz | 5 | 134 | 环境温度 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍 | 2 | 1051 | 月 | —— | 03/06
37 | 36 | 过热保护 |  | 01 |  | 3 | 38 | 启动压差 | 1～90 | 03/06 | Bar ×10倍 | 6 | 127 | 吸气压力 | -200～200 | 03/06 | bar ×10倍 | 3 | 1052 | 日 | —— | 03/06
38 | 37 | PFC故障 |  | 01 |  | 4 | 39 | 启动频率 | 20～80 | 03/06 | Hz | 7 | 132 | 高压压力 | -200～200 | 03/06 | bar ×10倍 | 4 | 1053 | 时 | —— | 03/06
39 | 39 | SL1030通讯离线 |  | 01 |  | 5 | 40 | 启动频率时间 | 1～240 | 03/06 | 秒 | 8 | 133 | 排气温度 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍 | 5 | 1054 | 分 | —— | 03/06
40 | 40 | 压机检修时间到 |  | 01 |  | 6 | 189 | 探头故障频率 | 20～110 | 03/06 | Hz | 9 | 137 | 1#风机反馈 | 0～1000 | 03/06 | RPM
41 | 41 | 系统检修时间到 |  | 01 |  | 7 | 41 | 跳频1起点 | 0～90 | 03/06 | Hz | 10 | 138 | 2#风机反馈 | 0～1000 | 03/06 | RPM
42 | 42 | 电热检修时间到 |  | 01 |  | 8 | 42 | 跳频1终点 | 0～90 | 03/06 | Hz
43 | 44 | 加湿器检修时间到 |  | 01 |  | 9 | 43 | 跳频2起点 | 0～90 | 03/06 | Hz | 手动调机地址定义
44 | 45 | 主机掉线 |  | 01 |  | 10 | 44 | 跳频2终点 | 0～90 | 03/06 | Hz | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
45 | 46 | 从模块1掉线 |  | 01 |  | 11 | 45 | 跳频3起点 | 0～90 | 03/06 | Hz | 1 | 328 | 内风机 | 0～1 | 03/06 | 0＝关闭，1＝开启
46 | 47 | 从模块2掉线 |  | 01 |  | 12 | 46 | 跳频3终点 | 0～90 | 03/06 | Hz | 2 | 329 | 加热器 | 0～1 | 03/06
47 | 48 | 从模块3掉线 |  | 01 |  | 13 | 47 | 回油最小频率 | 40～100 | 03/06 | Hz | 3 | 330 | 湿膜加湿 | 0～1 | 03/06
48 | 49 | 从模块4掉线 |  | 01 |  | 14 | 48 | 回油累计时间 | 1～240 | 03/06 | 分 | 4 | 331 | 加湿排水阀 | 0～1 | 03/06
49 | 50 | 从模块5掉线 |  | 01 |  | 15 | 49 | 回油启停次数 | 1～9 | 03/06 | 次 | 4 | 332 | 加湿进水阀 | 0～1 | 03/06
50 | 51 | 从模块6掉线 |  | 01 |  | 16 | 50 | 回油频率 | 40～100 | 03/06 | Hz | 4 | 340 | 液路阀 | 0～1 | 03/06
51 | 52 | 从模块7掉线 |  | 01 |  | 17 | 51 | 回油持续时间 | 1～900 | 03/06 | 秒 | 6 | 333 | 故障输出 | 0～1 | 03/06
52 | 53 | 从模块8掉线 |  | 01 |  | 18 | 52 | 压机 P系数 | 1～100 | 03/06 |  | 7 | 335 | 压缩机 | 0～1 | 03/06
53 | 54 | 从模块9掉线 |  | 01 |  | 19 | 53 | 压机 I系数 | 1～100 | 03/06 |  | 8 | 337 | 内风机输出 | 0～100 | 03/06 | %
54 | 55 | 从模块10掉线 |  | 01 |  | 20 | 54 | 压机 D系数 | 1～100 | 03/06 |  | 9 | 338 | EEV输出 | 0～500 | 03/06 | 步
55 | 56 | 从模块11掉线 |  | 01 |  | 21 | 55 | 压机 T系数 | 1～100 | 03/06 |  | 10 | 339 | 压缩机输出 | 0～120 | 03/06 | Hz
56 | 57 | 外机通讯故障 |  | 01 |  | 22 | 196 | 升频步长 | 1～5 | 03/06 | s/Hz | 11 | 336 | 外风机转速 | 0～100 | 03/06 | %
57 | 59 | 直流母线过压 |  | 01 |  | 23 | 197 | 降频步长 | 1～5 | 03/06 | s/Hz | 12 | 160 | 手动退出时间 | 0～10 | 03/06 | H
58 | 60 | 直流母线欠压 |  |  |  | 24 | 222 | 驱动器选择 | 0～1 | 03/06 | 0=SL 1=GT
59 | 63 | 模拟量采样故障 |  | 01
60 | 64 | 电机参数错误 |  | 01 |  | 热管模式
61 | 67 | 失步报警 |  | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
62 | 68 | 压机过流报警 |  | 01 |  | 1 | 56 | 热管使能 | 0～1 | 03/06 | 0＝禁用，1＝启用
63 | 69 | 压缩机启动失效 |  | 01 |  | 2 | 57 | 热管启用温差1 | 0～300 | 03/06 | ℃ ×10倍
64 | 70 | 加湿器异常 |  | 01 |  | 3 | 58 | 热管启用温差2 | 0～300 | 03/06 | ℃ ×10倍
65 | 71 | 送风机离线故障 |  | 01 |  | 4 | 175 | 湿膜开阀时间 | 0～999 | 03/06 | 秒
66 | 73 | 逆变模块过热-3 |  | 01 |  | 5 | 176 | 湿膜关阀时间 | 0～20 | 03/06 | 分
67 | 74 | PFC 硬件过热-4 |  | 01 |  | 6 | 190 | 湿热优先设置 | 0～3 | 03/06 | 0=互斥 1=加湿优先 2=加热优先 3=不互斥
68 | 75 | PFC 瞬时过流-5 |  | 01 |  | 7 | 16 | 排水时间 | 0～999 | 03/06 | 秒
69 | 76 | 失速-7 |  | 01 |  | 8 | 199 | 加湿运行时间 | 0～999 | 03/06 | 秒
70 | 77 | 直流母线过压-8 |  | 01
71 | 78 | 直流母线欠压-9 |  | 01 |  | 防凝露设定
72 | 79 | 输出缺相-10 |  | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
73 | 80 | 电机低速过流-11 |  | 01 |  | 1 | 177 | 防凝露使能 | 0～1 | 03/06 | 0＝禁用，1＝启用
74 | 82 | 逆变输出瞬时过流-21 |  | 01 |  | 2 | 78 | 1#露点温度 | 10～200 | 03/06 | ℃ ×10倍
75 | 83 | 输入电压过高-23 |  | 01 |  | 3 | 79 | 2#露点温度 | 10～200 | 03/06 | ℃ ×10倍
76 | 84 | 输入电压过低 |  | 01 |  | 4 | 80 | 3#露点温度 | 10～200 | 03/06 | ℃ ×10倍
[6 empty] | 5 | 81 | 防凝露回差 | -50～50 | 03/06 | ℃ ×10倍
EEV设置
[6 empty] | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
[6 empty] | 1 | 82 | EEV使能 | 0～1 | 03/06 | 0＝禁用，1＝启用
[6 empty] | 2 | 83 | 励磁方式 | 0～1 | 03/06 | 0＝四相八拍，1＝四相四拍
[6 empty] | 3 | 84 | EEV转向 | 0～1 | 03/06 | 0＝反转，1＝正转
[6 empty] | 4 | 85 | EEV总步数 | 200～2000 | 03/06 | 步
[6 empty] | 5 | 87 | 初始开度延时 | 1～900 | 03/06 | 秒
[6 empty] | 6 | 88 | EEV起始开度 | 0～2000 | 03/06 | 步
[6 empty] | 7 | 89 | EEV预开时间 | 0～120 | 03/06 | 秒
[6 empty] | 8 | 90 | EEV最小开度 | 0～2000 | 03/06 | 步
[6 empty] | 9 | 91 | EEV最大开度 | 0～2000 | 03/06 | 步
[6 empty] | 10 | 92 | 待机开度 | 200～2000 | 03/06 | 步
[6 empty] | 11 | 93 | 制冷过热度 | －200～600 | 03/06 | ℃ ×10倍
[6 empty] | 12 | 162 | 压差开度 | 0～2000 | 03/06 | 步
[6 empty] | 13 | 94 | 低蒸发温度设定 | －100～100 | 03/06 | ℃ ×10倍
[6 empty] | 14 | 95 | 高蒸发温度设定 | 0～200 | 03/06 | ℃ ×10倍
[6 empty] | 15 | 96 | 低蒸发温度调整开度 | 1～50 | 03/06 | 步
[6 empty] | 16 | 97 | 高蒸发温度调整开度 | 1～50 | 03/06 | 步
[6 empty] | 17 | 98 | EEV P 系数 | 1～100 | 03/06 | --
[6 empty] | 18 | 99 | EEV I 系数 | 1～100 | 03/06 | --
[6 empty] | 19 | 100 | EEV D 系数 | 1～100 | 03/06 | --
[6 empty] | 20 | 101 | EEV T 系数 | 1～100 | 03/06 | --
[6 empty] | 21 | 102 | EEV手动开度 | 0～2000 | 03/06 | 步
[6 empty] | 22 | 191 | 冷媒选择 | 0～2 | 03/06 | 0=R410A 1=R22 2=R134A
外风机设置
[6 empty] | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
[6 empty] | 1 | 179 | 外风机控制方式 | 0～3 | 03/06 | 0＝板载斩波，1＝0～10V，2=SL1030，3=禁用
[6 empty] | 2 | 180 | SL1030外风机数量 | 1～2 | 03/06
[6 empty] | 3 | 104 | 风机切断功能 | 0～1 | 03/06 | 0＝禁用，1＝启用
[6 empty] | 4 | 105 | 外风机最小速率 | 30～100 | 03/06 | %
[6 empty] | 5 | 106 | 外风机最大速率 | 40～100 | 03/06 | %
[6 empty] | 6 | 107 | 外风机启动压力 | 0～990 | 03/06 | bar ×10倍
[6 empty] | 7 | 108 | 外风机压力回差 | 0～990 | 03/06 | bar ×10倍
[6 empty] | 8 | 109 | 切断压力回差 | 0～990 | 03/06 | bar ×10倍
[6 empty] | 9 | 110 | 外风机关闭延时 | 0～240 | 03/06 | 秒
[6 empty] | 10 | 111 | 外风机启动电压 | 40～100 | 03/06 | %
[6 empty] | 11 | 112 | 外风机启动时间 | 0～240 | 03/06 | 秒
[6 empty] | 12 | 144 | 待机使能 | 0～1 | 03/06 | 0＝禁用，1＝启用
[6 empty] | 13 | 195 | 待机控制压力 | 150～400 | 03/06 | bar ×10倍
[6 empty] | 14 | 59 | 热管外风机速率 | 40～100 | 03/06 | %
轮值设置
[6 empty] | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
[6 empty] | 1 | 113 | 轮值功能使能 | 0～1 | 03/06 | 0＝禁用，1＝启用
[6 empty] | 2 | 114 | 轮值数量 | 1～12 | 03/06 | 台
[6 empty] | 3 | 115 | 轮值地址 | 0～11 | 03/06 | --
[6 empty] | 4 | 116 | 运行数量 | 1～11 | 03/06 | 台
[6 empty] | 5 | 117 | 轮值切换数量 | 1～运行数量 | 03/06 | 台
[6 empty] | 6 | 118 | 首台机组 | 0～11 | 03/06 | --
[6 empty] | 7 | 119 | 轮值周期 | 0～99 | 03/06 | 天
[6 empty] | 8 | 120 | 轮值时刻 | 0～23 | 03/06 | 时
[6 empty] | 9 | 121 | 需求同步 | 0～1 | 03/06 | 0＝禁用，1＝启用
[6 empty] | 10 | 200 | 从机1组网状态 | 0～1 | 03/06 | 0＝掉线，1＝在线
[6 empty] | 11 | 201 | 从机2组网状态 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 12 | 202 | 从机3组网状态 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 13 | 203 | 从机4组网状态 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 14 | 204 | 从机5组网状态 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 15 | 205 | 从机6组网状态 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 16 | 206 | 从机7组网状态 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 17 | 207 | 从机8组网状态 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 18 | 208 | 从机9组网状态 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 19 | 209 | 从机10组网状态 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 20 | 210 | 从机11组网状态 | 0～1 | 03/06
故障设置
[6 empty] | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
[6 empty] | 1 | 122 | 高温报警 | 150～600 | 03/06 | ℃ ×10倍
[6 empty] | 2 | 123 | 低温报警 | 0～300 | 03/06 | ℃ ×10倍
[6 empty] | 3 | 124 | 高湿报警 | 500～1000 | 03/06 | % ×10倍
[6 empty] | 4 | 125 | 低湿报警 | 100～600 | 03/06 | % ×10倍
[6 empty] | 5 | 126 | 低压压力报警 | 0～100 | 03/06 | Bar ×10倍
[6 empty] | 6 | 76 | 高压压力报警 | 0～460 | 03/06 | Bar ×10倍
[6 empty] | 7 | 146 | 压力变化率 | 0～200 | 03/06 | Bar ×10倍
[6 empty] | 8 | 147 | 启动失效锁定 | 0～10 | 03/06 | 次
[6 empty] | 9 | 143 | 低过热度值 | -200～600 | 03/06 | ℃ ×10倍
[6 empty] | 10 | 181 | 排气预保护值 | 500～1200 | 03/06 | ℃ ×10倍
[6 empty] | 11 | 182 | 排气保护值 | 500～1200 | 03/06 | ℃ ×10倍
[6 empty] | 12 | 183 | 排气保护限值 | 500～1200 | 03/06 | ℃ ×10倍
[6 empty] | 13 | 198 | 过欠压保护使能 | 0～1 | 03/06 | 0＝禁用，1＝启用
[6 empty] | 14 | 187 | 低电压报警 | 180～220 | 03/06 | V
[6 empty] | 15 | 188 | 高电压报警 | 220～257 | 03/06 | V

## 内部测试用
75 | 外风机失效启用禁用 | else if (addr == 278) | 变频器地址 |  |  |  |  | 主机地址
|  | { | 2102 | 运行频率 | 运行频率 | 范围：20~100Hz |  | 752
167 | 变频器通讯故障屏蔽 |  | 2103 | 交流输入电压 | 交流输入电压 | 单位：V |  | 753
735 | 压缩机检修时间--分钟计时 | if(!Working) return 0; //停机 | 2104 | 交流输入电流 | 交流输入电流 | 单位：V |  | 754
736 | 内风机检修时间--分钟计时 | else if(Options_RunMode==RUNMODE_MANUAL) return 1; //手动 | 2105 | 压机型号设置 | 压机型号设置 | 具体见压缩机配置机型表 |  | 755
737 | 电热检修时间--分钟计时 | else if(DifPressure) return 2; //压差调节 | 2107 | 相电流有效值 | 相电流有效值 | 单位：A |  | 757
738 | 水泵检修时间--分钟计时 | else if(OilReFlag) return 3; //回油 | 2108 | 母线电压 | 母线电压 | 单位：V |  | 758
739 | 加湿器检修时间--分钟计时 | else if(FreReducFlag) return 4; //高压 | 2109 | IPM温度 | 散热器温度2 | 单位：度 |  | 759
|  | else if(CompFlag) return 5; //排气高温 | 2110 | 散热器温度 | 散热器温度 | 单位：度 |  | 760
else if(Demand) return 6; //制冷
else if(DehumiFlag) return 7; //除湿
1020~1024 | 排气高温报警 | else if(LonFlag) return 8; //防凝露 | 2300 | IPM/散热器温度校正 |  | 2117
1028~1031 | 压机高压报警 | else if(ST_StartStatus) return 9; //开机过程 | 2301 | 市电电压校正 |  | 2118
762 | 自动清洗功能 压机运行时间 单位分 | else if(HumiFlag) return 10; //加湿 | 2302 | 相电流校正 |  | 2119
763 | 自动清洗功能 加湿水泵运行时间 单位分 |  | 2303 | 母线电压校正 |  | 2120
764 | 不活性排水间隔 单位分 | } |  |  |  | 2121
767 | 压机运行5M |  | 2400-2402为电机转子故障一小时三次测试地址
766 | 低过热度持续时间 | 压缩机低压开关量1小时3次故障计时地址：1020/1021/2022
|  | 压缩机低压传感器1小时3次故障计时地址: 1023/1024/1025 | 752 | 0 | 2102 | 运行频率
|  |  | 753 | 1 | 2103 | 交流输入电压
62 | FSC手动输出 |  | 754 | 2 | 2104 | 备用
142 | 外风机控制方式 0=比例 1＝开关 |  | 755 | 3 | 2105 | 备用
780~789 | 压缩机启动失败故障发生计时 |  | 756 | 4 | 2106 | 备用
|  |  | 757 | 5 | 2107 | 相电流 | 双字节
1014 | 加湿累计时间（分钟） |  | 758 | 6 | 2108 | 母线电压 | 双字节
740 | 加湿运行时间（分钟） |  | 759 | 7 | 2109 | IPM温度 | 双字节
|  |  | 760 | 8 | 2110 | 散热器温度 | 双字节
830 | 制冷模式 0=待机 1=压机制冷 2=热管制冷 |  | 761 | 9 | 2111 | AI1采样 | 双字节
831 | 制冷需求 |  | 762 | 10 | 2112 | AI2采样 | 双字节
|  |  | 763 | 11 | 2113 | DI状态 | 双字节
|  |  | 764 | 12 | 2114 | DO状态 | 双字节
|  |  | 765 | 13 | 2115 | 斩波输出 | 双字节

## 外部
地址 | 功能码 | 内容 | 字长 | 功能描述 | 备注
1999 | 0x03/0x06 | 设定频率 | 双字节 | 范围：30～80Hz
2000 | 0x03/0x06 | 开关机 | 双字节 | 0=关机，1=开机
2100 | 0x03 | 故障1 | 双字节 | Bit0：相线瞬时过流报警 | 1 为有故障状态
|  |  |  | Bit1：压缩机驱动故障 | 0 为正常状态
Bit2：温度传感器故障
Bit3：IPM故障
Bit4：NA
Bit5：过热保护
Bit6：PFC故障
Bit7：直流母线过压
Bit8：直流母线欠压
Bit9：交流欠压报警
Bit10：NA
Bit11：模拟量采样故障
Bit12：NA
Bit13：NA
Bit14：NA
Bit15：转子动作异常
2101 | 0x03 | 故障2 | 双字节 | Bit0：相线过流报警 | 1 为有故障状态
|  |  |  | Bit1～Bit15：NA | 0 为正常状态
2102 | 0x03 | 运行频率 | 双字节 | 范围：30～80Hz
2103 | 0x03 | 交流输入电压 | 双字节 | 单位：V | 电压算法优化
2107 | 0x03 | 相电流 | 双字节 | 单位：A
2108 | 0x03 | 母线电压 | 双字节 | 单位：V
2109 | 0x03 | IPM温度 | 双字节 | 单位：度 | 小于60度显示60度
2110 | 0x03 | 散热器温度 | 双字节 | 单位：度
2099 | 0x03 | 版本序号 | 双字节
2111 | 0x03 | AI1采样 | 双字节 | 0~4096 | 增加
2112 | 0x03 | AI2采样 | 双字节 | 0~4096 | 增加
2113 | 0x03 | DI状态 | 双字节 | BIT0=DI1 BIT1=DI2 | 增加
2114 | 0x03 | DO状态 | 双字节 | BIT0=DO1 BIT1=DO2 | 增加
2115 | 0x03 | 斩波输出 | 双字节 | 0~100% | 增加