## Sheet1
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 品牌 | 型号
43 | 动力环境采集主机 | 台 | 5 | 1.标准机架式安装； | 迈世（OMARA） | 定制
▲2.配置≥2路RJ45网络接口、≥8路RS-232接口、≥12路RS485接口、≥12路开关量IO接口、≥8路继电器输出接口；
3.支持端口扩展；
4.支持本项目各类前端监测设备接入。
44 | 动力环境监控软件 | 套 | 1 | 1.配合动力环境采集主机使用； | 迈世（OMARA） | V1.0
2.实现本项目各类动力环境设备集中监测与控制，支持B/S架构，可WEB访问；
3.支持导入监控位置3D或平面图，实时显示告警信息；
4.支持用户权限管理，日志查询、统计、分析功能；
▲5.支持定制和二次开发，实现与视频监控、门禁、模块化机柜等系统进行整合。
45 | 动力环境监控终端 | 台 | 1 | 配套设备，安装动力环境监控客户端软件，用于监测及运维管理。 | 迈世（OMARA）
47 | 温湿度+CO2多合一传感器 | 个 | 174 | 1.温湿度+CO2多合一传感器，支持接入动力环境监控系统； 2.温度准确度≤0.5℃； 3.湿度准确度≤3%； 4.RS485输出。 | 迈世（OMARA） | OM-TH-H880
合计：