## Sheet1
HEADER
========================================================================================================================================================================================
Format: 2.3
LongNamesLength: 64 - Name, Name of State, Name of Value, Bit Name, Group
ShortNamesLength: 10 - Dimension, Type
========================================================================================================================================================================================
========================================================================================================================================================================================
Table: Binaries
========================================================================================================================================================================================
Allowed MODBUS functions: 01, 02
Addresses Source
Modbus Addr. = Value C.O.# Name of Value Bit # Bit Name Group / Subgroup
Prot. Addr. = State State # Name of State Activated by protection(s):
========================================================================================================================================================================================
00000 Value 8235 开关量输入 1 GC反饋 控制器I/O口
00001 Value 8235 开关量输入 2 MCB反馈 控制器I/O口
00002 Not Used
00003 Value 8235 开关量输入 4 存取锁 控制器I/O口
00004 Value 8235 开关量输入 5 远程关 控制器I/O口
00005 Value 8235 开关量输入 6 遥控测试 控制器I/O口
00006 Value 8235 开关量输入 7 禁止停机 控制器I/O口
00007 Not Used
00008 Value 8239 开关量输出 1 起动马达1 控制器I/O口
00009 Value 8239 开关量输出 2 燃油阀 控制器I/O口
00010 Value 8239 开关量输出 3 GCB合/分 控制器I/O口
00011 Value 8239 开关量输出 4 MCB合/分 控制器I/O口
00012 Value 8239 开关量输出 5 预起动 控制器I/O口
00013 Value 8239 开关量输出 6 可以加载 控制器I/O口
00014 Value 8239 开关量输出 7 警告 控制器I/O口
00015 Not Used
00016 Value 20743 用户按钮 1 用户按钮1 User Buttons / 用户按钮
00017 Value 20743 用户按钮 2 用户按钮2 User Buttons / 用户按钮
00018 Value 20743 用户按钮 3 用户按钮3 User Buttons / 用户按钮
00019 Value 20743 用户按钮 4 用户按钮4 User Buttons / 用户按钮
00020 Value 20743 用户按钮 5 用户按钮5 User Buttons / 用户按钮
00021 Value 20743 用户按钮 6 用户按钮6 User Buttons / 用户按钮
00022 Value 20743 用户按钮 7 用户按钮7 User Buttons / 用户按钮
00023 Value 20743 用户按钮 8 用户按钮8 User Buttons / 用户按钮
00024 Value 20743 用户按钮 9 用户按钮9 User Buttons / 用户按钮
00025 Value 20743 用户按钮 10 用户按钮10 User Buttons / 用户按钮
00026 Value 20743 用户按钮 11 用户按钮11 User Buttons / 用户按钮
00027 Value 20743 用户按钮 12 用户按钮12 User Buttons / 用户按钮
00028 Value 20743 用户按钮 13 用户按钮13 User Buttons / 用户按钮
00029 Value 20743 用户按钮 14 用户按钮14 User Buttons / 用户按钮
00030 Value 20743 用户按钮 15 用户按钮15 User Buttons / 用户按钮
00031 Value 20743 用户按钮 16 用户按钮16 User Buttons / 用户按钮
00032 Not Used
00033 Not Used
00034 Not Used
00035 Not Used
00036 Not Used
00037 Not Used
00038 Not Used
00039 Not Used
00040 Not Used
00041 Not Used
00042 Not Used
00043 Not Used
00044 Not Used
00045 Not Used
00046 Not Used
00047 Not Used
00048 Not Used
00049 Value 9143 Log开关量输出1 2 起动马达1 开关量逻辑输出
00050 Value 9143 Log开关量输出1 3 燃油阀 开关量逻辑输出
00051 Value 9143 Log开关量输出1 4 停机阀 开关量逻辑输出
00052 Value 9143 Log开关量输出1 5 停机脉冲 开关量逻辑输出
00053 Value 9143 Log开关量输出1 6 点火 开关量逻辑输出
00054 Value 9143 Log开关量输出1 7 预起动 开关量逻辑输出
00055 Value 9143 Log开关量输出1 8 冷却泵 开关量逻辑输出
00056 Value 9143 Log开关量输出1 9 怠速/额定 开关量逻辑输出
00057 Value 9143 Log开关量输出1 10 空气阀 开关量逻辑输出
00058 Value 9143 Log开关量输出1 11 警告 开关量逻辑输出
00059 Value 9143 Log开关量输出1 12 蜂鸣 开关量逻辑输出
00060 Value 9143 Log开关量输出1 13 GCB合/分 开关量逻辑输出
00061 Value 9143 Log开关量输出1 14 GCB闭合线圈 开关量逻辑输出
00062 Value 9143 Log开关量输出1 15 GCB断开线圈 开关量逻辑输出
00063 Value 9143 Log开关量输出1 16 GCB失压线圈 开关量逻辑输出
00064 Value 9144 Log开关量输出2 1 MCB合/分 开关量逻辑输出
00065 Value 9144 Log开关量输出2 2 脉冲MCB合 开关量逻辑输出
00066 Value 9144 Log开关量输出2 3 脉冲MCB分 开关量逻辑输出
00067 Value 9144 Log开关量输出2 4 MCB失压线圈 开关量逻辑输出
00068 Value 9144 Log开关量输出2 5 候命中 开关量逻辑输出
00069 Value 9144 Log开关量输出2 6 可测市电自启动 开关量逻辑输出
00070 Value 9144 Log开关量输出2 7 可以加载 开关量逻辑输出
00071 Value 9144 Log开关量输出2 8 不在自动 开关量逻辑输出
00072 Value 9144 Log开关量输出2 9 运行中 开关量逻辑输出
00073 Value 9144 Log开关量输出2 10 冷却中 开关量逻辑输出
00074 Value 9144 Log开关量输出2 11 加载 开关量逻辑输出
00075 Value 9144 Log开关量输出2 12 发电正常 开关量逻辑输出
00076 Value 9144 Log开关量输出2 13 市电/母排正常 开关量逻辑输出
00077 Value 9144 Log开关量输出2 14 动作计时器1 开关量逻辑输出
00078 Value 9144 Log开关量输出2 15 动作计时器2 开关量逻辑输出
00079 Value 9144 Log开关量输出2 16 预热塞 开关量逻辑输出
00080 Value 9145 Log开关量输出3 1 停止按鈕 开关量逻辑输出
00081 Value 9145 Log开关量输出3 2 温度开关 开关量逻辑输出
00082 Value 9145 Log开关量输出3 3 保留 开关量逻辑输出
00083 Value 9145 Log开关量输出3 4 点火启动 开关量逻辑输出
00084 Value 9145 Log开关量输出3 5 手动候命 开关量逻辑输出
00085 Value 9145 Log开关量输出3 6 心跳 开关量逻辑输出
00086 Value 9145 Log开关量输出3 7 关模式 开关量逻辑输出
00087 Value 9145 Log开关量输出3 8 手动模式 开关量逻辑输出
00088 Value 9145 Log开关量输出3 9 自动模式 开关量逻辑输出
00089 Value 9145 Log开关量输出3 10 测试模式 开关量逻辑输出
00090 Value 9145 Log开关量输出3 11 发电电压报警报警 开关量逻辑输出
00091 Value 9145 Log开关量输出3 12 发电电压警告 开关量逻辑输出
00092 Value 9145 Log开关量输出3 13 公共报警值1 开关量逻辑输出
00093 Value 9145 Log开关量输出3 14 公共报警值2 开关量逻辑输出
00094 Value 9145 Log开关量输出3 15 公共报警有效值1 开关量逻辑输出
00095 Value 9145 Log开关量输出3 16 公共报警有效值2 开关量逻辑输出
00096 Value 9146 Log开关量输出4 1 发电频率警告 开关量逻辑输出
00097 Value 9146 Log开关量输出4 2 发电频率报警 开关量逻辑输出
00098 Value 9146 Log开关量输出4 3 AL Mains/Bus Fail 开关量逻辑输出
00099 Value 9146 Log开关量输出4 4 AL Mains/Bus Frequency 开关量逻辑输出
00100 Value 9146 Log开关量输出4 5 AL Mains/Bus Voltage 开关量逻辑输出
00101 Value 9146 Log开关量输出4 6 公共警告 开关量逻辑输出
00102 Value 9146 Log开关量输出4 7 公共报警停机 开关量逻辑输出
00103 Value 9146 Log开关量输出4 8 公共报警BOC 开关量逻辑输出
00104 Value 9146 Log开关量输出4 9 传感器故障公共报警 开关量逻辑输出
00105 Value 9146 Log开关量输出4 10 ECU供电 开关量逻辑输出
00106 Value 9146 Log开关量输出4 11 ECU停止运行 开关量逻辑输出
00107 Not Used
00108 Not Used
00109 Not Used
00110 Value 9146 Log开关量输出4 15 AL Gen Overcurrent 开关量逻辑输出
00111 Not Used
00112 Value 9147 Log开关量输出5 1 禁止停机 开关量逻辑输出
00113 Value 9147 Log开关量输出5 2 静态逻辑0 开关量逻辑输出
00114 Value 9147 Log开关量输出5 3 静态逻辑1 开关量逻辑输出
00115 Value 9147 Log开关量输出5 4 需要再生regen 开关量逻辑输出
00116 Value 9147 Log开关量输出5 5 后处理HEST 灯 开关量逻辑输出
00117 Not Used
00118 Not Used
00119 Not Used
00120 Value 9147 Log开关量输出5 9 消音按钮 开关量逻辑输出
00121 Value 9147 Log开关量输出5 10 起动按钮 开关量逻辑输出
00122 Value 9147 Log开关量输出5 11 停止按钮 开关量逻辑输出
00123 Value 9147 Log开关量输出5 12 MCB按钮 开关量逻辑输出
00124 Value 9147 Log开关量输出5 13 GCB按钮 开关量逻辑输出
00125 Value 9147 Log开关量输出5 14 故障复位按钮 开关量逻辑输出
00126 Value 9147 Log开关量输出5 15 电力报警 开关量逻辑输出
00127 Value 9147 Log开关量输出5 16 公共报警慢停 开关量逻辑输出
00128 Value 9148 Log开关量输出6 1 ECU等待起动中 开关量逻辑输出
00129 Value 9148 Log开关量输出6 2 AIN1开关 开关量逻辑输出
00130 Value 9148 Log开关量输出6 3 AIN2开关 开关量逻辑输出
00131 Value 9148 Log开关量输出6 4 AIN3开关 开关量逻辑输出
00132 Value 9148 Log开关量输出6 5 AIN4开关 开关量逻辑输出
00133 Value 9148 Log开关量输出6 6 AIN5开关 开关量逻辑输出
00134 Value 9148 Log开关量输出6 7 AIN6开关 开关量逻辑输出
00135 Not Used
00136 Not Used
00137 Not Used
00138 Not Used
00139 Not Used
00140 Not Used
00141 Not Used
00142 Not Used
00143 Not Used
00144 Not Used
00145 Not Used
00146 Not Used
00147 Not Used
00148 Not Used
00149 Value 9149 Log开关量输出7 6 ECU通讯故障 开关量逻辑输出
00150 Value 9149 Log开关量输出7 7 ECU红灯 开关量逻辑输出
00151 Value 9149 Log开关量输出7 8 ECU 黄灯 开关量逻辑输出
00152 Value 9149 Log开关量输出7 9 后处理DEF值灯 开关量逻辑输出
00153 Value 9149 Log开关量输出7 10 后处理阻止灯 开关量逻辑输出
00154 Value 9149 Log开关量输出7 11 运用计时3 开关量逻辑输出
00155 Value 9149 Log开关量输出7 12 运用计时4 开关量逻辑输出
00156 Not Used
00157 Not Used
00158 Not Used
00159 Not Used
00160 Value 9150 Log开关量输出8 1 负载撤载阶段1 开关量逻辑输出
00161 Value 9150 Log开关量输出8 2 负载撤载阶段2 开关量逻辑输出
00162 Value 9150 Log开关量输出8 3 负载撤载阶段3 开关量逻辑输出
00163 Value 9150 Log开关量输出8 4 卸载阶段4 开关量逻辑输出
00164 Value 9150 Log开关量输出8 5 卸载阶段5 开关量逻辑输出
00165 Value 9150 Log开关量输出8 6 频率选择 开关量逻辑输出
00166 Not Used
00167 Value 9150 Log开关量输出8 8 ATT DPF Lamp 开关量逻辑输出
00168 Value 9150 Log开关量输出8 9 后处理SCR故障灯 开关量逻辑输出
00169 Value 9150 Log开关量输出8 10 排空 开关量逻辑输出
00170 Value 9150 Log开关量输出8 11 排空通脉冲 开关量逻辑输出
00171 Value 9150 Log开关量输出8 12 排空断脉冲 开关量逻辑输出
00172 Not Used
00173 Value 9150 Log开关量输出8 14 起动马达2 开关量逻辑输出
00174 Value 9150 Log开关量输出8 15 ATT连锁状态 开关量逻辑输出
00175 Value 9150 Log开关量输出8 16 ECU 通信正常 开关量逻辑输出
00176 Value 11896 Log开关量输出 1 ATT Regen ACK Lamp 开关量逻辑输出
00177 Value 11896 Log开关量输出 2 ATT PCD 灯 开关量逻辑输出
00178 Value 11896 Log开关量输出 3 维护时间1报警 开关量逻辑输出
00179 Value 11896 Log开关量输出 4 维护时间2报警 开关量逻辑输出
00180 Value 11896 Log开关量输出 5 维护时间3报警 开关量逻辑输出
00181 Value 11896 Log开关量输出 6 kWh 脉冲 开关量逻辑输出
00182 Value 11896 Log开关量输出 7 机组已互换 开关量逻辑输出
00183 Value 11896 Log开关量输出 8 中线合/分 开关量逻辑输出
00184 Value 11896 Log开关量输出 9 系统储备OK 开关量逻辑输出
00185 Value 11896 Log开关量输出 10 系统候命中 开关量逻辑输出
00186 Value 11896 Log开关量输出 11 保留 开关量逻辑输出
00187 Value 11896 Log开关量输出 12 速度升 开关量逻辑输出
00188 Value 11896 Log开关量输出 13 速度降 开关量逻辑输出
00189 Value 11896 Log开关量输出 14 AVR升 开关量逻辑输出
00190 Value 11896 Log开关量输出 15 AVR降 开关量逻辑输出
00191 Value 11896 Log开关量输出 16 心跳检测故障 开关量逻辑输出
00192 Value 11897 Log开关量输出10 1 Any GCB Closed 开关量逻辑输出
00193 Value 11897 Log开关量输出10 2 Any Other GCB Closed 开关量逻辑输出
00194 Value 11897 Log开关量输出10 3 正向同步 开关量逻辑输出
00195 Value 11897 Log开关量输出10 4 反向同步 开关量逻辑输出
00196 Value 11897 Log开关量输出10 5 同步中 开关量逻辑输出
00197 Value 11897 Log开关量输出10 6 保留 开关量逻辑输出
00198 Value 11897 Log开关量输出10 7 保留 开关量逻辑输出
00199 Value 11897 Log开关量输出10 8 软卸载 开关量逻辑输出
00200 Value 11897 Log开关量输出10 9 怠速/额定脉冲 开关量逻辑输出
00201 Value 11897 Log开关量输出10 10 额定/怠速脉冲 开关量逻辑输出
00202 Not Used
00203 Value 11897 Log开关量输出10 12 调峰激活 开关量逻辑输出
00204 Not Used
00205 Not Used
00206 Not Used
00207 Not Used
00208 Value 11898 Log开关量输出11 1 候命中/自动 开关量逻辑输出
00209 Value 11898 Log开关量输出11 2 ECU1 通信故障 开关量逻辑输出
00210 Value 11898 Log开关量输出11 3 ECU2 通信故障 开关量逻辑输出
00211 Value 11898 Log开关量输出11 4 ECU3 通信故障 开关量逻辑输出
00212 Value 11898 Log开关量输出11 5 ECU4 通信故障 开关量逻辑输出
00213 Value 11898 Log开关量输出11 6 Initialized 开关量逻辑输出
00214 Value 11898 Log开关量输出11 7 MCB 状态 开关量逻辑输出
00215 Value 11898 Log开关量输出11 8 GCB 状态 开关量逻辑输出
00216 Value 11898 Log开关量输出11 9 Peripheral Module Comm Fail 开关量逻辑输出
00217 Value 11898 Log开关量输出11 10 AL Common Sd Override 开关量逻辑输出
00218 Value 11898 Log开关量输出11 11 只共同报警 开关量逻辑输出
00219 Value 11898 Log开关量输出11 12 公共历史记录 开关量逻辑输出
00220 Value 11898 Log开关量输出11 13 Not Ready 开关量逻辑输出
00221 Value 11898 Log开关量输出11 14 已加载 开关量逻辑输出
00222 Value 11898 Log开关量输出11 15 正在同步 开关量逻辑输出
00223 Value 11898 Log开关量输出11 16 Minimal Power PTM Limitation 开关量逻辑输出
00224 Value 11899 Log Bout 12 1 功率限制 开关量逻辑输出
00225 Not Used
00226 Not Used
00227 Not Used
00228 Not Used
00229 Not Used
00230 Not Used
00231 Not Used
00232 Not Used
00233 Not Used
00234 Not Used
00235 Not Used
00236 Not Used
00237 Not Used
00238 Not Used
00239 Not Used
00240 Not Used
00241 Not Used
00242 Not Used
00243 Not Used
00244 Not Used
00245 Not Used
00246 Not Used
00247 Not Used
00248 Not Used
00249 Not Used
00250 Not Used
00251 Not Used
00252 Not Used
00253 Not Used
00254 Not Used
00255 Not Used
00256 Not Used
00257 Not Used
00258 Not Used
00259 Not Used
00260 Not Used
00261 Not Used
00262 Not Used
00263 Not Used
00264 Not Used
00265 Not Used
00266 Value 20744 固定保护阶段 1 11 ECU 1通信故障警告 固定保护状态
00267 Value 20744 固定保护阶段 1 12 ECU 1 通信故障停机 固定保护状态
00268 Value 20744 固定保护阶段 1 13 ECU 黄灯 固定保护状态
00269 Value 20744 固定保护阶段 1 14 ECU红灯 固定保护状态
00270 Value 20744 固定保护阶段 1 15 ECU等待起动中 固定保护状态
00271 Value 20744 固定保护阶段 1 16 ATT DPF Lamp 固定保护状态
00272 Value 20744 固定保护阶段 1 17 后处理HEST 灯 固定保护状态
00273 Value 20744 固定保护阶段 1 18 后处理SCR故障灯 固定保护状态
00274 Value 20744 固定保护阶段 1 19 后处理DEF值灯 固定保护状态
00275 Value 20744 固定保护阶段 1 20 后处理阻止灯 固定保护状态
00276 Value 20744 固定保护阶段 1 21 紧急停机 固定保护状态
00277 Value 20744 固定保护阶段 1 22 充电发电机故障警告 固定保护状态
00278 Value 20744 固定保护阶段 1 23 充电机故障停机 固定保护状态
00279 Value 20744 固定保护阶段 1 24 停机失败警告 固定保护状态
00280 Value 20744 固定保护阶段 1 25 超速停机 固定保护状态
00281 Value 20744 固定保护阶段 1 26 欠速停机 固定保护状态
00282 Value 20744 固定保护阶段 1 27 转速测量故障停机 固定保护状态
00283 Value 20744 固定保护阶段 1 28 电池耗尽停机 固定保护状态
00284 Value 20744 固定保护阶段 1 29 维修时间１运行时间警告 固定保护状态
00285 Value 20744 固定保护阶段 1 30 维修时间２运行时间警告 固定保护状态
00286 Value 20744 固定保护阶段 1 31 维修时间３运行时间警告 固定保护状态
00287 Value 20744 固定保护阶段 1 32 起动失败停机 固定保护状态
00288 Value 20745 固定保护阶段 2 1 MCB失败警告 固定保护状态
00289 Value 20745 固定保护阶段 2 2 GCB故障停机 固定保护状态
00290 Value 20745 固定保护阶段 2 3 发电L1电压高警告 固定保护状态
00291 Value 20745 固定保护阶段 2 4 发电L1 过电压停机 固定保护状态
00292 Value 20745 固定保护阶段 2 5 发电L2电压高警告 固定保护状态
00293 Value 20745 固定保护阶段 2 6 发电L2过电压 固定保护状态
00294 Value 20745 固定保护阶段 2 7 发电L3电压高警告 固定保护状态
00295 Value 20745 固定保护阶段 2 8 发电L3过电压 固定保护状态
00296 Value 20745 固定保护阶段 2 9 发电L1L2电压高警告 固定保护状态
00297 Value 20745 固定保护阶段 2 10 发电L1L2过电压停机 固定保护状态
00298 Value 20745 固定保护阶段 2 11 发电L2L3电压高警告 固定保护状态
00299 Value 20745 固定保护阶段 2 12 发电L2L3过电压 固定保护状态
00300 Value 20745 固定保护阶段 2 13 发电L3L1电压高警告 固定保护状态
00301 Value 20745 固定保护阶段 2 14 发电L3L1过电压 固定保护状态
00302 Value 20745 固定保护阶段 2 15 发电L1电压低警告 固定保护状态
00303 Value 20745 固定保护阶段 2 16 发电L1 低电压BOC 固定保护状态
00304 Value 20745 固定保护阶段 2 17 发电L2电压低警告 固定保护状态
00305 Value 20745 固定保护阶段 2 18 发电L2低电压BOC 固定保护状态
00306 Value 20745 固定保护阶段 2 19 发电L3电压低警告 固定保护状态
00307 Value 20745 固定保护阶段 2 20 发电L3低电压BOC 固定保护状态
00308 Value 20745 固定保护阶段 2 21 发电L1L2电压低警告 固定保护状态
00309 Value 20745 固定保护阶段 2 22 发电L1L2低电压BOC 固定保护状态
00310 Value 20745 固定保护阶段 2 23 发电L2L3电压低警告 固定保护状态
00311 Value 20745 固定保护阶段 2 24 发电L2L3低电压BOC 固定保护状态
00312 Value 20745 固定保护阶段 2 25 发电L3L1电压低警告 固定保护状态
00313 Value 20745 固定保护阶段 2 26 发电L3L1低电压BOC 固定保护状态
00314 Value 20745 固定保护阶段 2 27 线电压不平衡BOC 固定保护状态
00315 Value 20745 固定保护阶段 2 28 相电压不平衡BOC 固定保护状态
00316 Value 20745 固定保护阶段 2 29 发电频率高警告 固定保护状态
00317 Value 20745 固定保护阶段 2 30 发电频率高BOC 固定保护状态
00318 Value 20745 固定保护阶段 2 31 发电频率低警告 固定保护状态
00319 Value 20745 固定保护阶段 2 32 发电频率低BOC 固定保护状态
00320 Value 20746 固定保护阶段 3 1 逆功率分闸 固定保护状态
00321 Value 20746 固定保护阶段 3 2 Excitation Loss 固定保护状态
00322 Value 20746 固定保护阶段 3 3 电流不平衡BOC 固定保护状态
00323 Value 20746 固定保护阶段 3 4 Mains/Bus L1 Overvoltage 固定保护状态
00324 Value 20746 固定保护阶段 3 5 Mains/Bus L1 Undervoltage 固定保护状态
00325 Value 20746 固定保护阶段 3 6 Mains/Bus L2 Overvoltage 固定保护状态
00326 Value 20746 固定保护阶段 3 7 Mains/Bus L2 Undervoltage 固定保护状态
00327 Value 20746 固定保护阶段 3 8 Mains/Bus L3 Overvoltage 固定保护状态
00328 Value 20746 固定保护阶段 3 9 Mains/Bus L3 Undervoltage 固定保护状态
00329 Value 20746 固定保护阶段 3 10 Mains/Bus L1L2 Overvoltage 固定保护状态
00330 Value 20746 固定保护阶段 3 11 Mains/Bus L1L2 Undervoltage 固定保护状态
00331 Value 20746 固定保护阶段 3 12 Mains/Bus L2L3 Overvoltage 固定保护状态
00332 Value 20746 固定保护阶段 3 13 Mains/Bus L2L3 Undervoltage 固定保护状态
00333 Value 20746 固定保护阶段 3 14 Mains/Bus L3L1 Overvoltage 固定保护状态
00334 Value 20746 固定保护阶段 3 15 Mains/Bus L3L1 Undervoltage 固定保护状态
00335 Value 20746 固定保护阶段 3 16 封锁输入密码 固定保护状态
00336 Value 20746 固定保护阶段 3 17 ATT 互锁有效 固定保护状态
00337 Value 20746 固定保护阶段 3 18 ATT 强制再生有效 固定保护状态
00338 Value 20746 固定保护阶段 3 19 ATT 禁止再生有效 固定保护状态
00339 Value 20746 固定保护阶段 3 20 默认密码 固定保护状态
00340 Not Used
00341 Not Used
00342 Not Used
00343 Not Used
00344 Not Used
00345 Value 20746 固定保护阶段 3 26 ALI Bus Ph Rotation Opposite 固定保护状态
00346 Value 20746 固定保护阶段 3 27 ALI市电相序反 固定保护状态
00347 Value 20746 固定保护阶段 3 28 ALI发电相序反 固定保护状态
00348 Value 20746 固定保护阶段 3 29 Mains/Bus Voltage Unbalance ph-ph 固定保护状态
00349 Value 20746 固定保护阶段 3 30 Mains/Bus Voltage Unbalance ph-n 固定保护状态
00350 Value 20746 固定保护阶段 3 31 Mains/Bus Overfrequency 固定保护状态
00351 Value 20746 固定保护阶段 3 32 Mains/Bus Underfrequency 固定保护状态
00352 Value 20747 固定保护阶段 4 1 过载警告 固定保护状态
00353 Value 20747 固定保护阶段 4 2 过载BOC 固定保护状态
00354 Value 20747 固定保护阶段 4 3 电流短路BOC 固定保护状态
00355 Value 20747 固定保护阶段 4 4 IDMT 过流BOC 固定保护状态
00356 Not Used
00357 Value 20747 固定保护阶段 4 6 燃油传送 固定保护状态
00358 Value 20747 固定保护阶段 4 7 燃油传输失败 固定保护状态
00359 Value 20747 固定保护阶段 4 8 电池充电器故障警告 固定保护状态
00360 Value 20747 固定保护阶段 4 9 越控所有停机警告 固定保护状态
00361 Value 20747 固定保护阶段 4 10 租赁计时1警告 固定保护状态
00362 Value 20747 固定保护阶段 4 11 租赁计时2警告 固定保护状态
00363 Value 20747 固定保护阶段 4 12 租赁计时1时间到 固定保护状态
00364 Value 20747 固定保护阶段 4 13 租赁计时2时间到 固定保护状态
00365 Value 20747 固定保护阶段 4 14 租赁计时1超时停机 固定保护状态
00366 Value 20747 固定保护阶段 4 15 租赁计时2超时停机 固定保护状态
00367 Value 20747 固定保护阶段 4 16 租赁计时器封锁开始警告 固定保护状态
00368 Value 20747 固定保护阶段 4 17 手动修复 固定保护状态
00369 Value 20747 固定保护阶段 4 18 监测有市电电压警告 固定保护状态
00370 Value 20747 固定保护阶段 4 19 偷油警告 固定保护状态
00371 Not Used
00372 Value 20747 固定保护阶段 4 21 接地电流保护停机 固定保护状态
00373 Not Used
00374 Value 20747 固定保护阶段 4 23 围栏１报警警告 固定保护状态
00375 Value 20747 固定保护阶段 4 24 围栏１报警停机 固定保护状态
00376 Value 20747 固定保护阶段 4 25 围栏１报警BOC 固定保护状态
00377 Value 20747 固定保护阶段 4 26 围栏１报警 固定保护状态
00378 Value 20747 固定保护阶段 4 27 围栏２报警警告 固定保护状态
00379 Value 20747 固定保护阶段 4 28 围栏２报警停机 固定保护状态
00380 Value 20747 固定保护阶段 4 29 围栏２报警BOC 固定保护状态
00381 Value 20747 固定保护阶段 4 30 围栏２报警 固定保护状态
00382 Value 20747 固定保护阶段 4 31 维修时间1间隔警告 固定保护状态
00383 Value 20747 固定保护阶段 4 32 维修时间2间隔警告 固定保护状态
00384 Value 20748 固定保护阶段 5 1 维修时间3间隔警告 固定保护状态
00385 Value 20748 固定保护阶段 5 2 并联工作停机 固定保护状态
00386 Not Used
00387 Not Used
00388 Value 20748 固定保护阶段 5 5 紧急停 固定保护状态
00389 Value 20748 固定保护阶段 5 6 维修时间1运行时间BOC 固定保护状态
00390 Value 20748 固定保护阶段 5 7 维修时间2运行时间BOC 固定保护状态
00391 Value 20748 固定保护阶段 5 8 维修时间3运行时间BOC 固定保护状态
00392 Value 20748 固定保护阶段 5 9 维修时间1间隔BOC 固定保护状态
00393 Value 20748 固定保护阶段 5 10 维修时间2间隔BOC 固定保护状态
00394 Value 20748 固定保护阶段 5 11 维修时间3间隔BOC 固定保护状态
00395 Value 20748 固定保护阶段 5 12 反向同步失败警告 固定保护状态
00396 Value 20748 固定保护阶段 5 13 同步失败停机 固定保护状态
00397 Value 20748 固定保护阶段 5 14 电池电压高报警 固定保护状态
00398 Value 20748 固定保护阶段 5 15 电池电压地报警 固定保护状态
00399 Value 20748 固定保护阶段 5 16 电池电压报警 固定保护状态
00400 Value 20748 固定保护阶段 5 17 ECU 2通信故障警告 固定保护状态
00401 Value 20748 固定保护阶段 5 18 ECU 2 通信故障停机 固定保护状态
00402 Value 20748 固定保护阶段 5 19 ECU 3通信故障警告 固定保护状态
00403 Value 20748 固定保护阶段 5 20 ECU 3 通信故障停机 固定保护状态
00404 Value 20748 固定保护阶段 5 21 ECU 4通信故障警告 固定保护状态
00405 Value 20748 固定保护阶段 5 22 ECU 4 通信故障停机 固定保护状态
00406 Value 20748 固定保护阶段 5 23 Wrn MCB Fail To Open 固定保护状态
00407 Value 20748 固定保护阶段 5 24 Wrn MCB Fail To Close 固定保护状态
00408 Value 20748 固定保护阶段 5 25 Stp GCB Fail To Open 固定保护状态
00409 Value 20748 固定保护阶段 5 26 Stp GCB Fail To Close 固定保护状态
00410 Value 20748 固定保护阶段 5 27 Starting Speed Overshoot 固定保护状态
00411 Value 20748 固定保护阶段 5 28 Sd Total Emergency Stop 固定保护状态
========================================================================================================================================================================================
Table: Values
========================================================================================================================================================================================
Allowed MODBUS functions: 03, 04
Register(s) Com.Obj. Name Dimension Type Len Dec Min Max Group / Subgroup
========================================================================================================================================================================================
01000 10123 转速 RPM Integer 2 0 0 3000 发动机
01001 8202 Generator P kW Integer 2 0 -32767 32767 发电机
01002 Not Used
01003 8524 Generator P L1 kW Integer 2 0 -32767 32767 发电机
01004 8525 Generator P L2 kW Integer 2 0 -32767 32767 发电机
01005 8526 Generator P L3 kW Integer 2 0 -32767 32767 发电机
01006 8203 Generator Q kVAr Integer 2 0 -32767 32767 发电机
01007 8527 Generator Q L1 kVAr Integer 2 0 -32767 32767 发电机
01008 8528 Generator Q L2 kVAr Integer 2 0 -32767 32767 发电机
01009 8529 Generator Q L3 kVAr Integer 2 0 -32767 32767 发电机
01010 8565 Generator S kVA Integer 2 0 0 32767 发电机
01011 8530 Generator S L1 kVA Integer 2 0 0 32767 发电机
01012 8531 Generator S L2 kVA Integer 2 0 0 32767 发电机
01013 8532 Generator S L3 kVA Integer 2 0 0 32767 发电机
01014 8204 发电功率因数 Integer 1 2 -100 100 发电机
01015 8395 发电负载特性 Char 1 0 - - 发电机
01016 8533 发电功率因数L1 Integer 1 2 -100 100 发电机
01017 8534 发电功率因数L2 Integer 1 2 -100 100 发电机
01018 8535 发电功率因数L3 Integer 1 2 -100 100 发电机
01019 8210 发电频率 Hz Unsigned 2 1 0 4000 发电机
01020 8192 发电电压L1-N V Unsigned 2 0 0 65534 发电机
01021 8193 发电电压L2-N V Unsigned 2 0 0 65534 发电机
01022 8194 发电电压L3-N V Unsigned 2 0 0 65534 发电机
01023 9628 发电电压L1-L2 V Unsigned 2 0 0 65534 发电机
01024 9629 发电电压L2-L3 V Unsigned 2 0 0 65534 发电机
01025 9630 发电电压L3-L1 V Unsigned 2 0 0 65534 发电机
01026 8198 发电电流L1 A Unsigned 2 0 0 32767 发电机
01027 8199 发电电流L2 A Unsigned 2 0 0 32767 发电机
01028 8200 发电电流L3 A Unsigned 2 0 0 32767 发电机
01029 14996 接地电流 A Unsigned 2 0 0 32767 发电机
01030 8224 滑差频率 Hz Integer 2 2 -7000 7000 发电机
01031 8225 滑差角度 ° Integer 2 1 -1800 1800 发电机
01032 8211 市电/母排频率 Hz Unsigned 2 1 0 4000 市电/母排
01033 8195 市/母电压L1-N V Unsigned 2 0 0 65534 市电/母排
01034 8196 市/母电压L2-N V Unsigned 2 0 0 65534 市电/母排
01035 8197 市/母电压L3-N V Unsigned 2 0 0 65534 市电/母排
01036 9631 市/母电压L1-L2 V Unsigned 2 0 0 65534 市电/母排
01037 9632 市/母电压L2-L3 V Unsigned 2 0 0 65534 市电/母排
01038 9633 市/母电压L3-L1 V Unsigned 2 0 0 65534 市电/母排
01039 8208 市电L1电流 A Unsigned 2 0 0 32767 市电/母排
01040 8703 Mains Import P kW Integer 2 0 -32767 32767 市电/母排
01041 8704 Mains Import Q kVAr Integer 2 0 -32767 32767 市电/母排
01042 8705 市电PF Integer 1 2 -100 100 市电/母排
01043 9847 最大矢量变化 ° Unsigned 2 1 0 450 市电/母排
01044 9848 ROCOF Hz/s Integer 2 2 0 5000 市电/母排
01045 10049 最高ROCOF Hz/s Integer 2 2 0 5000 市电/母排
01046-01047(2) 10601 Load P kW Integer 4 0 -65000 65000 负载
01048-01049(2) 10644 Load Q kVAr Integer 4 0 -65000 65000 负载
01050 9025 负载PF Integer 1 2 -100 100 负载
01051 8213 电池电压 V Integer 2 1 0 360 控制器I/O口
01052 10603 D+ V Integer 2 1 0 360 控制器I/O口
01053 9151 油压 Bar Integer 2 1 0 100 控制器I/O口
01054 9152 水温 °C Integer 2 0 -16 120 控制器I/O口
01055 9153 燃油位 % Integer 2 0 0 100 控制器I/O口
01056 Not Used
01057 8235 开关量输入 Binary#1 2 0 - - 控制器I/O口
01058 15780 紧急停机 Binary#2 1 0 - - 控制器I/O口
01059 8239 开关量输出 Binary#3 2 0 - - 控制器I/O口
01060 23924 以太网界面状态 List#1 1 0 0 4 CM-ETHERNET
01061-01068(8) 23931 IP地址 String 16 0 - - CM-ETHERNET
01069-01076(8) 23930 当前子网掩码 String 16 0 - - CM-ETHERNET
01077-01084(8) 23929 当前网关 String 16 0 - - CM-ETHERNET
01085-01092(8) 23928 主DNS String 16 0 - - CM-ETHERNET
01093-01100(8) 23927 次级DNS String 16 0 - - CM-ETHERNET
01101 23925 最后E-mail结果 Unsigned 1 0 0 254 CM-ETHERNET
01102-01117(16) 23932 MAC 地址 String 32 0 - - CM-ETHERNET
01118 23916 以太网接线模式 List#2 1 0 0 4 CM-ETHERNET
01119-01126(8) 23926 AirGate ID String 16 0 - - CM-ETHERNET
01127 23910 AirGate 状态 List#3 1 0 0 8 CM-ETHERNET
01128-01159(32) 23915 AirGate服务节点 String 64 0 - - CM-ETHERNET
01160-01167(8) 24309 AirGate ID String 16 0 - - CM-4G-GPS
01168 23967 AirGate 状态 List#3 1 0 0 8 CM-4G-GPS
01169-01200(32) 23991 AirGate服务节点 String 64 0 - - CM-4G-GPS
01201-01208(8) 23971 IP地址 String 16 0 - - CM-4G-GPS
01209-01216(8) 23984 主DNS String 16 0 - - CM-4G-GPS
01217-01224(8) 23983 次级DNS String 16 0 - - CM-4G-GPS
01225 24307 最后E-mail结果 Unsigned 1 0 0 254 CM-4G-GPS
01226 24302 讯号强度 % Unsigned 1 0 0 100 CM-4G-GPS
01227 24288 数据机状态 List#4 1 0 0 29 CM-4G-GPS
01228 23972 网络状态 List#5 1 0 0 2 CM-4G-GPS
01229 23973 GPS 状态 List#6 1 0 0 2 CM-4G-GPS
01230-01245(16) 24147 网络名称 String 32 0 - - CM-4G-GPS
01246-01253(8) 24146 网络模式 String 16 0 - - CM-4G-GPS
01254-01261(8) 24268 纬度 String 16 0 - - CM-4G-GPS
01262-01269(8) 24267 经度 String 16 0 - - CM-4G-GPS
01270 24265 有效卫星 Unsigned 1 0 0 15 CM-4G-GPS
01271 24264 速度 km/h Unsigned 2 0 0 65535 CM-4G-GPS
01272 8663 Required P Target kW Integer 2 0 0 5000 速度/负载控制
01273 13105 Required P kW Integer 2 0 0 5000 速度/负载控制
01274 9052 速度调节输出 V Integer 2 3 -10000 10000 速度/负载控制
01275 10137 速度请求 % Integer 2 1 0 1000 速度/负载控制
01276 10006 所需转速 RPM Unsigned 2 0 0 3000 速度/负载控制
01277 12877 Required Q kVAr Integer 2 0 -32000 32000 电压/因数控制
01278 9053 调压输出 V Integer 2 3 -10000 10000 电压/因数控制
01279 14997 电压请求 % Integer 2 1 0 1000 电压/因数控制
01280 9018 额定功率 kW Integer 2 0 1 5000 发电机
01281 9917 额定电压 V Unsigned 2 0 0 65534 发电机
01282 9978 额定电流 A Unsigned 2 0 0 65534 发电机
01283-01284(2) 8205 发电KWh kWh Integer 4 0 -32768000 32767000 统计值
01285-01286(2) 8539 发电KVArh kVArh Integer 4 0 -32768000 32767000 统计值
01287-01288(2) 11025 市电KWh kWh Integer 4 0 -32768000 32767000 统计值
01289-01290(2) 11026 市电kVArh kVArh Integer 4 0 -32768000 32767000 统计值
01291-01292(2) 8206 运行小时 h Integer 4 1 -32768000 32767000 统计值
01293 8207 起动次数 Unsigned 2 0 0 65534 统计值
01294 11616 维修时间1运行小时 h Integer 2 0 -10000 10000 统计值
01295 11617 维修时间2运行小时 h Integer 2 0 -10000 10000 统计值
01296 11618 维修时间3运行小时 h Integer 2 0 -10000 10000 统计值
01297-01298(2) 16387 维修时间1间隔 天 Integer 4 0 -10000 10000 统计值
01299-01300(2) 16388 维修时间2间隔 天 Integer 4 0 -10000 10000 统计值
01301-01302(2) 16389 维修时间3间隔 天 Integer 4 0 -10000 10000 统计值
01303-01304(2) 14328 租赁1 h Integer 4 0 0 9000 统计值
01305-01306(2) 14369 租赁2 天 Integer 4 0 0 32000 统计值
01307-01308(2) 11195 急停次数 Unsigned 4 0 0 65535000 统计值
01309-01310(2) 11196 停机 Unsigned 4 0 0 65535000 统计值
01311-01312(2) 9040 总燃油消耗 l Unsigned 4 0 0 65535000 统计值
01313 13772 时间到清空 天 Integer 2 0 0 32000 统计值
01314 13771 时间到清空 hrs Integer 2 0 0 23 统计值
01315 13770 时间到清空 min Integer 2 0 0 59 统计值
01316 Not Used
01317 Not Used
01318 Not Used
01319 Not Used
01320 9887 控制器模式 List#7 1 0 0 3 信息
01321 9591 负载撤载状态 List#8 1 0 0 5 信息
01322 9244 发动机状态 List#9 1 0 0 17 信息
01323 9245 断路器状态 List#10 1 0 0 12 信息
01324 10040 计时文本 List#11 1 0 0 37 信息
01325 12944 连接类型 List#12 1 0 0 7 信息
01326 14447 SPI模块A List#13 1 0 0 15 信息
01327 14448 SPI模块B List#13 1 0 0 15 信息
01328-01343(16) 24501 ID 字串 String 32 0 - - 信息
01344-01351(8) 24339 FW版本 String 16 0 - - 信息
01352 8480 应用 List#14 1 0 0 2 信息
01353 8707 FW分支 List#15 1 0 0 1 信息
01354 8546 CAN16 Binary#4 2 0 - - 信息
01355 8827 CAN32 Binary#5 2 0 - - 信息
01356 11081 Reg16 Binary#6 2 0 - - 信息
01357 11082 Reg32 Binary#7 2 0 - - 信息
01358 10196 机组已加载16 Binary#8 2 0 - - 信息
01359 10197 机组已加载32 Binary#9 2 0 - - 信息
01360 8624 发动机优先 Unsigned 1 0 0 32 功率管理
01361-01362(2) 15805 实际储备 kW Integer 4 0 -32768000 32767000 功率管理
01363-01364(2) 15806 储备起动 kW Integer 4 0 -32768000 32767000 功率管理
01365-01366(2) 15807 储备停机 kW Integer 4 0 -32768000 32767000 功率管理
01367 15673 动态转动储备 kW Integer 2 0 -32768 32767 功率管理
01368 15674 动态转动储备偏移 kW Integer 2 0 -32768 32767 功率管理
01369 10788 实际相对储备 % Integer 2 0 0 110 功率管理
01370 10786 相对储备启动 % Integer 2 0 0 110 功率管理
01371 10787 相对储备停机 % Integer 2 0 0 110 功率管理
01372-01373(2) 10657 Total Running P kW Integer 4 0 -32768000 32767000 功率管理
01374-01375(2) 10656 Total Running Q kVAr Integer 4 0 -32768000 32767000 功率管理
01376-01377(2) 10999 功率管理中额定运行功率 kW Integer 4 0 -32768000 32767000 功率管理
01378-01379(2) 10658 所有运行额定功率 kW Integer 4 0 -32768000 32767000 功率管理
01380-01381(2) 10998 Available Nominal Power In PM kW Integer 4 0 -32768000 32767000 功率管理
01382 10012 最少运行功率 kW Unsigned 2 0 0 32767 功率管理
01383-01384(2) 8974 实际功率段 Binary#10 4 0 - - 功率管理
01385-01386(2) 8975 下一功率段 Binary#11 4 0 - - 功率管理
01387 9143 Log开关量输出1 Binary#12 2 0 - - 开关量逻辑输出
01388 9144 Log开关量输出2 Binary#13 2 0 - - 开关量逻辑输出
01389 9145 Log开关量输出3 Binary#14 2 0 - - 开关量逻辑输出
01390 9146 Log开关量输出4 Binary#15 2 0 - - 开关量逻辑输出
01391 9147 Log开关量输出5 Binary#16 2 0 - - 开关量逻辑输出
01392 9148 Log开关量输出6 Binary#17 2 0 - - 开关量逻辑输出
01393 9149 Log开关量输出7 Binary#18 2 0 - - 开关量逻辑输出
01394 9150 Log开关量输出8 Binary#19 2 0 - - 开关量逻辑输出
01395 11896 Log开关量输出 Binary#20 2 0 - - 开关量逻辑输出
01396 11897 Log开关量输出10 Binary#21 2 0 - - 开关量逻辑输出
01397 11898 Log开关量输出11 Binary#22 2 0 - - 开关量逻辑输出
01398 11899 Log Bout 12 Binary#23 2 0 - - 开关量逻辑输出
========================================================================================================================================================================================
Table: Setpoints
========================================================================================================================================================================================
Allowed MODBUS functions: 03, 04, 06, 16
Register(s) Com.Obj. Name Dimension Type Len Dec Min Max Group / Subgroup
========================================================================================================================================================================================
========================================================================================================================================================================================
List# Types Meaning
========================================================================================================================================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
List#1
Value Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 未知
1 已断开
2 连接中
3 已连接
4 失败
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
List#2
Value Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 Link Down
1 10-HD
2 10-FD
3 100-HD
4 100-FD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
List#3
Value Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 没有定义
1 等待连线
2 解析
3 连接中
4 产生第二通道
5 注册中
6 连线不互通
7 连线互通
8 Susp AGkeyEmpty
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
List#4
Value Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0
1 OK
2 EO1
3 EO2
4 E SIM
5 EO4
6 E 注册
7 E 注册
8 E 注册
9 E 内容
10 E 连接
11 E08
12 E09
13 E10
14 E 注册
15 E12
16 E13
17 E14
18 E SMS 发送
19 起始1错误
20 起始2错误
21 起始3错误
22 E18
23 E18
24 E18
25 E 失去连线
26 E19
27 E18
28 重启-配置
29 重启-app
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
List#5
Value Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 无法使用
1 可以使用
2 附上
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
List#6
Value Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 未定义
1 寻找中
2 固定
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
List#7
Value Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 关
1 手动
2 自动
3 测试
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
List#8
Value Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 未卸载
1 甩负载1
2 甩负载2
3 甩负载3
4 甩负载S4
5 甩负载S5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
List#9
Value Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 初始化
1 候命中
2 未预备
3 预起动
4 盘车中
5 间歇
6 起动中
7 运行中
8 已加载
9 软卸载
10 冷却中
11 停机
12 故障停机
13 通风
14 应急手动
15 软加载
16 等待停机
17 故障停机通风
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
List#10
Value Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 初始化
1 断路器分
2 孤岛运行
3 市电运行
4 并联操作
5 反向同步
6 同步中
7 市电故障
8 有效错误
9 市电恢复
10 多台岛运
11 多台并运
12 应急手动
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
List#11
Value Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 无计时
1 预起动
2 盘车中
3 怠速运行
4 冷却中
5 停机阀
6 后冷却
7 间歇
8 燃气通风
9 最短稳定到
10 最大稳定至
11 MCB合
12 转换延时
13 恢复延时
14 启动延时
15 电压侦测
16 GCB延时
17 GCB分闸
18 同步超时
19 GCB闭合
20 MCB分闸
21 等待停机
22 系统起动
23 系统停机
24 下一台起动
25 下一台停机
26 甩负载改变
27 重接载变换(无效)
28 卸载停机
29 警告
30 RPM 窗口超时
31 励磁延时
32 发动机起动超时
33 允许同步
34 Fuel Sol Lead
35 Dummy Load On
36 Dummy Load Off
37 Man ECU Act
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
List#12
Value Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 单相
1 SplPhL1L2
2 SplPhL1L3
3 三角接电压
4 3相3线
5 3相4线
6 3PH 黄低
7 3相黄高
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
List#13
Value Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 无
1 EM-AOUT8
2 EM-BIO8
3 EM-EFCP
4 EM-EFCP-8mA
5 EM-BIO8-EFCP
6 CM-RS232-485
7 CM-RS232
8 CM-Ethernet
9 CM-GPRS
10 CM-3G
11 CM-3G-GPS
12 CM-CAN-RS485
13 CM-Ethernet
14 CM-4G-GPS
15 CM-WIFI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
List#14
Value Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 未用
1 未用
2 机组控制器
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
List#15
Value Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 未用
1 标准
========================================================================================================================================================================================
Binary# Types Meaning
========================================================================================================================================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#1
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 GC反饋
1 MCB反馈
2 未用
3 存取锁
4 远程关
5 遥控测试
6 禁止停机
7 未用
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#2
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 紧急停机
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#3
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 起动马达1
1 燃油阀
2 GCB合/分
3 MCB合/分
4 预起动
5 可以加载
6 警告
7 未用
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#4
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 CAN CU 1
1 CAN CU 2
2 CAN CU 3
3 CAN CU 4
4 CAN CU 5
5 CAN CU 6
6 CAN CU 7
7 CAN CU 8
8 CAN CU 9
9 CAN CU 10
10 CAN CU 11
11 CAN CU 12
12 CAN CU 13
13 CAN CU 14
14 CAN CU 15
15 CAN CU 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#5
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 CAN CU 17
1 CAN CU 18
2 CAN CU 19
3 CAN CU 20
4 CAN CU 21
5 CAN CU 22
6 CAN CU 23
7 CAN CU 24
8 CAN CU 25
9 CAN CU 26
10 CAN CU 27
11 CAN CU 28
12 CAN CU 29
13 CAN CU 30
14 CAN CU 31
15 CAN CU 32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#6
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 Reg CU 1
1 Reg CU 2
2 Reg CU 3
3 Reg CU 4
4 Reg CU 5
5 Reg CU 6
6 Reg CU 7
7 Reg CU 8
8 Reg CU 9
9 Reg CU 10
10 Reg CU 11
11 Reg CU 12
12 Reg CU 13
13 Reg CU 14
14 Reg CU 15
15 Reg CU 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#7
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 Reg CU 17
1 Reg CU 18
2 Reg CU 19
3 Reg CU 20
4 Reg CU 21
5 Reg CU 22
6 Reg CU 23
7 Reg CU 24
8 Reg CU 25
9 Reg CU 26
10 Reg CU 27
11 Reg CU 28
12 Reg CU 29
13 Reg CU 30
14 Reg CU 31
15 Reg CU 32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#8
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 机组已加载1
1 机组已加载2
2 机组已加载3
3 机组已加载4
4 机组已加载5
5 机组已加载6
6 机组已加载7
7 机组已加载8
8 机组已加载9
9 机组已加载10
10 机组已加载11
11 机组已加载12
12 机组已加载13
13 机组已加载14
14 机组已加载15
15 机组已加载16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#9
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 机组已加载17
1 机组已加载18
2 机组已加载19
3 机组已加载20
4 机组已加载21
5 机组已加载22
6 机组已加载23
7 机组已加载24
8 机组已加载25
9 机组已加载26
10 机组已加载27
11 机组已加载28
12 机组已加载29
13 机组已加载30
14 机组已加载31
15 机组已加载32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#10
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 实际功率段 1
1 实际功率段 2
2 实际功率段 3
3 实际功率段 4
4 实际功率段 5
5 实际功率段 6
6 实际功率段 7
7 实际功率段 8
8 实际功率段 9
9 实际功率段 10
10 实际功率段 11
11 实际功率段 12
12 实际功率段 13
13 实际功率段 14
14 实际功率段 15
15 实际功率段 16
16 实际功率段 17
17 实际功率段 18
18 实际功率段 19
19 实际功率段 20
20 实际功率段 21
21 实际功率段 22
22 实际功率段 23
23 实际功率段 24
24 实际功率段 25
25 实际功率段 26
26 实际功率段 27
27 实际功率段 28
28 实际功率段 29
29 实际功率段 30
30 实际功率段 31
31 实际功率段 32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#11
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 下一功率段 1
1 下一功率段 2
2 下一功率段 3
3 下一功率段 4
4 下一功率段 5
5 下一功率段 6
6 下一功率段 7
7 下一功率段 8
8 下一功率段 9
9 下一功率段 10
10 下一功率段 11
11 下一功率段 12
12 下一功率段 13
13 下一功率段 14
14 下一功率段 15
15 下一功率段 16
16 下一功率段 17
17 下一功率段 18
18 下一功率段 19
19 下一功率段 20
20 下一功率段 21
21 下一功率段 22
22 下一功率段 23
23 下一功率段 24
24 下一功率段 25
25 下一功率段 26
26 下一功率段 27
27 下一功率段 28
28 下一功率段 29
29 下一功率段 30
30 下一功率段 31
31 下一功率段 32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#12
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 未用
1 起动马达1
2 燃油阀
3 停机阀
4 停机脉冲
5 点火
6 预起动
7 冷却泵
8 怠速/额定
9 空气阀
10 警告
11 蜂鸣
12 GCB合/分
13 GCB闭合线圈
14 GCB断开线圈
15 GCB失压线圈
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#13
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 MCB合/分
1 脉冲MCB合
2 脉冲MCB分
3 MCB失压线圈
4 候命中
5 可测市电自启动
6 可以加载
7 不在自动
8 运行中
9 冷却中
10 加载
11 发电正常
12 市电/母排正常
13 动作计时器1
14 动作计时器2
15 预热塞
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#14
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 停止按鈕
1 温度开关
2 保留
3 点火启动
4 手动候命
5 心跳
6 关模式
7 手动模式
8 自动模式
9 测试模式
10 发电电压报警报警
11 发电电压警告
12 公共报警值1
13 公共报警值2
14 公共报警有效值1
15 公共报警有效值2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#15
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 发电频率警告
1 发电频率报警
2 AL Mains/Bus Fail
3 AL Mains/Bus Frequency
4 AL Mains/Bus Voltage
5 公共警告
6 公共报警停机
7 公共报警BOC
8 传感器故障公共报警
9 ECU供电
10 ECU停止运行
11 保留
12 保留
13 保留
14 AL Gen Overcurrent
15 保留
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#16
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 禁止停机
1 静态逻辑0
2 静态逻辑1
3 需要再生regen
4 后处理HEST 灯
5 保留
6 保留
7 保留
8 消音按钮
9 起动按钮
10 停止按钮
11 MCB按钮
12 GCB按钮
13 故障复位按钮
14 电力报警
15 公共报警慢停
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#17
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 ECU等待起动中
1 AIN1开关
2 AIN2开关
3 AIN3开关
4 AIN4开关
5 AIN5开关
6 AIN6开关
7 保留
8 保留
9 保留
10 保留
11 保留
12 保留
13 保留
14 保留
15 保留
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#18
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 保留
1 保留
2 保留
3 保留
4 保留
5 ECU通讯故障
6 ECU红灯
7 ECU 黄灯
8 后处理DEF值灯
9 后处理阻止灯
10 运用计时3
11 运用计时4
12 保留
13 保留
14 保留
15 保留
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#19
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 负载撤载阶段1
1 负载撤载阶段2
2 负载撤载阶段3
3 卸载阶段4
4 卸载阶段5
5 频率选择
6 保留
7 ATT DPF Lamp
8 后处理SCR故障灯
9 排空
10 排空通脉冲
11 排空断脉冲
12 保留
13 起动马达2
14 ATT连锁状态
15 ECU 通信正常
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#20
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 ATT Regen ACK Lamp
1 ATT PCD 灯
2 维护时间1报警
3 维护时间2报警
4 维护时间3报警
5 kWh 脉冲
6 机组已互换
7 中线合/分
8 系统储备OK
9 系统候命中
10 保留
11 速度升
12 速度降
13 AVR升
14 AVR降
15 心跳检测故障
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#21
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 Any GCB Closed
1 Any Other GCB Closed
2 正向同步
3 反向同步
4 同步中
5 保留
6 保留
7 软卸载
8 怠速/额定脉冲
9 额定/怠速脉冲
10 保留
11 调峰激活
12 保留
13 保留
14 保留
15 保留
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#22
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 候命中/自动
1 ECU1 通信故障
2 ECU2 通信故障
3 ECU3 通信故障
4 ECU4 通信故障
5 Initialized
6 MCB 状态
7 GCB 状态
8 Peripheral Module Comm Fail
9 AL Common Sd Override
10 只共同报警
11 公共历史记录
12 Not Ready
13 已加载
14 正在同步
15 Minimal Power PTM Limitation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binary#23
Bit Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 功率限制
1 Dummy Load Stage 1
2 Dummy Load Stage 2
3 Dummy Load Stage 3
4 Dummy Load Stage 4
5 Dummy Load Stage 5
6 History Record Indication