## 主板地址
SP列间空调 MODBUS-RTU地址表
说明： 1. 通信协议： MODBUS-RTU，波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无，默认ID号：1； 2. 功能号：01为读位状态；05为写位状态；03为读寄存器；06/16为写寄存器； 读位状态支持连续读120个地址，读寄存器支持连接读8个地址；写位状态/寄存器 只支持写1个地址； 05位操作时，ON=0xFF00，OFF=0x0000； 3. 数据格式：MODBUS 数据均为带符号整形数。 4. 数据显示：如无特殊说明则为×1倍显示； 5. 地址表中“地址”和“功能号”和“范围”如无特殊说明均以十进制表示； 6. 此地址表为Modbus协议地址，PLC地址对应此表地址应+1。 7. 上位机发送数据帧的间隔要求大于或等于100mS。
继电器输出地址定义 | [5 empty] | 整机设置 | [5 empty] | 用户参数 | [5 empty] | 环境状态
序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
1 | 128 | 送风机 | 0～1 | 01 | 0=关闭，1=开启 | 1 | 19 | 制冷范围 | 10～100 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 1 | 0 | 送风温度设定 | 150～350 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 1 | 719 | 回风温度运算值 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
2 | 129 | 外风机 | 0～1 | 01 |  | 2 | 23 | 启动延时 | 5～600 | 03/06 | 秒 | 2 | 11 | 回风温度设定 | 160～400 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 2 | 707 | 回风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
3 | 130 | 水泵 | 0～1 | 01 |  | 3 | 24 | 停机延时 | 5～600 | 03/06 | 秒 | 3 | 1 | 湿度设定 | 200～800 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 3 | 706 | 2#回风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
4 | 131 | 压缩机 | 0～1 | 01 |  | 4 | 20 | PID调节P | 1～10 | 03/06 | ×10倍显示 | 4 | 13 | 温度控制 | 0～1 | 03/06 | 0=送风，1=回风 | 4 | 705 | 3#回风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
5 | 133 | 1#电加热 | 0～1 | 01 |  | 5 | 21 | PID调节I | 1～300 | 03/06 | 秒 | 5 | 12 | 温度取值 | 0～1 | 03/06 | 0=平均，1=最高 | 5 | 708 | 回风湿度 | —— | 03 | %RH ×10倍显示
6 | 134 | 2#电加热 | 0～1 | 01 |  | 6 | 55 | 送风温度数量 | 0～3 | 03/06 | 个 | 6 | 2 | 上位机通讯地址 | 1～255 | 03/06 | ×1倍显示 | 6 | 718 | 送风温度运算值 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
7 | 135 | 加湿器/湿膜水泵 | 0～1 | 01 |  | 7 | 56 | 回风温度数量 | 0～3 | 03/06 | 个 | 7 | 3 | 上位机通讯速率 | 1～3 | 03/06 | 1=4800，2=9600，3=19200 | 7 | 704 | 1#送风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
8 | 136 | 加湿进水阀 | 0～1 | 01 |  | 8 | 176 | 风机转速检测使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 8 | 4 | 来电自启动 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 8 | 703 | 2#送风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
9 | 137 | 加湿排水阀 | 0～1 | 01 |  | 9 | 74 | 电加热使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 9 | 8 | 群控模式 | 0～3 | 03/06 | 0=禁用，1=模式一，2=模式二，3=模式三 | 9 | 702 | 3#送风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
10 | 139 | 故障报警 | 0～1 | 01 |  | 10 | 172 | 电加热个数 | 1～2 | 03/06 |  | 10 | 6 | 群控地址 | 1～32 | 03/06 |  | 10 | 700 | 排气温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 11 | 160 | 低温补偿使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 11 | 7 | 群控时间 | 0～240 | 03/06 | 小时 | 11 | 701 | 吸气温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
故障输入地址定义 | [5 empty] | 12 | 161 | 温度补偿偏差1 | -100～100 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 12 | 5 | 群控机组总数 | 2～32 | 03/06 | 个 | 11 | 713 | 电源电压 | —— | 03 | V
序号 | 地址 | 故障列表 | 范围 | 功能号 | 描述 | 13 | 162 | 温度补偿偏差2 | -100～100 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 13 | 14 | 值班机组个数 | 1～15 | 03/06 | 个 | 12 | 709 | 高压压力 | —— | 03 | bar ×10倍显示
1 | 0 | 排气温度探头故障 | 0～1 | 01 | 0=正常，1=故障 | 14 | 163 | 温度补偿退出 | -100～100 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 14 | 15 | 机组启动间隔 | 0～240 | 03/06 | 秒 | 13 | 710 | 低压压力 | —— | 03 | bar ×10倍显示
2 | 1 | 吸气温度探头故障 | 0～1 | 01 |  | 15 | 280 | 出厂复位 | 0～1 | 03/05/06 | 0=禁用，1=复位 | 15 | 9 | 高温偏差 | 0～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
3 | 2 | #3送风温度探头故障 | 0～1 | 01 | [7 empty] | 16 | 10 | 高湿偏差 | 0～200 | 03/06 | %RH ×10倍显示
4 | 3 | #2送风温度探头故障 | 0～1 | 01 |  | 送风机参数设置
5 | 4 | #1送风温度探头故障 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 其它地址定义
6 | 5 | #3回风温度探头故障 | 0～1 | 01 |  | 1 | 57 | 送风机数量 | 1～16 | 03/06 | 个 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
7 | 6 | #2回风温度探头故障 | 0～1 | 01 |  | 2 | 28 | 风机最大转速 | 50～100 | 03/06 | % | 1 | 176 | 开关机 | 0～1 | 01/05 | 0=关机，1=开机
8 | 7 | 回风温度探头故障 | 0～1 | 01 |  | 3 | 27 | 风机最小转速 | 30～100 | 03/06 | % | 2 | 178 | 手动/自动 | 0～1 | 01/05 | 0=自动，1=手动
9 | 8 | 回风湿度探头故障 | 0～1 | 01 |  | 4 | 26 | 风机初始转速 | 30～100 | 03/06 | % | 3 | 180 | 手动排水 | 0～1 | 01/05 | 0=关闭，1=开启
10 | 9 | 高压压力探头故障 | 0～1 | 01 |  | 5 | 18 | 风机额定转速 | 0～6000 | 03/06 | rpm | 4 | 277 | 故障状态 | 0～1 | 03 | 0=无故障，1=有故障
11 | 10 | 低压压力探头故障 | 0～1 | 01 |  | 6 | 30 | 风机步长 | 1～50 | 03/06 | %/s ×10倍显示 | 5 | 276 | 开关机状态 | 0～2 | 03 | 0=停机，1=运行，2=停机中
12 | 11 | 排气高温报警 | 0～1 | 01 |  | 7 | 31 | 每转脉冲个数 | 1～20 | 03/06 | 个 | 5 | 109 | 回风湿度使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
13 | 12 | 排气高温锁定 | 0～1 | 01 |  | 8 | 34 | 风机故障延时 | 0～600 | 03/06 | 秒 | 1 | 618 | 电源频率 | —— | 03 | Hz
14 | 13 | 外风机维护故障 | 0～1 | 01 |  | 9 | 75 | 电热风机最小转速 | 50～100 | 03/06 | % | 12 | 715 | 露点温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
15 | 14 | 所有送风温度探头故障 | 0～1 | 01 |  | 10 | 174 | 送风机控制信号 | 0～1 | 03/06 | 0=0-10V，1=PWM | 13 | 716 | 控制温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
16 | 15 | 所有回风温度探头故障 | 0～1 | 01 | [7 empty] | 14 | 717 | 设定温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
17 | 16 | 水浸故障 | 0～1 | 01 |  | 压缩机参数设置
18 | 17 | 烟雾报警 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 运行时间
19 | 18 | 远程关机 | 0～1 | 01 |  | 1 | 180 | 压机启动转速 | 40～80 | 03/06 | rps | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
20 | 19 | 滤网压差报警 | 0～1 | 01 |  | 2 | 181 | 压机最小转速 | 20～60 | 03/06 | rps | 1 | 720 | 送风机运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时
21 | 20 | 电加热保护 | 0～1 | 01 |  | 3 | 182 | 压机最大转速 | 60～120 | 03/06 | rps | 2 | 721 | 加湿器运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时
22 | 21 | 2#电加热维护故障 | 0～1 | 01 |  | 4 | 183 | 最短运行时间 | 60～600 | 03/06 | 秒 | 3 | 722 | 电加热运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时
23 | 22 | 1#送风机故障告警 | 0～1 | 01 |  | 5 | 184 | 最短停机时间 | 60～600 | 03/06 | 秒 | 4 | 723 | 压缩机运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时
24 | 23 | 高压锁定故障 | 0～1 | 01 |  | 6 | 185 | 压缩机强制制冷转速 | 20～120 | 03/06 | rps | 5 | 724 | 水泵运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时
25 | 24 | 低压锁定故障 | 0～1 | 01 |  | 7 | 186 | 压缩机升频步长 | 1～30 | 03/06 | rps/s ×100倍显示 | 6 | 725 | 外风机运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时
26 | 25 | 高压报警 | 0～1 | 01 |  | 8 | 187 | 压缩机降频步长 | 1～30 | 03/06 | rps/s ×100倍显示 | 7 | 726 | 2#电加热运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时
27 | 26 | 低压报警 | 0～1 | 01 |  | 9 | 188 | 跳频1起点 | 0～90 | 03/06 | rps | 8 | 720 | 送风机时间清零 | 0～1 | 05 | 将运行时间清零，压缩机检修提示复位
28 | 27 | 高液位告警 | 0～1 | 01 |  | 10 | 189 | 跳频1终点 | 0～90 | 03/06 | rps | 9 | 721 | 加湿器时间清零 | 0～1 | 05 | 将运行时间清零，水泵检修提示复位
29 | 28 | 外风机故障告警 | 0～1 | 01 |  | 11 | 190 | 跳频2起点 | 0～90 | 03/06 | rps | 10 | 722 | 电加热时间清零 | 0～1 | 05 | 将运行时间清零，外风机检修提示复位
30 | 29 | 低压压力传感器锁定 | 0～1 | 01 |  | 12 | 191 | 跳频2终点 | 0～90 | 03/06 | rps | 11 | 723 | 压缩机时间清零 | 0～1 | 05 | 将运行时间清零，内风机检修提示复位
31 | 30 | 低过热度报警 | 0～1 | 01 |  | 13 | 192 | 跳频3起点 | 0～90 | 03/06 | rps | 12 | 724 | 水泵时间清零 | 0～1 | 05 | 将运行时间清零，水泵检修提示复位
32 | 32 | 送风低温告警 | 0～1 | 01 |  | 14 | 193 | 跳频3终点 | 0～90 | 03/06 | rps | 13 | 725 | 外风机时间清零 | 0～1 | 05 | 将运行时间清零，电加热检修提示复位
33 | 33 | 送风高温告警 | 0～1 | 01 |  | 15 | 194 | 压机输出死区 | 0～50 | 03/06 | rps ×10倍显示 | 14 | 726 | 2#电加热时间清零 | 0～1 | 05 | 将运行时间清零，2#电加热检修提示复位
34 | 34 | 回风高湿告警 | 0～1 | 01 |  | 16 | 195 | 压差倍数 | 10～30 | 03/06 | 倍 ×10倍显示
35 | 35 | 回风低湿告警 | 0～1 | 01 |  | 17 | 196 | 回油周期 | 1～5 | 03/06 | 小时 | 机组工作状态
36 | 36 | 回风低温告警 | 0～1 | 01 |  | 18 | 197 | 回油运行时间 | 1～10 | 03/06 | 分 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
37 | 37 | 回风高温告警 | 0～1 | 01 |  | 19 | 198 | 回油最小转速 | 50～100 | 03/06 | rps | 1 | 276 | 机组状态 | 0～2 | 03 | 0=停止，1=运行，2=停机中，3=轮值高温高湿
38 | 38 | 送风机维护故障 | 0～1 | 01 |  | 20 | 199 | 排气保护值 | 800～1200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 2 | 275 | 当前状态 | 0～10 | 03 | 0=待机，1=制冷，2=制热，3=加湿，4=除湿，5=除湿温度补偿，6=除湿防凝露，7=加湿加热，8=加湿制冷，9=除湿制冷，10=制冷防凝露
39 | 39 | 加湿器维护故障 | 0～1 | 01 |  | 21 | 200 | 排气保护限值 | 800～1200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 3 | 259 | 压缩机工作状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行
40 | 40 | 1#电加热维护故障 | 0～1 | 01 |  | 22 | 201 | 低吸气压力 | 30～100 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 4 | 274 | 压缩机逻辑状态 | 0～15 | 03 | 0=关机；1=正常控制；2=手动；3=压差；4=回油；5=高压；6=高排温；7=低吸气；8=高吸气；9=除湿防凝露；10=除湿；11=强制制冷；12=排温限频；13=启动过程；14=制冷防凝露；
41 | 41 | 压缩机维护故障 | 0～1 | 01 |  | 23 | 202 | 高吸气压力 | 100～150 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 5 | 628 | 当前控制温度 | 0～1 | 03 | 0=送风，1=回风
42 | 42 | 水泵维护故障 | 0～1 | 01 |  | 24 | 177 | 压缩机机型设置 | 0～1000 | 03/06 |  | 7 | 261 | 1#电加热工作状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行
43 | 43 | 电源丢失告警 | 0～1 | 01 | [7 empty] | 8 | 262 | 2#电加热工作状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行
44 | 44 | 电源过压告警 | 0～1 | 01 |  | 电子膨胀阀设置 | [5 empty] | 9 | 256 | 送风机工作状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行
45 | 45 | 电源欠压告警 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 10 | 257 | 外风机工作状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行
46 | 46 | 电源频率偏离 | 0～1 | 01 |  | 1 | 110 | EEV总步数 | 200～3000 | 03/06 | 步 | 11 | 263 | 加湿工作状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行
47 | 47 | 电源缺错相 | 0～1 | 01 |  | 2 | 111 | 励磁方式 | 0～1 | 03/06 | 0=四相八拍，1=四相四拍 | 11 | 264 | 加湿进水阀状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行
48 | 48 | 1#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 3 | 112 | 励磁频率 | 0～3 | 03/06 | 0=31PPS 1=62PPS 2=83PPS 3=100PPS | 11 | 265 | 加湿排水阀状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行
49 | 49 | 2#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 4 | 113 | EEV转向 | 0～1 | 03/06 | 0=正转，1=反转 | 12 | 608 | 制冷需求 | 0～100 | 03 | %
50 | 50 | 3#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 5 | 114 | EEV使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 13 | 611 | 除湿需求 | 0～100 | 03 | %
51 | 51 | 4#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 6 | 115 | 上电归零开度 | 100～200 | 03/06 | % | 14 | 609 | 加热需求 | 0～100 | 03 | %
52 | 52 | 5#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 7 | 116 | EEV最大开度 | 50～100 | 03/06 | % | 15 | 610 | 加湿需求 | 0～100 | 03 | %
53 | 53 | 6#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 8 | 117 | EEV最小开度 | 0～50 | 03/06 | % | 16 | 615 | 过热度 | —— | 03 | K ×10倍显示
54 | 58 | 送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 9 | 118 | EEV提前开度 | 10～100 | 03/06 | % | 17 | 616 | 电子膨胀阀需求开度 | —— | 03 | % ×10倍显示
55 | 59 | 1#风机检测通讯故障 | 0～1 | 01 |  | 10 | 119 | EEV提前开时间 | 0～240 | 03/06 | 秒 | 18 | 617 | 电子膨胀阀步数 | —— | 03 | 步
56 | 60 | 压缩机启动失败 | 0～1 | 01 |  | 11 | 120 | EEV保持时间 | 0～240 | 03/06 | 秒 | 19 | 607 | 压缩机需求转速 | 0～1200 | 03 | rps ×10倍显示
57 | 61 | 加湿器高电流报警 | 0～1 | 01 |  | 12 | 121 | 过热度设点 | 30～150 | 03/06 | K ×10倍显示 | 20 | 619 | 压缩机实际转速 | —— | 03 | rps ×10倍显示
58 | 62 | 从机离线 | 0～1 | 01 |  | 13 | 78 | 除湿过热度提升值 | 0～120 | 03/06 | K ×10倍显示 | 21 | 604 | 送风机控制转速 | —— | 03 | %
59 | 63 | 主机离线 | 0～1 | 01 |  | 14 | 79 | EEV调节周期 | 10～100 | 03/06 | 秒 ×10倍显示 | 22 | 400 | 送风机实际转速1 | —— | 03 | rpm
60 | 64 | 瞬时过流报警 | 0～1 | 01 |  | 15 | 80 | EEV Kp比例 | 1～500 | 03/06 | ×100倍显示 | 23 | 401 | 送风机实际转速2 | —— | 03 | rpm
61 | 65 | 压缩机驱动故障 | 0～1 | 01 |  | 16 | 81 | EEV Ti积分时间 | 0～300 | 03/06 | 秒 ×10倍显示 | 24 | 402 | 送风机实际转速3 | —— | 03 | rpm
62 | 66 | 温度传感器故障 | 0～1 | 01 |  | 17 | 82 | MOP 压力控制点 | 100～120 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 25 | 403 | 送风机实际转速4 | —— | 03 | rpm
63 | 69 | 过热保护 | 0～1 | 01 | [7 empty] | 26 | 404 | 送风机实际转速5 | —— | 03 | rpm
64 | 70 | PFC故障 | 0～1 | 01 |  | 外风机参数设置 | [5 empty] | 27 | 405 | 送风机实际转速6 | —— | 03 | rpm
65 | 71 | 直流母线过压 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 28 | 406 | 送风机实际转速7 | —— | 03 | rpm
66 | 72 | 直流母线欠压 | 0～1 | 01 |  | 1 | 211 | 外风机使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 29 | 407 | 送风机实际转速8 | —— | 03 | rpm
67 | 73 | 交流输入欠压 | 0～1 | 01 |  | 2 | 203 | 风机切断功能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 30 | 408 | 送风机实际转速9 | —— | 03 | rpm
68 | 74 | 交流输入过流 | 0～1 | 01 |  | 3 | 204 | 外风机最小速率 | 30～100 | 03/06 | % | 31 | 409 | 送风机实际转速10 | —— | 03 | rpm
69 | 75 | 模拟量采样故障 | 0～1 | 01 |  | 4 | 205 | 外风机最大速率 | 40～100 | 03/06 | % | 32 | 410 | 送风机实际转速11 | —— | 03 | rpm
70 | 76 | 电机参数错误 | 0～1 | 01 |  | 5 | 206 | 外风机设置压力 | 0～990 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 33 | 411 | 送风机实际转速12 | —— | 03 | rpm
71 | 77 | 交流输入过压 | 0～1 | 01 |  | 6 | 207 | 外风机压力回差 | 0～990 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 34 | 730 | 外风机输出 | 0～100 | 03 | %
72 | 79 | 电机堵转 | 0～1 | 01 |  | 7 | 208 | 切断压力回差 | 0～990 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 35 | 624 | 加湿比例输出 | 0～100 | 03 | %
73 | 80 | 压缩机过流报警 | 0～1 | 01 |  | 8 | 209 | 外风机启动电压 | 40～100 | 03/06 | % | 36 | 712 | 加湿电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
74 | 94 | 驱动通讯故障 | 0～1 | 01 |  | 9 | 210 | 外风机启动时间 | 0～240 | 03/06 | 秒 | 37 | 655 | 加湿器低电流报警 | —— | 03
75 | 96 | 2#风机检测通讯故障 | 0～1 | 01 | [7 empty] | 38 | 656 | 水质软报警 | —— | 03
76 | 97 | 7#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 防凝露设定 | [5 empty] | 39 | 657 | 高水位 | —— | 03
77 | 98 | 8#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 40 | 752 | 运行频率 | —— | 03 | Hz
78 | 99 | 9#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 1 | 39 | 防凝露功能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 41 | 757 | 相电流有效值 | —— | 03 | A ×10倍显示
79 | 100 | 10#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 2 | 40 | 防凝露开始偏差 | -50～50 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 42 | 758 | 母线电压 | —— | 03 | V
80 | 101 | 11#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 3 | 41 | 防凝露结束偏差 | 0～50 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 43 | 760 | 散热器温度 | —— | 03 | ℃
81 | 102 | 12#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 4 | 42 | 防凝露降速 | 0～100 | 03/06 | rps/s ×10倍显示 | 44 | 759 | 散热器温度2 | —— | 03 | ℃
82 | 104 | 湿膜高水位 | 0～1 | 01 | [7 empty] | 45 | 755 | 压机型号 | —— | 03
83 | 105 | 2#送风机故障告警 | 0～1 | 01 |  | 除湿设定
84 | 106 | 3#送风机故障告警 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 输入点状态
[6 empty] | 1 | 50 | 除湿低温限制 | 100～250 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
[6 empty] | 2 | 49 | 除湿低温限制使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 1 | 512 | 水浸传感器告警 | 0～1 | 03 | 0＝闭合，1＝断开
[6 empty] | 3 | 51 | 除湿频率提升值 | 0～100 | 03/06 | % | 2 | 513 | 烟雾传感器告警 | 0～1 | 03
[6 empty] | 4 | 29 | 除湿风速比率 | 0～10 | 03/06 | ×10倍显示 | 3 | 514 | 远程关机 | 0～1 | 03
[6 empty] | 5 | 53 | 除湿P参数 | 1～10 | 03/06 | ×10倍显示 | 4 | 515 | 滤网压差开关 | 0～1 | 03
[6 empty] | 6 | 54 | 除湿I参数 | 1～300 | 03/06 | 秒 | 5 | 516 | 加热器过载 | 0～1 | 03
[6 empty] | 7 | 168 | 除湿低温回差 | 0～100 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 6 | 517 | 压缩机高压开关 | 0～1 | 03
[6 empty] | 8 | 169 | 除湿上限 | 0～100 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 7 | 518 | 低液位开关 | 0～1 | 03
[12 empty] | 8 | 519 | 高液位开关 | 0～1 | 03
[6 empty] | 加湿设定 | [5 empty] | 9 | 520 | 外风机故障告警 | 0～1 | 03
[6 empty] | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 10 | 521 | 压缩机低压开关 | 0～1 | 03
[6 empty] | 1 | 164 | 加湿类型选择 | 0～2 | 03/06 | 0=禁用，1=电极，2=湿膜 | 11 | 522 | 1#送风机故障告警 | 0～1 | 03
[6 empty] | 2 | 16 | 加湿器模式 | 1～3 | 03/06 | 1=外置开关量，2=内置开关量，3=内置模拟量 | 12 | 525 | 湿膜高液位 | 0～1 | 03
[6 empty] | 3 | 85 | 二次进水时间 | 1～10 | 03/06 | 分 | 13 | 526 | 2#送风机故障告警 | 0～1 | 03
[6 empty] | 3 | 86 | 加湿量选择 | 2～46 | 03/06 | 公斤 | 14 | 527 | 3#送风机故障告警 | 0～1 | 03
[6 empty] | 4 | 87 | 加湿电极选择 | 0～1 | 03/06 | 0=三极，1=六极
[6 empty] | 5 | 88 | 排水比例设定 | 5～30 | 03/06 | %
[6 empty] | 6 | 89 | 排水时间设定 | 1～99 | 03/06 | 秒
[6 empty] | 7 | 90 | 排水间隔时间 | 1～99 | 03/06 | 10分
[6 empty] | 8 | 91 | 高水位电压 | 0～2 | 03/06 | 0=低，1=中，2=高
[6 empty] | 9 | 92 | 不活性排水时间 | 0～999 | 03/06 | 秒
[6 empty] | 10 | 93 | 不活性排水间隔 | 0～99 | 03/06 | 天
[6 empty] | 11 | 94 | 加热加湿选择 | 0～2 | 03/06 | 0=不互斥，1=加热优先，2=加湿优先
[6 empty] | 12 | 84 | 进水比例设定 | 5～30 | 03/06 | %
[6 empty] | 13 | 165 | 湿膜开阀时间 | 0～999 | 03/06 | 秒
[6 empty] | 14 | 167 | 湿膜关阀时间 | 0～20 | 03/06 | 分
报警设定
[6 empty] | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
[6 empty] | 1 | 58 | 高压压力告警值 | 100～500 | 03/06 | bar ×10倍显示
[6 empty] | 2 | 59 | 低压压力告警值 | 10～200 | 03/06 | bar ×10倍显示
[6 empty] | 3 | 60 | 排气高温告警值 | 1000～1200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 4 | 69 | 回风高温告警值 | 250～500 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 5 | 70 | 回风低温告警值 | 0～250 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 6 | 71 | 回风高湿告警值 | 650～900 | 03/06 | % ×10倍显示
[6 empty] | 7 | 72 | 回风低湿告警值 | 100～350 | 03/06 | % ×10倍显示
[6 empty] | 8 | 43 | 送风高温告警值 | 150～700 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 9 | 44 | 送风低温告警值 | 0～250 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 10 | 61 | 送风高湿告警值 | 650～900 | 03/06 | % ×10倍显示
[6 empty] | 11 | 62 | 吸气过热度低 | -50～50 | 03/06 | K ×10倍显示
[6 empty] | 12 | 63 | 冷启动延时 | 30～600 | 03/06 | 秒
[6 empty] | 13 | 45 | 过压报警 | 220～260 | 03/06 | V
[6 empty] | 14 | 46 | 欠压报警 | 176～220 | 03/06 | V
[6 empty] | 15 | 52 | 相序保护使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
[6 empty] | 16 | 67 | 频偏回差 | 10～50 | 03/06 | Hz ×10倍显示
强制手动模式
[6 empty] | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
[6 empty] | 1 | 631 | 送风机模式 | 0～1 | 03/06 | 0＝自动，1＝手动
[6 empty] | 2 | 642 | EEV模式 | 0～1 | 03/06 | 0＝自动，1＝手动
[6 empty] | 3 | 640 | 压缩机模式 | 0～1 | 03/06 | 0＝自动，1＝手动
[6 empty] | 4 | 644 | 外风机模式 | 0～1 | 03/06 | 0＝自动，1＝手动
[6 empty] | 5 | 633 | 1#电加热模式 | 0～1 | 03/06 | 0＝自动，1＝手动
[6 empty] | 6 | 659 | 2#电加热输出 | 0～1 | 03/06 | 0=OFF，1=ON
[6 empty] | 7 | 635 | 加湿器模式 | 0～1 | 03/06 | 0＝自动，1＝手动
[6 empty] | 8 | 638 | 水泵模式 | 0～1 | 03/06 | 0＝自动，1＝手动
[6 empty] | 9 | 632 | 送风机比例 | 0～100 | 03/06 | %
[6 empty] | 10 | 662 | 外风机比例 | 0～100 | 03/06 | %
[6 empty] | 11 | 643 | EEV输出 | 0～100 | 03/06 | %
[6 empty] | 12 | 641 | 压缩机转速 | 0～120 | 03/06 | rps
[6 empty] | 13 | 646 | 内风机输出 | 0～1 | 03/06 | 0=OFF，1=ON
[6 empty] | 14 | 645 | 外风机输出 | 0～1 | 03/06 | 0=OFF，1=ON
[6 empty] | 15 | 647 | 压缩机输出 | 0～1 | 03/06 | 0=OFF，1=ON
[6 empty] | 16 | 634 | 1#电加热输出 | 0～1 | 03/06 | 0=OFF，1=ON
[6 empty] | 17 | 658 | 2#电加热模式 | 0～1 | 03/06 | 0＝自动，1＝手动
[6 empty] | 18 | 637 | 加湿器输出 | 0～1 | 03/06 | 0=OFF，1=ON
[6 empty] | 19 | 639 | 水泵输出 | 0～1 | 03/06 | 0=OFF，1=ON
[6 empty] | 20 | 636 | 加湿器比例 | 0～100 | 03/06 | %
检修时间设定
[6 empty] | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
[6 empty] | 1 | 98 | 压缩机检修时间 | 0～30000 | 03/06 | 小时
[6 empty] | 2 | 95 | 送风机检修时间 | 0～30000 | 03/06 | 小时
[6 empty] | 3 | 97 | 1#电加热检修时间 | 0～30000 | 03/06 | 小时
[6 empty] | 4 | 173 | 2#电加热检修时间 | 0～30000 | 03/06 | 小时
[6 empty] | 5 | 100 | 外风机检修时间 | 0～30000 | 03/06 | 小时
[6 empty] | 6 | 99 | 水泵检修时间 | 0～30000 | 03/06 | 小时
[6 empty] | 7 | 96 | 加湿检修时间 | 0～30000 | 03/06 | 小时
传感器设定
[6 empty] | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
[6 empty] | 1 | 157 | 高压压力量程 | 0～600 | 03/06 | bar ×10倍显示
[6 empty] | 2 | 158 | 低压压力量程 | 0～600 | 03/06 | bar ×10倍显示
[6 empty] | 3 | 151 | 回风湿度 | -200～200 | 03/06 | %RH ×10倍显示
[6 empty] | 4 | 150 | 回风温度 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 5 | 149 | 2#回风温度 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 6 | 148 | 3#回风温度 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 7 | 147 | 1#送风温度 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 8 | 146 | 2#送风温度 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 9 | 145 | 3#送风温度 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 10 | 144 | 吸气温度 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 11 | 143 | 排气温度 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 12 | 152 | 高压压力 | -200～200 | 03/06 | bar ×10倍显示
[6 empty] | 13 | 153 | 低压压力 | -200～200 | 03/06 | bar ×10倍显示
[6 empty] | 14 | 108 | 回风温度 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
[6 empty] | 15 | 107 | 2#回风温度 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
[6 empty] | 16 | 106 | 3#回风温度 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
[6 empty] | 17 | 105 | 1#送风温度 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
[6 empty] | 18 | 104 | 2#送风温度 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
[6 empty] | 19 | 103 | 3#送风温度 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
常开/常闭
[6 empty] | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
[6 empty] | 1 | 127 | 水浸传感器告警 | 0～1 | 03/06 | 0＝常闭，1＝常开
[6 empty] | 2 | 128 | 烟雾传感器告警 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 3 | 129 | 远程关机 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 4 | 130 | 滤网压差开关 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 5 | 131 | 加热器过载 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 6 | 132 | 压缩机高压开关 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 7 | 133 | 低液位开关 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 8 | 134 | 高液位开关 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 9 | 135 | 外风机故障告警 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 10 | 136 | 压缩机低压开关 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 11 | 137 | 1#送风机故障告警 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 12 | 140 | 湿膜高液位 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 13 | 141 | 2#送风机故障告警 | 0～1 | 03/06
[6 empty] | 14 | 142 | 3#送风机故障告警 | 0～1 | 03/06

## 测试地址1
测试地址
32 | 压差调节延时时间 *S
33 | 高压调节强行运行时间*min
36 | 压缩机启动时间 *S
37 | 压缩机初始转速时间 *S
38 | 压缩机停机强制关机时间 *min
47 | 滤网压差检测延时*S
48 | 高温低温高湿低湿检测延时*min
52 | 电源故障检测使能;0=禁用,1=启用
64 | MOP模式判断延时时间*min
66 | 送风机初始开度运行时间*S
67 | 电源频率偏离报警值*0.1Hz
68 | 电源频率校正*0.1Hz
73 | 吸气过热度过低报警延时 *min
83 | 吸气过热度过低报警复位时间 *min
155 | 加湿电流校正
156 | 电源电压校正
179 | 故障未恢复锁定时间*min
619 | 压缩机实际转速
620 | 30rps为跳频点时的压缩机参考转速
621 | 回油累计时间
622 | 正数为制冷需求，负数为制热需求
623 | 正数为除湿需求，负数为加湿需求
625 | 强制输出退出时间*S(测试值)
649 | 不活性排水间隔，时
650 | 不活性排水间隔，分
651 | 自动清洗排水间隔，时
652 | 自动清洗排水间隔，分
653 | 手动排水计时
654 | 加湿器低电流倒计时15M
770 | 高压故障发生时间1
771 | 高压故障发生时间2
772 | 高压故障发生时间3
773 | 低压故障发生时间1
774 | 低压故障发生时间2
775 | 低压故障发生时间3
776 | 排气高温故障发生时间1
777 | 排气高温故障发生时间2
778 | 排气高温故障发生时间3
779 | 低压压力探头故障发生时间1
780 | 低压压力探头故障发生时间2
781 | 低压压力探头故障发生时间3
739 | 湿膜计时测试时间

## 测试地址2
1 | 0 | 送风温度设定 | 20 | 256 | 内风机工作状态
2 | 1 | 除湿设定 | 50 | 257 | 外风机工作状态
3 | 2 | 上位机通讯地址 | 1 | 259 | 压缩机工作状态
4 | 3 | 上位机通讯速率 | 2 | 261 | 电加热工作状态
5 | 4 | 来电自启动 | 启用 | 263 | 加湿工作状态
6 | 5 | 群控机组总数 | 4 | 274 | 压缩机逻辑状态
7 | 6 | 群控地址 | 1 | 275 | 当前状态
8 | 7 | 群控时间 | 8 | 276 | 机组状态
9 | 8 | 群控模式 | 禁用 | 400 | 室内风机实际转速1
1 | 9 | 高温偏差 | 5 | 401 | 室内风机实际转速2
2 | 10 | 高湿偏差 | 10 | 402 | 室内风机实际转速3
3 | 11 | 回风温度设定 | 28 | 403 | 室内风机实际转速4
4 | 12 | 温度取值 | 平均 | 404 | 室内风机实际转速5
5 | 13 | 温度控制 | 送风 | 405 | 室内风机实际转速6
6 | 14 | 值班机组个数 | 3 | 406 | 室内风机实际转速7
7 | 15 | 机组启动间隔 | 60 | 407 | 室内风机实际转速8
8 | 16 | 加湿器模式 | 内置模拟量 | 408 | 室内风机实际转速9
9 | 18 | 风机额定转速 | 5800 | 409 | 室内风机实际转速10
10 | 19 | 制冷范围 | 2 | 604 | 室内风机控制转速
1 | 20 | PID调节P | 0.2 | 607 | 压缩机需求转速
2 | 21 | PID调节I | 100 | 608 | 制冷需求
3 | 23 | 启动延时 | 10 | 609 | 加热需求
4 | 24 | 停机延时 | 10 | 610 | 加湿需求
5 | 26 | 风机初始转速 | 60 | 611 | 除湿需求
6 | 27 | 风机最小转速 | 50 | 615 | 过热度
7 | 28 | 风机最大转速 | 75 | 616 | 电子膨胀阀需求开度
8 | 29 | 风机除湿比率 | 0.6 | 617 | 电子膨胀阀步数
9 | 30 | 风机步长 | 1 | 655 | 加湿器低电流报警
10 | 31 | 每转脉冲个数 | 2 | 656 | 水质软报警
11 | 34 | 风机故障延时 | 30 | 657 | 高水位
12 | 35 | 机组类型 | 4KW | 700 | 排气温度
13 | 39 | 防凝露功能 | 启用 | 701 | 吸气温度
14 | 40 | 防凝露开始偏差 | 0 | 702 | 送风温度3
15 | 41 | 防凝露结束偏差 | 2 | 703 | 送风温度2
16 | 42 | 防凝露压机降速 | 0.5 | 704 | 送风温度1
17 | 43 | 送风高温告警值 | 30 | 705 | 回风温度3
18 | 44 | 送风低温告警值 | 10 | 706 | 回风温度2
19 | 45 | 过压报警 | 256 | 707 | 回风温度1
20 | 46 | 欠压报警 | 176 | 708 | 回风湿度
21 | 49 | 除湿低温限制 | 启用 | 709 | 高压压力
22 | 50 | 除湿低限 | 15 | 710 | 低压压力
23 | 51 | 压缩机除湿提升值 | 20 | 712 | 加湿电流
1 | 53 | 除湿P参数 | 0.3 | 720 | 送风机运行时间
2 | 54 | 除湿I参数 | 100 | 721 | 加湿器运行时间
3 | 55 | 送风温度传感器数量 | 2 | 722 | 电加热运行时间
4 | 56 | 回风温度传感器数量 | 2 | 723 | 压缩机运行时间
5 | 57 | 风机数量 | 半柜默认值为6，全柜默认值为10 | 724 | 排水泵运行时间
6 | 58 | 高压压力告警值 | 半柜为42.5，全柜为38 | 725 | 外风机运行时间
7 | 59 | 低压压力告警值 | 4.5 | 740 | 散热器温度
8 | 60 | 排气高温告警值 | 120 | 741 | 母线电压
9 | 62 | 吸气过热度低 | 2 | 742 | 压缩机相电流
10 | 63 | 冷启动延时 | 180 | 743 | AC输入电压
11 | 65 | 风机故障持续时间 | 30 | 744 | AC输入电流
12 | 69 | 回风高温告警值 | 45 | 745 | 压缩机运行机械频率
13 | 70 | 回风低温告警值 | 15 | 746 | 驱动器工作状态
14 | 71 | 回风高湿告警值 | 80 | 619 | 压缩机实际转速
15 | 72 | 回风低湿告警值 | 10 | 735 | 制冷PID
16 | 74 | 电加热使能 | 禁用 | 736 | 除湿PID
17 | 75 | 加热风机转速 | 100
1 | 76 | 手动退出时间 | 1
2 | 77 | 风机加湿转速 | 100
3 | 78 | 除湿过热度提升值 | 6
4 | 79 | EEV调节周期 | 1
1 | 80 | EEV Kp比例 | 0.05
2 | 81 | EEV Ti积分时间 | 0.5
3 | 82 | MOP 压力控制点 | 11
4 | 84 | 进水比例设定 | 15
5 | 85 | 二次进水时间 | 5
6 | 86 | 加湿量选择 | 半柜为6，全柜为3
1 | 87 | 加湿电极选择 | 三级
2 | 88 | 排水比例设定 | 20
3 | 89 | 排水时间设定 | 50
4 | 90 | 排水间隔时间 | 72
5 | 91 | 高水位电压 | 低
6 | 92 | 不活性排水时间 | 0
7 | 93 | 不活性排水间隔 | 0
8 | 94 | 加热加湿选择 | 不互斥
9 | 95 | 送风机检修时间 | 10000
10 | 96 | 加湿检修时间 | 10000
11 | 97 | 电加热检修时间 | 10000
12 | 98 | 压缩机检修时间 | 10000
13 | 99 | 水泵检修时间 | 10000
1 | 100 | 外风机检修时间 | 10000
2 | 110 | EEV总步数 | 480
3 | 111 | 励磁方式 | 四相八拍
4 | 112 | 励磁频率 | 31
5 | 113 | EEV转向 | 反转
6 | 114 | EEV使能 | 启用
7 | 115 | 上电归零开度 | 120
8 | 116 | EEV最大开度 | 100
9 | 117 | EEV最小开度 | 10
10 | 118 | EEV提前开度 | 40
11 | 119 | EEV提前开时间 | 60
12 | 120 | EEV保持时间 | 30
13 | 121 | 过热度设点 | 12
14 | 127 | 水浸传感器 | 常开
1 | 128 | 烟雾传感器 | 常闭
2 | 129 | 远程关机 | 常闭
3 | 130 | 滤网压差开关 | 常闭
4 | 131 | 加热器过载 | 常闭
5 | 135 | 压缩机高压开关 | 常闭
6 | 137 | 低液位开关 | 常开
7 | 138 | 高液位开关 | 常开
8 | 139 | 市电掉电告警 | 常闭
9 | 141 | 排水泵过载 | 常闭
10 | 143 | 排气温度 | 0
11 | 144 | 吸气温度 | 0
12 | 145 | 3#送风温度 | 0
13 | 146 | 2#送风温度 | 0
15 | 147 | 1#送风温度 | 0
16 | 148 | 3#回风温度 | 0
14 | 149 | 2#回风温度 | 0
17 | 150 | 1#回风温度 | 0
18 | 151 | 回风湿度 | 0
2 | 152 | 高压压力 | 0
4 | 153 | 低压压力 | 0
3 | 157 | 高压压力量程 | 46
1 | 158 | 低压压力量程 | 20
6 | 176 | 开关机
5 | 177 | 故障复位
1 | 180 | 压机启动转速 | 50
2 | 180 | 手动排水
3 | 181 | 压机最小转速 | 30
4 | 182 | 压机最大转速 | 半柜为120，全柜为100
5 | 183 | 最短运行时间 | 180
6 | 184 | 最短停机时间 | 180
7 | 185 | 压缩机强制制冷转速 | 80
8 | 186 | 压缩机升频步长 | 1
9 | 187 | 压缩机降频步长 | 1
10 | 188 | 跳频1起点 | 0
13 | 189 | 跳频1终点 | 0
11 | 190 | 跳频2起点 | 0
12 | 191 | 跳频2终点 | 0
1 | 192 | 跳频3起点 | 0
2 | 193 | 跳频3终点 | 0
3 | 194 | 压机输出死区 | 2.5
4 | 195 | 压差倍数 | 1.8
5 | 196 | 回油周期 | 3
6 | 197 | 回油运行时间 | 5
7 | 198 | 回油最小转速 | 80
8 | 199 | 排气保护值 | 105
9 | 200 | 排气保护限值 | 110
10 | 201 | 低吸气压力 | 7.5
1 | 202 | 高吸气压力 | 12
2 | 280 | 恢复出厂设置
3 | 631 | 送风机模式 | 自动
4 | 632 | 送风机比例 | 0
5 | 633 | 电加热模式 | 自动
6 | 634 | 电加热输出 | OFF
7 | 635 | 加湿器模式 | 自动
8 | 636 | 加湿比例 | 0
9 | 637 | 加湿器输出 | OFF
10 | 638 | 水泵模式 | 自动
11 | 639 | 水泵输出 | OFF
12 | 640 | 压缩机模式 | 自动
13 | 641 | 压缩机转速 | 0
14 | 642 | EEV模式 | 自动
15 | 643 | EEV输出 | 0
16 | 644 | 外风机模式 | 自动
17 | 645 | 外风机输出 | OFF
18 | 646 | 内风机输出 | OFF
19 | 647 | 压缩机输出 | OFF
20 | 1000 | 排气温度探头失效 | 0=禁止；1=允许；2=中止
21 | 1001 | 吸气温度探头失效 | 0=禁止；1=允许；2=中止
22 | 1002 | 3#送风温度探头失效 | 0=禁止；1=允许；2=中止
23 | 1003 | 2#送风温度探头失效 | 0=禁止；1=允许；2=中止
24 | 1004 | 1#送风温度探头失效 | 0=禁止；1=允许；2=中止
25 | 1005 | 3#回风温度探头失效 | 0=禁止；1=允许；2=中止
26 | 1006 | 2#回风温度探头失效 | 0=禁止；1=允许；2=中止
27 | 1007 | 回风温度探头失效 | 0=禁止；1=允许；2=中止
28 | 1008 | 回风湿度探头失效 | 0=禁止；1=允许；2=中止
29 | 1009 | 高压压力探头失效 | 0=禁止；1=允许；2=中止
30 | 1010 | 低压压力探头失效 | 0=禁止；1=允许；2=中止
31 | 1011 | 排气高温报警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
32 | 1012 | 排气高温锁定 | 0=禁止；1=允许；2=中止
33 | 1013 | 外风机维护故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
34 | 1014 | 所有送风温度探头失效 | 0=禁止；1=允许；2=中止
35 | 1015 | 所有回风温度探头失效 | 0=禁止；1=允许；2=中止
36 | 1016 | 水浸故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
37 | 1017 | 烟雾报警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
38 | 1018 | 远程关机 | 0=禁止；1=允许；2=中止
39 | 1019 | 滤网压差报警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
40 | 1020 | 电加热保护 | 0=禁止；1=允许；2=中止
41 | 1023 | 高压锁定故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
42 | 1024 | 低压锁定故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
43 | 1025 | 高压报警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
44 | 1026 | 低压报警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
45 | 1027 | 高液位告警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
46 | 1028 | 市电掉电告警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
47 | 1029 | 低压压力传感器锁定 | 0=禁止；1=允许；2=中止
48 | 1030 | 低过热度报警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
49 | 1031 | 排水泵过载 | 0=禁止；1=允许；2=中止
50 | 1032 | 送风低温告警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
51 | 1033 | 送风高温告警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
52 | 1034 | 回风高湿告警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
53 | 1035 | 回风低湿告警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
54 | 1036 | 回风低温告警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
55 | 1037 | 回风高温告警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
56 | 1038 | 送风机维护故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
57 | 1039 | 加湿器维护故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
58 | 1040 | 电加热维护故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
59 | 1041 | 压缩机维护故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
60 | 1042 | 水泵维护故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
61 | 1043 | 电源丢失告警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
62 | 1044 | 电源过压告警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
63 | 1045 | 电源欠压告警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
64 | 1046 | 电源频率偏离 | 0=禁止；1=允许；2=中止
65 | 1047 | 电源缺错相 | 0=禁止；1=允许；2=中止
66 | 1048 | 1#送风机故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
67 | 1049 | 2#送风机故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
68 | 1050 | 3#送风机故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
69 | 1051 | 4#送风机故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
70 | 1052 | 5#送风机故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
71 | 1053 | 6#送风机故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
72 | 1054 | 7#送风机故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
73 | 1055 | 8#送风机故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
74 | 1056 | 9#送风机故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
75 | 1057 | 10#送风机故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
1 | 1058 | 送风机故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
2 | 1059 | 风机检测通讯故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
3 | 1060 | 压缩机启动失败 | 0=禁止；1=允许；2=中止
4 | 1061 | 加湿器高电流报警 | 0=禁止；1=允许；2=中止
5 | 1062 | 从机离线 | 0=禁止；1=允许；2=中止
6 | 1063 | 主机离线 | 0=禁止；1=允许；2=中止
7 | 1064 | 逆变硬件过流 | 0=禁止；1=允许；2=中止
8 | 1065 | 压缩机输出缺相 | 0=禁止；1=允许；2=中止
1 | 1066 | 压缩机过电流 | 0=禁止；1=允许；2=中止
2 | 1067 | 输入电压缺相 | 0=禁止；1=允许；2=中止
3 | 1068 | 母线电压不平衡 | 0=禁止；1=允许；2=中止
1 | 1069 | 功率部件过热停机 | 0=禁止；1=允许；2=中止
2 | 1070 | 压缩机堵转 | 0=禁止；1=允许；2=中止
3 | 1071 | 直流母线过压 | 0=禁止；1=允许；2=中止
4 | 1072 | 直流母线欠压 | 0=禁止；1=允许；2=中止
| 1073 | 交流输入过压 | 0=禁止；1=允许；2=中止
5 | 1074 | 交流输入欠压 | 0=禁止；1=允许；2=中止
6 | 1077 | 温度传感器故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
7 | 1079 | 驱动通讯故障 | 0=禁止；1=允许；2=中止
8

## 测试地址3
整机设置
序号 | 名称 | 设定范围 | 单位 | 默认值 | 功能码 | 地址 | 备注
1 | 制冷范围 | 1.0～10.0 | ℃ | 2 | 03¦06 | 19 | ——
2 | 机组类型 | 4KW/8KW | —— | 4KW | 03¦06 | 35 | 0=4KW;1=8KW
3 | 启动延时 | 5～600 | 秒 | 10 | 03¦06 | 23 | ——
4 | 停机延时 | 5～600 | 秒 | 10 | 03¦06 | 24 | ——
5 | PID调节P | 0.1～1.0 | —— | 0.2 | 03¦06 | 20 | ——
6 | PID调节I | 1～300 | 秒 | 100 | 03¦06 | 21
7 | 送风温度传感器数量 | 1~3 | 个 | 2 | 03¦06 | 55
8 | 回风温度传感器数量 | 1~3 | 个 | 2 | 03¦06 | 56
9 | 电加热使能 | 禁用/启用 | —— | 禁用 | 03¦06 | 74 | 0=禁用；1=启用
风机设置
序号 | 名称 | 设定范围 | 单位 | 默认值 | 功能码 | 地址 | 备注
1 | 风机数量 | 1～10 | —— | 半柜默认值为6，全柜默认值为10 | 03¦06 | 57
2 | 风机最大转速 | 50～100 | % | 75 | 03¦06 | 28
3 | 风机最小转速 | 50～100 | % | 50 | 03¦06 | 27
4 | 风机初始转速 | 30～100 | % | 60 | 03¦06 | 26
5 | 风机额定转速 | 0~6000 | RPM | 5800 | 03¦06 | 18
6 | 风机步长 | 0.1～5.0 | %/s | 1 | 03¦06 | 30
7 | 每转脉冲个数 | 1~20 | 个 | 2 | 03¦06 | 31
8 | 风机故障延时 | 0~600 | 秒 | 30 | 03¦06 | 34
9 | 风机故障持续时间 | 0～600 | 秒 | 30 | 03¦06 | 65
10 | 电热风机最小转速 | 0~100 | % | 100 | 03¦06 | 75
压缩机设置
序号 | 名称 | 设定范围 | 单位 | 默认值 | 功能码 | 地址 | 备注
1 | 压机启动转速 | 40～80 | rps | 50 | 03¦06 | 180
2 | 压机最小转速 | 20～60 | rps | 30 | 03¦06 | 181
3 | 压机最大转速 | 60～120 | rps | 半柜为120，全柜为100 | 03¦06 | 182
4 | 最短运行时间 | 60～600 | s | 180 | 03¦06 | 183
5 | 最短停机时间 | 60～600 | s | 180 | 03¦06 | 184
6 | 压缩机强制制冷转速 | 20~120 | rps | 80 | 03¦06 | 185
7 | 压缩机升频步长 | 0.1~3 | rps/s | 1 | 03¦06 | 186
8 | 压缩机降频步长 | 0.1~3 | rps/s | 1 | 03¦06 | 187
9 | 跳频1起点 | 0～100 | rps | 0 | 03¦06 | 188
10 | 跳频1终点 | 0～100 | rps | 0 | 03¦06 | 189
11 | 跳频2起点 | 0～100 | rps | 0 | 03¦06 | 190
12 | 跳频2终点 | 0～100 | rps | 0 | 03¦06 | 191
13 | 跳频3起点 | 0～100 | rps | 0 | 03¦06 | 192
14 | 跳频3终点 | 0～100 | rps | 0 | 03¦06 | 193
15 | 压机输出死区 | 0.0～5.0 | rps | 2.5 | 03¦06 | 194
16 | 压差倍数 | 1.0～3.0 | 倍 | 1.8 | 03¦06 | 195
17 | 回油周期 | 1～5 | H | 3 | 03¦06 | 196
18 | 回油运行时间 | 1～10 | M | 5 | 03¦06 | 197
19 | 回油最小转速 | 60～100 | rps | 80 | 03¦06 | 198
20 | 排气保护值 | 80.0～120.0 | ℃ | 105 | 03¦06 | 199
21 | 排气保护限值 | 80.0～120.0 | ℃ | 110 | 03¦06 | 200
22 | 低吸气压力 | 6.0～10.0 | bar | 7.5 | 03¦06 | 201
23 | 高吸气压力 | 10.0～13.0 | bar | 12 | 03¦06 | 202
电子膨胀阀设置
序号 | 名称 | 设定范围 | 单位 | 默认值 | 功能码 | 地址 | 备注
1 | EEV总步数 | 200～3000 | 步 | 480 | 03¦06 | 110
2 | 励磁方式 | 四相八拍/四相四拍 | —— | 四相八拍 | 03¦06 | 111 | 0=四相八拍 ;1=四相四拍
3 | 励磁频率 | 31/62/83/100 | PPS | 31 | 03¦06 | 112 | 0=31;1=62;2=83;3=100
4 | EEV转向 | 正转/反转 | —— | 反转 | 03¦06 | 113 | 0=正转;1=反转
5 | EEV使能 | 禁用/启用 | —— | 启用 | 03¦06 | 114 | 0=禁用;1=启用
6 | 上电归零开度 | 100～200 | % | 120 | 03¦06 | 115
7 | EEV最大开度 | 50～100 | % | 100 | 03¦06 | 116
8 | EEV最小开度 | 0～50 | % | 10 | 03¦06 | 117
9 | EEV提前开度 | 0～100 | % | 40 | 03¦06 | 118
10 | EEV提前开时间 | 0～240 | 秒 | 60 | 03¦06 | 119
11 | EEV保持时间 | 0～240 | 秒 | 30 | 03¦06 | 120
12 | 过热度设点 | 3.0～15.0 | K | 12 | 03¦06 | 121
13 | 除湿过热度提升值 | 0.0～12.0 | K | 6 | 03¦06 | 78
14 | EEV调节周期 | 1.0~10 | s | 1 | 03¦06 | 79
15 | EEV Kp比例 | 0.1～1.0 | —— | 0.05 | 03¦06 | 80
16 | EEV Ti积分时间 | 0～300 | 秒 | 0.5 | 03¦06 | 81
17 | MOP 压力控制点 | 10.0～12.0 | bar | 11 | 03¦06 | 82
防凝露设置
序号 | 名称 | 设定范围 | 单位 | 默认值 | 功能码 | 地址 | 备注
1 | 防凝露功能 | 启用/禁用 | —— | 启用 | 03¦06 | 39 | 0=禁用；1=启用
2 | 防凝露开始偏差 | -5.0～5.0 | ℃ | 0 | 03¦06 | 40 | ——
3 | 防凝露结束偏差 | 0.0～5.0 | ℃ | 2 | 03¦06 | 41 | ——
4 | 防凝露压机降速 | 0.0～10.0 | RPS/S | 0.5 | 03¦06 | 42 | ——
除湿设置
序号 | 名称 | 设定范围 | 单位 | 默认值 | 功能码 | 地址 | 备注
1 | 除湿低限 | 10.0～25.0 | ℃ | 15 | 03¦06 | 50 | ——
2 | 除湿低温限制 | 启用/禁用 |  | 启用 | 03¦06 | 49 | 0=禁用；1=启用
3 | 压缩机除湿提升值 | 0～100 | rps | 20 | 03¦06 | 51 | ——
4 | 风机除湿比率 | 0.0～1.0 | —— | 0.6 | 03¦06 | 29 | ——
5 | 除湿P参数 | 0.1～1.0 | —— | 0.3 | 03¦06 | 53 | ——
6 | 除湿I参数 | 0～300 | 秒 | 100 | 03¦06 | 54 | ——
加湿器设置
序号 | 名称 | 设定范围 | 单位 | 默认值 | 功能码 | 地址 | 备注
1 | 加湿器模式 | 外置开关量/内置开关量/内置模拟量 | —— | 内置模拟量 | 03¦06 | 16 | 0=禁用;1=外置开关量;2=内置开关量;3=内置比例量
2 | 风机加湿转速 | 70～100 | % | 100 | 03¦06 | 77
3 | 二次进水时间 | 1～10 | 分 | 5 | 03¦06 | 85 | 第一次进水后，过多长时间二次进水。
4 | 加湿量选择 | 2～46 | 公斤 | 半柜为6，全柜为3 | 03¦06 | 86 | 采用多少公斤的桶。也可当成加湿效率进行设置,8公斤为例，如果加湿量设置为4公斤则相当于按照50%的加湿效率运行
5 | 加湿电极选择 | 三极/六极 | —— | 三级 | 03¦06 | 87 | 系统采用三极还是六极加湿器; 0=三极;1=六极
6 | 进水比例设定 | 5～30 | % | 15 | 03¦06 | 84
7 | 排水比例设定 | 5～30 | % | 20 | 03¦06 | 88 | 当前检测电流超过“当前加湿额定电流×(100+排水比例设定)%”,开始比例排水
8 | 排水时间设定 | 1～99 | 秒 | 50 | 03¦06 | 89 | 自动清洗功能的排水的时间
9 | 排水间隔时间 | 1～99 | 10分 | 72 | 03¦06 | 90 | 自动清洗功能的时间间隔.设为99则清除清洗功能
10 | 高水位电压 | 低/中/高 | —— | 低 | 03¦06 | 91 | 此设置项用于设置高水位报警电压;0=低;1=中;2=高
11 | 不活性排水时间 | 0～999 | 秒 | 0 | 03¦06 | 92 | 不活性排水时，排水阀开启时间，若设置为0则不启用不活性排水功能；
12 | 不活性排水间隔 | 0～99 | 天 | 0 | 03¦06 | 93 | 不活性排水间隔为当加湿器长时间不开启的时间间隔，当加湿器不开启时间累计到此间隔时间，系统将自动排水，若设置为0则不启用不活性排水功能；
13 | 加热加湿选择 | 不互斥/加热优先/加湿优先 | —— | 不互斥 | 03¦06 | 94 | 0=不互斥;1=加热优先;2=加湿优先
报警设定设置
序号 | 名称 | 设定范围 | 单位 | 默认值 | 功能码 | 地址 | 备注
1 | 高压压力告警值 | 10.0～50.0 | bar | 半柜为42.5，全柜为38 | 03¦06 | 58
2 | 低压压力告警值 | 0.0～20.0 | bar | 4.5 | 03¦06 | 59
3 | 排气高温告警值 | 100.0～120.0 | ℃ | 120 | 03¦06 | 60
4 | 回风高温告警值 | 25.0～50.0 | ℃ | 45 | 03¦06 | 69
5 | 回风低温告警值 | 0.0～25.0 | ℃ | 15 | 03¦06 | 70
6 | 回风高湿告警值 | 65.0～90.0 | % | 80 | 03¦06 | 71
7 | 回风低湿告警值 | 10.0～35.0 | % | 10 | 03¦06 | 72
8 | 送风高温告警值 | 15.0～35.0 | ℃ | 30 | 03¦06 | 43
9 | 送风低温告警值 | 0.0～25.0 | ℃ | 10 | 03¦06 | 44
10 | 送风高湿告警值 | 65.0～90.0 | % | 80 | 03¦06 | 61
11 | 吸气过热度低 | 0.0～5.0 | K | 2 | 03¦06 | 62
12 | 冷启动延时 | 30～600 | 秒 | 180 | 03¦06 | 63
13 | 过压报警 | 380～456 | V | 437 | 03¦06 | 45
14 | 欠压报警 | 304～380 | V | 323 | 03¦06 | 46
强制手动模式
序号 | 名称 | 设定范围 | 单位 | 默认值 | 功能码 | 地址 | 备注
1 | 送风机模式 | 手动/自动 | —— | 自动 | 03¦06 | 631 | 0=自动；1=手动
2 | EEV模式 | 手动/自动 | —— | 自动 | 03¦06 | 642 | 0=自动；1=手动
3 | 压缩机模式 | 手动/自动 | —— | 自动 | 03¦06 | 640 | 0=自动；1=手动
4 | 外风机模式 | 手动/自动 | —— | 自动 | 03¦06 | 644 | 0=自动；1=手动
5 | 电加热模式 | 手动/自动 | —— | 自动 | 03¦06 | 633 | 0=自动；1=手动
6 | 加湿器模式 | 手动/自动 | —— | 自动 | 03¦06 | 635 | 0=自动；1=手动
7 | 水泵模式 | 手动/自动 | —— | 自动 | 03¦06 | 638 | 0=自动；1=手动
8 | 送风机比例 | 0～100 | % | 0 | 03¦06 | 632
9 | EEV输出 | 0～100 | % | 0 | 03¦06 | 643
10 | 压缩机转速 | 0～120 | rps | 0 | 03¦06 | 641
11 | 外风机输出 | ON/OFF | —— | OFF | 03¦06 | 645
12 | 内风机输出 | ON/OFF | —— | OFF | 03¦06 | 646
13 | 压缩机输出 | ON/OFF | —— | OFF | 03¦06 | 647
15 | 电加热输出 | ON/OFF | —— | OFF | 03¦06 | 634
16 | 加湿器输出 | ON/OFF | —— | OFF | 03¦06 | 637
14 | 水泵输出 | ON/OFF | —— | OFF | 03¦06 | 639
17 | 加湿比例 | 0～100 | % | 0 | 03¦06 | 636
18 | 手动退出时间 | 0～10 | 小时 | 1 | 03¦06 | 76
检修时间设置
序号 | 名称 | 设定范围 | 单位 | 默认值 | 功能码 | 地址 | 备注
2 | 送风机检修时间 | 1000～30000 | 小时 | 10000 | 03¦06 | 95 | ——
4 | 加湿检修时间 | 1000～30000 | 小时 | 10000 | 03¦06 | 96 | ——
3 | 电加热检修时间 | 1000～30000 | 小时 | 10000 | 03¦06 | 97 | ——
1 | 压缩机检修时间 | 1000～30000 | 小时 | 10000 | 03¦06 | 98 | ——
6 | 水泵检修时间 | 1000～30000 | 小时 | 10000 | 03¦06 | 99 | ——
5 | 外风机检修时间 | 1000～30000 | 小时 | 10000 | 03¦06 | 100 | ——
传感器设置
序号 | 名称 | 设定范围 | 单位 | 默认值 | 功能码 | 地址 | 备注
1 | 高压压力量程 | 0～60.0 | bar | 46 | 03¦06 | 157 | ——
2 | 低压压力量程 | 0～30.0 | bar | 20 | 03¦06 | 158 | ——
| 回风湿度使能 | 禁用/启用 | —— | 启用 | 03¦06 | 109 | ——
3 | 回风湿度 | -20.0～20.0 | %RH | 0 | 03¦06 | 151 | ——
4 | 回风温度 | -20.0～20.0 | ℃ | 0 | 03¦06 | 150 | ——
5 | 2#回风温度 | -20.0～20.0 | ℃ | 0 | 03¦06 | 149 | ——
6 | 3#回风温度 | -20.0～20.0 | ℃ | 0 | 03¦06 | 148 | ——
7 | 1#送风温度 | -20.0～20.0 | ℃ | 0 | 03¦06 | 147 | ——
8 | 2#送风温度 | -20.0～20.0 | ℃ | 0 | 03¦06 | 146 | ——
9 | 3#送风温度 | -20.0～20.0 | ℃ | 0 | 03¦06 | 145 | ——
10 | 吸气温度 | -20.0～20.0 | ℃ | 0 | 03¦06 | 144 | ——
13 | 排气温度 | -20.0～20.0 | ℃ | 0 | 03¦06 | 143 | ——
11 | 低压压力 | -20.0～20.0 | bar | 0 | 03¦06 | 153 | ——
12 | 高压压力 | -20.0～20.0 | bar | 0 | 03¦06 | 152 | ——
常开常闭设置
序号 | 名称 | 设定范围 | 单位 | 默认值 | 功能码 | 地址 | 备注
1 | 水浸传感器 | 常闭/常开 | —— | 常开 | 03¦06 | 127 | 0=常闭；1=常开
2 | 烟雾传感器 | 常闭/常开 | —— | 常闭 | 03¦06 | 128 | 0=常闭；1=常开
3 | 远程关机 | 常闭/常开 | —— | 常闭 | 03¦06 | 129 | 0=常闭；1=常开
4 | 滤网压差开关 | 常闭/常开 | —— | 常闭 | 03¦06 | 130 | 0=常闭；1=常开
5 | 加热器过载 | 常闭/常开 | —— | 常闭 | 03¦06 | 131 | 0=常闭；1=常开
6 | 压缩机高压开关 | 常闭/常开 | —— | 常闭 | 03¦06 | 135 | 0=常闭；1=常开
7 | 低液位开关 | 常闭/常开 | —— | 常开 | 03¦06 | 137 | 0=常闭；1=常开
8 | 高液位开关 | 常闭/常开 | —— | 常开 | 03¦06 | 138 | 0=常闭；1=常开
9 | 市电掉电告警 | 常闭/常开 | —— | 常闭 | 03¦06 | 139 | 0=常闭；1=常开
10 | 排水泵过载 | 常闭/常开 | —— | 常闭 | 03¦06 | 142 | 0=常闭；1=常开
故障输出设置
故障告警状态 |  |  |  |  | 故障输出设置
序号 | 名称 | 功能码 | 地址 | 名称 | 功能码 | 地址
1 | 高压报警 | 1 | 25 | 高压报警 | 03¦06 | 1025 | 0=禁止；1=允许；2=中止
2 | 低压报警 | 1 | 26 | 低压报警 | 03¦06 | 1026 | 0=禁止；1=允许；2=中止
3 | 回风高温告警 | 1 | 37 | 回风高温告警 | 03¦06 | 1037 | 0=禁止；1=允许；2=中止
4 | 回风低温告警 | 1 | 36 | 回风低温告警 | 03¦06 | 1036 | 0=禁止；1=允许；2=中止
5 | 回风高湿告警 | 1 | 34 | 回风高湿告警 | 03¦06 | 1034 | 0=禁止；1=允许；2=中止
6 | 回风低湿告警 | 1 | 35 | 回风低湿告警 | 03¦06 | 1035 | 0=禁止；1=允许；2=中止
7 | 送风高温告警 | 1 | 33 | 送风高温告警 | 03¦06 | 1033 | 0=禁止；1=允许；2=中止
8 | 送风低温告警 | 1 | 32 | 送风低温告警 | 03¦06 | 1032 | 0=禁止；1=允许；2=中止
9 | 高压锁定故障 | 1 | 23 | 高压锁定故障 | 03¦06 | 1023 | 0=禁止；1=允许；2=中止
10 | 低压锁定故障 | 1 | 24 | 低压锁定故障 | 03¦06 | 1024 | 0=禁止；1=允许；2=中止
11 | 电源丢失告警 | 1 | 43 | 电源丢失告警 | 03¦06 | 1043 | 0=禁止；1=允许；2=中止
12 | 电源过压告警 | 1 | 44 | 电源过压告警 | 03¦06 | 1044 | 0=禁止；1=允许；2=中止
13 | 电源欠压告警 | 1 | 45 | 电源欠压告警 | 03¦06 | 1045 | 0=禁止；1=允许；2=中止
14 | 电源频率偏离 | 1 | 46 | 电源频率偏离 | 03¦06 | 1046 | 0=禁止；1=允许；2=中止
15 | 电源缺错相 | 1 | 47 | 电源缺错相 | 03¦06 | 1047 | 0=禁止；1=允许；2=中止
16 | 回风温度探头失效 | 1 | 7 | 回风温度探头失效 | 03¦06 | 1007 | 0=禁止；1=允许；2=中止
17 | 2#回风温度探头失效 | 1 | 6 | 2#回风温度探头失效 | 03¦06 | 1006 | 0=禁止；1=允许；2=中止
18 | 3#回风温度探头失效 | 1 | 5 | 3#回风温度探头失效 | 03¦06 | 1005 | 0=禁止；1=允许；2=中止
19 | 所有回风温度探头失效 | 1 | 15 | 所有回风温度探头失效 | 03¦06 | 1015 | 0=禁止；1=允许；2=中止
20 | 回风湿度探头失效 | 1 | 8 | 回风湿度探头失效 | 03¦06 | 1008 | 0=禁止；1=允许；2=中止
21 | 1#送风温度探头失效 | 1 | 4 | 1#送风温度探头失效 | 03¦06 | 1004 | 0=禁止；1=允许；2=中止
22 | 2#送风温度探头失效 | 1 | 3 | 2#送风温度探头失效 | 03¦06 | 1003 | 0=禁止；1=允许；2=中止
23 | 3#送风温度探头失效 | 1 | 2 | 3#送风温度探头失效 | 03¦06 | 1002 | 0=禁止；1=允许；2=中止
24 | 所有送风温度探头失效 | 1 | 14 | 所有送风温度探头失效 | 03¦06 | 1014 | 0=禁止；1=允许；2=中止
25 | 电加热保护 | 1 | 20 | 电加热保护 | 03¦06 | 1020 | 0=禁止；1=允许；2=中止
26 | 滤网压差报警 | 1 | 19 | 滤网压差报警 | 03¦06 | 1019 | 0=禁止；1=允许；2=中止
27 | 1#送风机故障 | 1 | 48 | 1#送风机故障 | 03¦06 | 1048 | 0=禁止；1=允许；2=中止
28 | 2#送风机故障 | 1 | 49 | 2#送风机故障 | 03¦06 | 1049 | 0=禁止；1=允许；2=中止
29 | 3#送风机故障 | 1 | 50 | 3#送风机故障 | 03¦06 | 1050 | 0=禁止；1=允许；2=中止
30 | 4#送风机故障 | 1 | 51 | 4#送风机故障 | 03¦06 | 1051 | 0=禁止；1=允许；2=中止
31 | 5#送风机故障 | 1 | 52 | 5#送风机故障 | 03¦06 | 1052 | 0=禁止；1=允许；2=中止
32 | 6#送风机故障 | 1 | 53 | 6#送风机故障 | 03¦06 | 1053 | 0=禁止；1=允许；2=中止
33 | 7#送风机故障 | 1 | 54 | 7#送风机故障 | 03¦06 | 1054 | 0=禁止；1=允许；2=中止
34 | 8#送风机故障 | 1 | 55 | 8#送风机故障 | 03¦06 | 1055 | 0=禁止；1=允许；2=中止
35 | 9#送风机故障 | 1 | 56 | 9#送风机故障 | 03¦06 | 1056 | 0=禁止；1=允许；2=中止
36 | 10#送风机故障 | 1 | 57 | 10#送风机故障 | 03¦06 | 1057 | 0=禁止；1=允许；2=中止
37 | 送风机故障 | 1 | 58 | 送风机故障 | 03¦06 | 1058 | 0=禁止；1=允许；2=中止
38 | 吸气温度探头失效 | 1 | 1 | 吸气温度探头失效 | 03¦06 | 1001 | 0=禁止；1=允许；2=中止
39 | 高压压力探头失效 | 1 | 9 | 高压压力探头失效 | 03¦06 | 1009 | 0=禁止；1=允许；2=中止
40 | 低压压力探头失效 | 1 | 10 | 低压压力探头失效 | 03¦06 | 1010 | 0=禁止；1=允许；2=中止
41 | 低压压力传感器锁定 | 1 | 29 | 低压压力传感器锁定 | 03¦06 | 1029 | 0=禁止；1=允许；2=中止
42 | 低过热度报警 | 1 | 30 | 低过热度报警 | 03¦06 | 1030 | 0=禁止；1=允许；2=中止
43 | 排气高温报警 | 1 | 11 | 排气高温报警 | 03¦06 | 1011 | 0=禁止；1=允许；2=中止
44 | 排气高温锁定 | 1 | 12 | 排气高温锁定 | 03¦06 | 1012 | 0=禁止；1=允许；2=中止
45 | 排气温度探头失效 | 1 | 0 | 排气温度探头失效 | 03¦06 | 1000 | 0=禁止；1=允许；2=中止
46 | 高液位告警 | 1 | 27 | 高液位告警 | 03¦06 | 1027 | 0=禁止；1=允许；2=中止
47 | 水浸故障 | 1 | 16 | 水浸故障 | 03¦06 | 1016 | 0=禁止；1=允许；2=中止
48 | 远程关机 | 1 | 18 | 远程关机 | 03¦06 | 1018 | 0=禁止；1=允许；2=中止
49 | 烟雾报警 | 1 | 17 | 烟雾报警 | 03¦06 | 1017 | 0=禁止；1=允许；2=中止
50 | 市电掉电告警 | 1 | 28 | 市电掉电告警 | 03¦06 | 1028 | 0=禁止；1=允许；2=中止
51 | 排水泵过载 | 1 | 31 | 排水泵过载 | 03¦06 | 1031 | 0=禁止；1=允许；2=中止
52 | 送风机维护故障 | 1 | 38 | 送风机维护故障 | 03¦06 | 1038 | 0=禁止；1=允许；2=中止
53 | 压缩机维护故障 | 1 | 41 | 压缩机维护故障 | 03¦06 | 1041 | 0=禁止；1=允许；2=中止
54 | 外风机维护故障 | 1 | 13 | 外风机维护故障 | 03¦06 | 1013 | 0=禁止；1=允许；2=中止
55 | 电加热维护故障 | 1 | 40 | 电加热维护故障 | 03¦06 | 1040 | 0=禁止；1=允许；2=中止
56 | 水泵维护故障 | 1 | 42 | 水泵维护故障 | 03¦06 | 1042 | 0=禁止；1=允许；2=中止
57 | 加湿器维护故障 | 1 | 39 | 加湿器维护故障 | 03¦06 | 1039 | 0=禁止；1=允许；2=中止
58 | 逆变硬件过流 | 1 | 64 | 逆变硬件过流 | 03¦06 | 1064 | 0=禁止；1=允许；2=中止
59 | 压缩机输出缺相 | 1 | 65 | 压缩机输出缺相 | 03¦06 | 1065 | 0=禁止；1=允许；2=中止
60 | 压缩机过电流 | 1 | 66 | 压缩机过电流 | 03¦06 | 1066 | 0=禁止；1=允许；2=中止
61 | 输入电压缺相 | 1 | 67 | 输入电压缺相 | 03¦06 | 1067 | 0=禁止；1=允许；2=中止
62 | 母线电压不平衡 | 1 | 68 | 母线电压不平衡 | 03¦06 | 1068 | 0=禁止；1=允许；2=中止
63 | 功率部件过热停机 | 1 | 69 | 功率部件过热停机 | 03¦06 | 1069 | 0=禁止；1=允许；2=中止
64 | 压缩机堵转 | 1 | 70 | 压缩机堵转 | 03¦06 | 1070 | 0=禁止；1=允许；2=中止
65 | 直流母线过压 | 1 | 71 | 直流母线过压 | 03¦06 | 1071 | 0=禁止；1=允许；2=中止
66 | 直流母线欠压 | 1 | 72 | 直流母线欠压 | 03¦06 | 1072 | 0=禁止；1=允许；2=中止
67 | 交流输入过压 | 1 | 73 | 交流输入过压 | 03¦06 | 1073 | 0=禁止；1=允许；2=中止
68 | 交流输入欠压 | 1 | 74 | 交流输入欠压 | 03¦06 | 1074 | 0=禁止；1=允许；2=中止
69 | 温度传感器故障 | 1 | 77 | 温度传感器故障 | 03¦06 | 1077 | 0=禁止；1=允许；2=中止
70 | 驱动通讯故障 | 1 | 79 | 驱动通讯故障 | 03¦06 | 1079 | 0=禁止；1=允许；2=中止
71 | 风机检测通讯故障 | 1 | 59 | 风机检测通讯故障 | 03¦06 | 1059 | 0=禁止；1=允许；2=中止
72 | 压缩机启动失败 | 1 | 60 | 压缩机启动失败 | 03¦06 | 1060 | 0=禁止；1=允许；2=中止
73 | 加湿器高电流报警 | 1 | 61 | 加湿器高电流报警 | 03¦06 | 1061 | 0=禁止；1=允许；2=中止
74 | 从机离线 | 1 | 62 | 从机离线 | 03¦06 | 1062 | 0=禁止；1=允许；2=中止
75 | 主机离线 | 1 | 63 | 主机离线 | 03¦06 | 1063 | 0=禁止；1=允许；2=中止
群控设置
序号 | 名称 | 设定范围 | 单位 | 默认值 | 功能码 | 地址 | 备注
1 | 群控模式 | 禁用/模式一/模式二/模式三 | —— | 禁用 | 03¦06 | 8
2 | 群控地址 | 1～32 | —— | 1 | 03¦06 | 6
3 | 群控时间 | 0～240 | 小时 | 8 | 03¦06 | 7
4 | 群控机组总数 | 2～32 | 个 | 4 | 03¦06 | 5
5 | 值班机组个数 | 1～15 | 个 | 3 | 03¦06 | 14
6 | 机组启动间隔 | 0～240 | 秒 | 60 | 03¦06 | 15
7 | 高温偏差 | 0～20.0 | ℃ | 5 | 03¦06 | 9
8 | 高湿偏差 | 0～20.0 | %RH | 10 | 03¦06 | 10
群控设置
序号 | 名称 | 设定范围 | 单位 | 默认值 | 功能码 | 地址 | 备注
1 | 恢复出厂设置 |  |  |  | 6 | 280
2 | 故障复位 |  |  |  | 5 | 177
3 | 开关机 |  |  |  | 01¦05 | 176 | 0=关机；1=开机
用户设置
序号 | 含义 | 设定范围 | 单位 | 默认值 | 功能码 | 地址 | 说明
1 | 送风温度设定 | 13.0～25.0 | ℃ | 20 | 03¦06 | 0 | ——
2 | 回风温度设定 | 16.0～40.0 | ℃ | 28 | 03¦06 | 11 | ——
3 | 除湿设定 | 20.0～80.0 | %RH | 50 | 03¦06 | 1 | ——
4 | 温度控制 | 送风/回风 | —— | 送风 | 03¦06 | 13 | 当【送风温度】=启用，且【回风温度】=启用时，此设置项有效。当【送风温度】=禁用，则强制为回风控制，若【回风温度】=禁用，则强制为送风控制。 0=送风1=回风
| 温度取值 | 平均/最高 | —— | 平均 | 03¦06 | 12 | 0=平均;1=最高
5 | 上位机通讯地址 | 1～255 | —— | 1 | 03¦06 | 2 | 上位机通讯地址设置，一个总线上最多只能有32个机组
6 | 上位机通讯速率 | 1～3 | —— | 2 | 03¦06 | 3 | 1=4800,2=9600,3=19200
7 | 来电自启动 | 禁用/启用 | —— | 启用 | 03¦06 | 4 | 设置来电自启动功能 0=禁用;1=启用
8 | 手动排水 |  | —— |  | 5 | 180
状态
序号 | 含义 | 显示 | 单位 | 功能码 | 地址 | 说明
1 | 机组状态 | 停止/运行/停机中 | —— | 3 | 276 | 0=关机,1=开机,2=停机中
2 | 当前状态 | 待机/制冷/加热/加湿/除湿/除湿温度补偿/防凝露/制热加湿/制冷加湿/制冷除湿 | —— | 3 | 275 | 0=待机,1=制冷,2=制热，3=加湿,4=除湿，5=除湿温度补偿，6=防凝露，7=制热加湿，8=制冷加湿，9=制冷除湿
3 | 压缩机工作状态 | 停止/运行 | —— | 3 | 259 | 0=停止；1=运行
4 | 压缩机逻辑状态 | 关机/手动/压差/回油/高压/高排温/低吸气/高吸气/防凝露/除湿/强制制冷/排温限频/正常控制/启动过程 | —— | 3 | 274 | 0=关机；1=正常控制；2=手动；3=压差；4=回油；5=高压；6=高排温；7=低吸气；8=高吸气；9=防凝露；10=除湿；11=强制制冷；12=排温限频；13=启动过程
5 | 电加热工作状态 | 停止/运行 | —— | 3 | 261 | 0=关;1=开
6 | 内风机工作状态 | 停止/运行 | —— | 3 | 256 | 0=关;1=开
7 | 外风机工作状态 | 停止/运行 | —— | 3 | 257 | 0=关;1=开
8 | 加湿工作状态 | 停止/运行 | —— | 3 | 263 | 0=关;1=开
9 | 制冷需求 | 0~100 | % | 3 | 608 | ——
10 | 除湿需求 | 0~100 | % | 3 | 611 | ——
11 | 加热需求 | 0~100 | % | 3 | 609 | ——
12 | 加湿需求 | 0~100 | % | 3 | 610 | ——
13 | 过热度 | —— | K | 3 | 615 | ——
14 | 电子膨胀阀需求开度 | —— | % | 3 | 616 | ——
15 | 电子膨胀阀步数 | —— | 步 | 3 | 617 | ——
16 | 压缩机需求转速 | 0～120 | rps | 3 | 607 | 根据需求计算的压缩机转速
17 | 压缩机实际转速 |  | rps | 3 | 619
18 | 室内风机控制转速 |  | % | 3 | 604
19 | 室内风机实际转速1 |  | rpm | 3 | 400
20 | 室内风机实际转速2 |  | rpm | 3 | 401
21 | 室内风机实际转速3 |  | rpm | 3 | 402
22 | 室内风机实际转速4 |  | rpm | 3 | 403
23 | 室内风机实际转速5 |  | rpm | 3 | 404
24 | 室内风机实际转速6 |  | rpm | 3 | 405
25 | 室内风机实际转速7 |  | rpm | 3 | 406
26 | 室内风机实际转速8 |  | rpm | 3 | 407
27 | 室内风机实际转速9 |  | rpm | 3 | 408
28 | 室内风机实际转速10 |  | rpm | 3 | 409
29 | 加湿电流 |  | A | 3 | 712
30 | 加湿器低电流报警 |  |  | 1¦3 | 655
31 | 水质软报警 |  |  | 1¦3 | 656
32 | 高水位 |  |  | 1¦3 | 657
33 | 散热器温度 |  | ℃ | 3 | 740 | 变频器提供
34 | 母线电压 |  | V | 3 | 741 | 变频器提供
35 | 压缩机相电流 |  | A | 3 | 742 | 变频器提供
36 | AC输入电压 |  | V | 3 | 743 | 变频器提供
37 | AC输入电流 |  | A | 3 | 744 | 变频器提供
38 | 压缩机运行机械频率 |  | Hz | 3 | 745 | 变频器提供
39 | 驱动器工作状态 |  |  | 3 | 746 | 变频器提供
40 | 水浸传感器报警输入状态 |  |  | 1 | 152 | 0=闭合;1=断开
41 | 烟雾传感器报警输入状态 |  |  | 1 | 153 | 0=闭合;1=断开
42 | 远程关机输入状态 |  |  | 1 | 154 | 0=闭合;1=断开
43 | 滤网压差输入状态 |  |  | 1 | 155 | 0=闭合;1=断开
44 | 加热器过载输入状态 |  |  | 1 | 156 | 0=闭合;1=断开
45 | 压缩机高压开关输入状态 |  |  | 1 | 161 | 0=闭合;1=断开
46 | 低液位开关输入状态 |  |  | 1 | 162 | 0=闭合;1=断开
47 | 高液位开关输入状态 |  |  | 1 | 163 | 0=闭合;1=断开
48 | 市电掉电告警输入状态 |  |  | 1 | 164 | 0=闭合;1=断开
49 | 排水泵过载输入状态 |  |  | 1 | 167 | 0=闭合;1=断开
50 | 送风机输出继电器状态 |  |  | 1 | 128 | 1=闭合;0=断开
51 | 外风机输出继电器状态 |  |  | 1 | 129 | 1=闭合;0=断开
52 | 水泵输出继电器状态 |  |  | 1 | 130 | 1=闭合;0=断开
53 | 压缩机输出继电器状态 |  |  | 1 | 131 | 1=闭合;0=断开
54 | 电加热输出继电器状态 |  |  | 1 | 133 | 1=闭合;0=断开
55 | 加湿器电极输出继电器状态 |  |  | 1 | 135 | 1=闭合;0=断开
56 | 加湿进水阀输出继电器状态 |  |  | 1 | 136 | 1=闭合;0=断开
57 | 加湿排水阀输出继电器状态 |  |  | 1 | 137 | 1=闭合;0=断开
58 | 一般故障输出继电器状态 |  |  | 1 | 138 | 1=闭合;0=断开
59 | 严重故障输出继电器状态 |  |  | 1 | 139 | 1=闭合;0=断开
60 | 回风温度1 |  | ℃ | 3 | 707
61 | 回风温度2 |  | ℃ | 3 | 706
62 | 回风温度3 |  | ℃ | 3 | 705
63 | 回风湿度 |  | %RH | 3 | 708
64 | 送风温度1 |  | ℃ | 3 | 704
65 | 送风温度2 |  | ℃ | 3 | 703
66 | 送风温度3 |  | ℃ | 3 | 702
67 | 排气温度 |  | ℃ | 3 | 700
68 | 吸气温度 |  | ℃ | 3 | 701
69 | 高压压力 |  | bar | 3 | 709
70 | 低压压力 |  | bar | 3 | 710
71 | 送风机运行时间 |  |  | 03¦06 | 720
72 | 压缩机运行时间 |  |  | 03¦06 | 723
76 | 外风机运行时间 |  |  | 03¦06 | 722
73 | 电加热运行时间 |  |  | 03¦06 | 722
74 | 排水泵运行时间 |  |  | 03¦06 | 724
75 | 加湿器运行时间 |  |  | 03¦06 | 721
77 | 送风机时间清零 |  |  | 5 | 720
78 | 压缩机时间清零 |  |  | 5 | 723
82 | 外风机时间清零 |  |  | 5 | 722
79 | 电加热时间清零 |  |  | 5 | 722
80 | 排水泵时间清零 |  |  | 5 | 724
81 | 加湿器时间清零 |  |  | 5 | 721