COM 通讯，9600,n,8,1，字节传送，16进制表示，问答式传送。

MODBUS_RTU

| MODBUS地址 | 项目 | 描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8000 | 1路漏电值 | 读 | 0.0-6553.5(mA) |
| 8001 | 2路漏电值 | 读 | 0.0-6553.5(mA) |
| 8002 | 3路漏电值 | 读 | 0.0-6553.5(mA) |
| 8003 | 4路漏电值 | 读 | 0.0-6553.5(mA) |
| 8004 | 5路漏电值 | 读 | 0.0-6553.5(mA) |
| 8005 | 6路漏电值 | 读 | 0.0-6553.5(mA) |
| 8006 | 7路漏电值 | 读 | 0.0-6553.5(mA) |
| 8007 | 8路漏电值 | 读 | 0.0-6553.5(mA) |
| 8008 | 1路温度值 | 读 | 0.0-250.0 |
| 8009 | 2路温度值 | 读 | 0.0-250.0 |
| 800A | 3路温度值 | 读 | 0.0-250.0 |
| 800B | 4路温度值 | 读 | 0.0-250.0 |
| 800C | 报警字节 | 读 | 高8位8路温度报警标志，低8位8路漏电报警标志 |
| 800D | 报警条数 | 读 | 报警数目（最大12条） |
| 8100，0101 | 第1条报警 | 读 | 00,err,errh,errl(4字节) err 报警类型 01-08 1-8路漏电报警 11-14 1-4路温度报警 ERRH,ERRL 报警值,读后清0 最多12条 |
| 8102，0103 | 第2条报警 | 读 |  |
| 8104，0105 | 第3条报警 | 读 |  |
| 8106，0107 | 第4条报警 | 读 |  |
| …….. | … |  |  |
| 9000 | 漏电报警1 | 读/写 | 50-1000 |
| 9001 | 漏电报警2 | 读/写 | 50-1000 |
| 9002 | 漏电报警3 | 读/写 | 50-1000 |
| 9003 | 漏电报警4 | 读/写 | 50-1000 |
| 9004 | 漏电报警5 | 读/写 | 50-1000 |
| 9005 | 漏电报警6 | 读/写 | 50-1000 |
| 9006 | 漏电报警7 | 读/写 | 50-1000 |
| 9007 | 漏电报警8 | 读/写 | 50-1000 |
| 9008 | 过温报警1 | 读/写 | 20-200 |
| 9009 | 过温报警2 | 读/写 | 20-200 |
| 900A | 过温报警3 | 读/写 | 20-200 |
| 900B | 过温报警4 | 读/写 | 20-200 |

命令字节

0x03   读数据  按相应的地址读取相应的数据

0x06   写数据，只对可以写入的寄存器，对只读无效，读为00

0x10   写连续地址

0x11  复位

0x12  自检

0x13  消音

2022年03月15日