通用接入说明

Asccii协议

| 时间 | 版本 | 修改 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20241101 | V0.1 |  | 初稿（参考通用电总、Modbus) |

注意：文档中标红、加出的说明、配置

一基本说明

新的libomsm.so已经实现了一个通用的ascii协议（#5513 gripower协议（3A3-VAVE）.doc）实现类，可通过.ini格式的定义文件(SMxxxx.def xxxx为协议编号，当前分配范围为6144~6655 (0x1800~19ff),实际编号可从6154开始，前十个作为测试保留编号)定义某设备需要采集的测点、简报、保存内容等，定义好后即可在主机增加支持并实际接入测试使用。

设备的显示页面也有固定修改方式，以按默认方式显示采集数据内容。

本说明远比不上动手实践带来的效果，必须注重动手实践。

二工具使用

串口调试助手测试，将测试日志保存文本格式。

三配置说明

配置定义文件形式如SMxxxx.def，内容为.ini格式，现以SM6144.def做说明（注意对照实际文件）。

;0x1800 通用ascii协议接入

;UPS传感器[gripower协议（3A3-VAVE）.doc], 编号:6144[6144~6655]

;项目: #5513

;数据表：tbAscii,tbAsciiDat.数据结构参照tbModbus、tbModbusDat

[comm]

;打开调试输出信息, 0-不开启, 1-开启

debug=1

;描述

note=UPS串口通讯协议

;数据读取时间间隔(即发送指令后, 延迟读取数据时间间隔), 单位: 毫秒(ms)。默认50ms

delay=50

;检查项多时需要设置以允许其他响应, 单位: 毫秒(ms)。默认10ms

delayv=0

;数据超时时间, 单位: 毫秒(ms)。默认300ms

timeout=300

;保留

mask=0

;型号添加支持类型用(XXXX表示协议标识，按实际定义)

model=OM-UPS-GRIPOWER

;简报 %x%为某字段值, %xst%为字段状态, 简报中不能带分号";"

brief=电压: %16%V %16st%, 输入频率: %26%Hz %26st%

;指令列表，（协议需要取数据的指令放这里）

[CMDL]

;指令数量

Cnt=2

;指令ID=指令

1=Q1

2=Q2,XX,YY

;指令格式，比如[Q1],其他按相同格式配置

;Q1指令（与指令列表中配置一致）

[Q1]

;指令开始标记，默认无

;SCmd=

;指令结束标记，默认回车<cr>("0x"开头表示16进制数据，空格分开每个字节数据。其他字符开头按字符串格式)

;ECmd=

;数据开始标记，默认"("

;SData=

;指令结束标记，默认回车<cr>

;EData=

;分隔字符，默认空格

;delim=,

;读取数据量,(字节数：前缀+数据+后缀总字节数量)

LenDat=47

;数据类型及系数, 格式: 数据ID=Xfac,

;X表示数据类型：['-'-该数据不提取，'F'-单精度浮点数，'I'-整数，...（默认整数，系数为1）]

;fac表示系数

1=F10

2=F10

3=F10

5=F10

6=F100

7=F10

;按位扩展标识, 扩展位数. 如下表示测点序号为8的数据为8位数据状态量，则[flds]项目中的数据地址按ID008-x形式(ID对应[CMDL]中的指令ID)

8bit=8

;测试数据，调试用（加入改数据可调试A3详细页的数据展示），实际接入删掉（切记）

;DataTest=(220.0 220.0 220.0 002 49.9 2.00 26.8 01010101

;Q2,XX,YY指令

[Q2,XX,YY]

;分隔字符，默认空格

;delim=,

;读取数据量,(字节数)

LenDat=122

;按位扩展标识, 扩展位数.

1=-

2=-

3=F10

4=F10

5=F10

6=F10

7=F10

8=F10

9=F10

13=F10

14=F10

15=F10

13=F10

14=F10

15=F10

16bit=8

17=F100

20=-

21=-

22=-

23=-

24=-

;测试数据，调试用，实际接入删掉

;DataTest=(XX YY 220.1 220.2 220.3 220.4 220.5 220.6 220.7 001 002 003 50.1 220.8 220.9 10101010 100.12 080 01 00 00 00 00 00000000

;判断字段定义（告警相关）, 格式: 字段号(Fld)=数据地址. 若数据不需做判断检测, 则不用增加

;数据地址对应基地址: 指令ID+001，比如1001、1002...

[flds]

;字段数量

cnt=39

;字段数据地址。格式: 字段号(Fld)=数据地址[指令ID+00x], 如下表示: 字段1(Fld=1)的数据地址为1001, 对应[Q1]指令第一个测点数据.

1=1001

2=1002

3=1003

4=1004

5=1005

6=1006

7=1007

8=1008-0

9=1008-1

10=1008-2

11=1008-3

12=1008-4

13=1008-5

14=1008-6

15=1008-7

16=2003

17=2004

18=2005

19=2006

20=2007

21=2008

22=2009

23=2010

24=2011

25=2012

26=2013

27=2014

28=2015

29=2016-0

30=2016-1

31=2016-2

32=2016-3

33=2016-4

34=2016-5

35=2016-6

36=2016-7

37=2017

38=2018

39=2019

;数据报警参数定义

[flds.def]

;格式: 字段号(Fld)='名称',分组编号,'描述',数值类型,系数,判断模式,最小值,'最小值描述',最大值,'最大值描述'

;      x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2

;      若字段号(x)的第1个字符为0, 则表示该数据为分组名称

;其中: 字段号(Fld)与[flds]中的字段号一一对应

;	   数值类型: 保留, 默认为0

;	   系数: 实际值与读取值的比例关系, 如系数=10, 则: 实际值=读取值 / 10

;	   判断模式: 0-不检测, 1-等于(v = vref), 2-不等于(v != vref), 3-大于(v > vref), 4-小于(v < vref),

;				 10-不检测, 11-范围内(vref <= v <= vref2), 12-范围外(v < vref or vref2 < v)

;				 默认设置为不检测(0 或者 10)

16='Vin1',1,'输入电压A',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',2400,'最大值|允许最高值'

17='Vin2',1,'输入电压B',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',2400,'最大值|允许最高值'

18='Vin3',1,'输入电压C',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',2400,'最大值|允许最高值'

26='Fin',1,'输入频率',0,10,11,450,'最小值|允许最低值',550,'最大值|允许最高值'

四页面文件 （可参考《通用接入页面配置模板 V1.1/readme.docx》）

页面文件需要修改的包括smdat0.asp、smcount.asp、smdat.asp、smdat0.asp、smdat-t.asp、B2.html、C0-4x.asp、A3-xxxx.js 和 A3-xxxx.asp（xxxx为支持类型编号，同SMxxxx.def中xxxx），smdat0.asp为返回对应json数据，A3-xxxx.asp为页面显示文件，两文件需要多参考学习。（除A3-xxxx.js 和 A3-xxxx.asp外其他页面一般情况下直接拷贝模板中文件升级即可）

重点是A3-xxxx.asp，A3-xxxx.js：

需修改部分：

<1>A3-xxxx.asp

<2>A3-xxxx.asp

<3> A3-xxxx.js

数据页面文件编辑并检查无误后，A3-xxxx.asp升级到主机的“/NandFlash/www/wwwpub”目录，A3-xxxx.js升级到主机的“/NandFlash/www/wwwpub/jsn”目录

五实例说明

5.1 SM6144： ./demo/*

六、调试记录

严格按照《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中描述执行。