JSY-MK-149 2P导轨表

- 产品介绍

1.1 简介

1.2 功能特点

1.3 技术参数

- 应用

2.1 外形及安装

2.2 端子定义

2.3 典型接线

2.4 应用说明

- Modbus通讯协议

- 注意事项

# 一、产品介绍

- 简介

JSY-MK-149 导轨表是高度集成测量、数字通讯等，能够完成电能测量、采集及传输，单相交流电参数测量应用产品，准确测量单相交流电压、电流、功率、正反向电量及总电量等电参数1路RS-485通讯接口，MODBUS-RTU规约，具有极优的性价比。

JSY-MK-149 导轨表可广泛应用于节能改造、电力、通信、铁路、交通、环保、石化、钢铁等行业中，用于远程监测交流设备的电流和电量消耗情况。

- 功能特点

- 采集单相交流电参数，包括电压、电流、功率、电能等多个电参量；

- 采用专用测量芯片，有效值测量方式，测量精度高；

- 支持无线802.11 b/g/n 标准

- 带1路RS-485通讯接口；

- 通信规约采用标准Modbus-RTU，兼容性好，方便编程；

- 带ESD保护电路的RS-485通信接口；

- 宽工作电压AC80～265V，并具防接反保护功能，接反电源不会损坏模块;；

- 高隔离电压，耐压达DC2000V；

- 技术参数

- 单相交流输入

  - 电压量程：100V、220V等可选；

  - 电流量程： 50A，100A可选，外配外接开口电流互感器型号可选；

  - 信号处理：采用专用测量芯片，24位AD采样；

  - 过载能力：1.2倍量程可持续；瞬间(<20mS)电流5倍，电压1.2倍量程不损坏；

  - 输入阻抗：电压通道＞1 kΩ／V；电流通道≤100mΩ；

- 通讯接口

  - 接口类型：1路RS-485接口；

  - 通讯规约：MODBUS-RTU规约；

  - 数据格式：“n,8,1”；

  - 通讯速率： RS-485通讯接口波特率可设置1200、2400、4800、9600Bps；波特率默认为9600Bps；

- 测量输出数据

电压、电流、功率、电能、功率因数、频率等多个电参量，见Mdobus数据寄存器列表；

- 测量精度

电压、电流：±1.0%；有功电度1级

- 隔离

RS-485接口，与供电电源、电压输入、电流输入之间相互隔离；隔离耐压2000VDC；

- 电源

  - 可选100V、220V、电压线路100V～220V

  - AC220V供电时，峰值电压不得超过265V；典型功耗：≤2W；

- 工作环境

  - 工作温度：-20～+70℃；存放温度：-40～+85℃；

  - 相对湿度：5～95%，无结露（在40℃下）；

  - 海拔高度：0～3000米；

  - 环境：无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所；

- 温度漂移：≤100ppm/℃；

- 模块尺寸：  100×36×58mm

# 二、应用

- 外形及安装

图 2.1

电流互感器外形图

电流互感器外型及尺寸图：外形尺寸图（单位：mm）

100A开口式电流互感器外形尺寸图

- 接口定义

- 2.2.1  L（火线）、N（零线）为被测电压接线口；

- 2.2.2  被测电流线(按照互感器底部电流方向)从外接互感器中穿过；

- 2.2.3  RS-485通讯接口为2P接线插座，A(RS485通讯正极)，B(RS485通讯负极)；

- 应用说明

请根据产品规格型号，参照以上图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

面板有三个指示灯，分别是“运行”“反向”“WiFi”；

运行指示灯：通电后灯常亮，通讯时闪烁；

反向指示灯：电流反向时指示灯常亮；

WiFi指示灯：联网时指示灯常亮；

产品出厂时，均设置为默认配置：地址1号、波特率9600bps、数据格式“n,8,1”、数据更新速率为1000ms、变比为1；

可通过我们提供的JSY-MK-149系列产品测试软件来更改设置产品参数及产品的一般性测试。

- RS-485通讯连接

主机一般只有RS-232接口，此时可通过RS-232/RS-485转换器后连接485网络；建议使用带隔离型的485转换器，以提高系统的可靠性；

一条总线上所有设备的A+端并接，B-端并接，不可接反，一条线路上可以同时连接多达255个网络仪表，每个网络仪表均可设定其通讯地址，通讯连接应使用带有屏蔽双绞线，线径不小于0.5mm2。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。

RS-485的通讯线应使用屏蔽双绞线；485的通讯距离可达1200米，当一条总线上连接的RS485设备很多，或者使用波特率较高时通讯距离就会相应缩短，此时可使用485中继器进行扩展。

RS-485组网有多种拓扑结构，一般采用线型连接，即从上位主机开始自近及远将多台设备一个接一个连入网络。在最远端可接120～300Ω/0.25瓦的终端匹配电阻（需视具体的通讯质量确定，即通讯很好时可不必安装）。

- 电能计量功能

可以提供单相电压、电流、功率、功率因数、频率、有功电能、碳排放量等参数；

电度的数据是4字节的无符号数，连续累计10年不会溢出，数据掉电保存。

# JSY-MK-149  Modbus通讯协

# 通讯格式：

  - 通讯的默认格式为8，N，1，默认波特率为9600bps

  - 协议为MODBUS—RTU，有效数据寄存器列表如下:

| 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- |
| 0000H （只读） | 型号，值为0x0149， |
| 0001H（只读） | 低字节为程序版本 |
| 0002H（只读） | 电压量程：值为250，代表250V |
| 0003H（只读） | 电路量程：值为500，代表50A |
| 0004H （可读可写） | 默认值为0106H；默认地址为01H，默认格式为8，N，1,9600bps 说明： 高字节8位为地址，0为广播地址； 低字节的高2位为数据格式位，为“00”表示为10位即“8，N，1” 为“01”表示为11位，偶效验，即“8，E，1”； 为“10”表示为11位，奇效验，即“8，O，1”； 为“11”表示为11位，无效验，2个停止位，即“8，N，2”； 低字节的低四位为为波特率，3—1200bps，4—2400bps，5—4800bps 6-9600bps |
| 000CH(读写) | 总有功电能高字节，（正反向电能之和） |
| 000DH(读写) | 总有功电能低字节 电度值为读取值/3200 |
| 000CH(清电量) | 使用功能码10H，写入的数据为00000000 清零命令为：01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA |
| 0048H （只读） | 电压，无符号数，值=DATA/100,单位V |
| 0049H （只读） | 电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 004AH （只读） | 有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 004BH（只读） 004CH（只读） | 正向有功电能，无符号数，值=DATA/3200，单位为kWh |
| 004DH（只读） | 功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 004EH （只读） | 反向有功电能，无符号数，值=DATA/3200，单位为kWh |
| 004FH （只读） |  |
| 0050H （只读） | 高字节未用，低字节=1时代表功率反向，=0时功率正向 |
| 0051H （只读） | 频率，值=DATA/100 |

举例说明：

发送数据： 01 03 00 48 00 0A 45 DB （抄0048H到0051H共10寄存器）

接收的数据格式为：01 03 14 5D E0 01 C5 04 43 00 00 02 00 03 E8 00 00 00 20 00 00 13 86 4C 0B，电压值=0x5DE0/100=240.32V，同样的方式可以计算出电流，功率及其他的电参数。

# 五、注意事项

- 注意产品标签上的辅助电源信息，产品的辅助电源等级和极性不可接错，否则有可能损坏产品。

- 请根据产品规格型号，参照图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源及电源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

- 电压回路或PT的二次回路不可短路。

- 在CT一次侧有电流时，CT的二次回路严禁开路；严禁带电接线或拔下端子；

- 产品在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入输出信号线的屏蔽。

- 集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm。

- 本系列产品内部未设置防雷击电路，当模块的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。

- 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。

公司名称：深圳市健思研科技有限公司

地址：深圳市南山区西丽镇珠光村珠光创新科技园1栋609

联系方式：0755 61665591

传真：(0755)26628850

邮政编码：518055