## Sheet1
豪泰调温除湿机、降温除湿机MOSBUS485通讯协议
波特率9600 校验方式：停止位1 数据位8 无校验 换算方式：十六进制 | [5 empty] | 主板上通讯线接线位置
地址(16进制） | 名称 | 读写 | 数据范围（16进制） | 支持功能码 | 备注
0010 | 模式 | R/W | 0001-0003 | 04/06 | 0001，升温，0002，降温，0003，恒温
0011 | 定时开 | R/W | 0000-0024 | 04/06
0012 | 定时关 | R/W | 0000-0024 | 04/06
0013 | 开/关机 | R/W | 00FF/0000 | 04/06
0014 | 设置湿度 | R/W | 0005-005A | 04/06
0015 | 设置温度 | R/W | 0005-0046 | 04/06
0020 | PM25 | R | 0 | 04 | 除湿机没有该数据。始终位0
0021 | 室内温度 | R | 0000-003C | 04
0022 | 室内湿度 | R | 0000-0063 | 04
0023 | 化霜1温度 | R | 00F6-003C | 04 | 负数用二级制补码表示
0024 | 化霜2温度 | R | 00F6-003C | 04 | 负数用二级制补码表示
0025 | 故障 | R | 0/1 | 04 | 1表示机器有故障，故障详情需要读取0000~0008数据
0000 | 室内温度传感器故障 | R | 0/1 | 01
0001 | 化霜探头1故障 | R | 0/1 | 01
0002 | 化霜探头2故障 | R | 0/1 | 01
0003 | 室内湿度传感器故障 | R | 0/1 | 01
0004 | 压保 | R | 0/1 | 01
0005 | 水满/缺水 | R | 0/1 | 01
0006 | 缺相 | R | 0/1 | 01
0007 | 相序 | R | 0/1 | 01
按键款显示屏除湿机设置地址：长按 “开/关” 键，显示屏有数字闪烁，进入地址设置状态，默认地址为“0”，按“+”“-”进行调整，范围0-254。设置后，机组自动保存数据，同一联网地址不能重复。
触摸款显示屏除湿机设置地址：长按 “定时” 键10秒，出现F1，再继续按“定时”键，直到显示屏出现“F9”，进入地址设置状态，默认地址为“0”，按“+”“-”进行调整，范围0-254。设置后，机组自动保存数据，同一联网地址不能重复。