## 标识说明
标识符 | 含义说明
0x-nnnnH | 可读写位的16进制地址，从0开始，如0x-0000H
1x-nnnnH | 只读位的16进制地址，从0开始，如1x-0000H
3x-nnnnH | 只读字的16进制地址，从0开始，如3x-0000H
4x-nnnnH | 可读写字的16进制地址，从0开始，如4x-0000H
备用 | 暂时未使用的变量说明——变量以后可以作为其它用途使用
预留 | 暂时未使用的变量说明——由于某种原因，变量暂时保留，不能随便做其它用途使用
波特率 | 9600bps
通讯数据格式 | 8、N、1
设备地址 | 可设，在工程参数中设置“上位机监控地址”，设定后重启控制板生效。

## 只读区
modbus只读区
|  | 地址 |  | 单位 | 功能 | 备注
十进制
版本信息 |  | 3x-100 |  |  | 版本信息 | ASCII码表示，每个字节代表1个ASCII码
常用状态 |  | 3x-810.2 | 电极加湿 |  | 0：其他加湿；1：电极加湿
|  | 3x-810.9 | 有故障 |  | 0：机组无故障；1：机组有故障
|  | 3x-810.14 | 机型 |  | 0：水冷；1：风冷
| 机组状态 | 3x-819 |  |  | 0：机组待机 1：机组启动中 2：机组运行中 3：机组正在停机 4：机组严重故障
系统信息 | 输出 | 3x-1003.0 | 送风机
|  | 3x-1003.2 | 冷却泵
|  | 3x-1003.5 | 冷却塔风机
|  | 3x-1003.7 | 故障指示
|  | 3x-1003.9 | 加湿器
|  | 3x-1003.10 | 出水电磁阀
|  | 3x-1003.11 | 进水电磁阀
|  | 3x-1003.12 | 1#电热
|  | 3x-1003.13 | 2#电热
|  | 3x-1003.15 | 3#电热
| 输入 | 3x-1004.0 | 送风机过载
|  | 3x-1004.1 | 备用
|  | 3x-1004.2 | 冷却泵过载
|  | 3x-1004.3 | 冷却水流开关
|  | 3x-1004.7 | 远程开关
|  | 3x-1004.9 | 相序保护
|  | 3x-1004.10 | 滤网压差开关
|  | 3x-1004.11 | 高水位电极
|  | 3x-1004.12 | 低水位开关
|  | 3x-1004.13 | 备用
|  | 3x-1004.14 | 电热超温保护
| 故障 | 3x-1008.0 | 备用
|  | 3x-1008.1 | 系统电源故障
|  | 3x-1008.2 | EEPROM 数据错
|  | 3x-1008.4 | 送风机过载
|  | 3x-1008.5 | 备用
|  | 3x-1008.8 | 冷却泵过载
|  | 3x-1008.9 | 冷却水流不足
|  | 3x-1008.10 | 备用
|  | 3x-1008.11 | 传感器设置故障
|  | 3x-1008.12 | 加湿桶维护提醒
|  | 3x-1008.13 | 加湿电流不足
|  | 3x-1008.14 | 低水位报警
|  | 3x-1008.15 | 电热超温保护
|  | 3x-1009.0 | 环境温度探头故障
|  | 3x-1009.1 | 出风温度故障
|  | 3x-1009.2 | 回风温度故障
|  | 3x-1009.4 | 冷却出温故障
|  | 3x-1009.5 | 冷却回温故障
|  | 3x-1009.6 | 温度变送器故障
|  | 3x-1009.7 | 湿度变送器故障
|  | 3x-1009.8 | 出风温度过高
|  | 3x-1009.9 | 出风温度过低
|  | 3x-1009.11 | 冷却出水温度过高
|  | 3x-1009.12 | 冷却出水温度过低
|  | 3x-1009.13 | 加湿电流过大
|  | 3x-1009.14 | 滤网压差报警
|  | 3x-1009.15 | 湿度过低
| 模拟量 | 3x-1010 | 湿度 | 0.1℃
|  | 3x-1011 | 出风温度 | 0.1℃
|  | 3x-1012 | 回风温度（NTC探头） | 0.1℃
|  | 3x-1013 | 加湿电流 | 0.1℃
|  | 3x-1014 | 冷却出水温度 | 0.1℃
|  | 3x-1015 | 冷却回水温度 | 0.1℃
|  | 3x-1016 | 回风温度（变送器）
模块信息 | 输出 | 3x-4.0 | 1#压机
|  | 3x-4.2 | 2#压机
|  | 3x-4.4 | 3#压机
|  | 3x-4.6 | 4#压机
|  | 3x-4.12 | 1#风机
|  | 3x-4.13 | 2#风机
| 输入 | 3x-5.0 | 1#低压开关
|  | 3x-5.1 | 1#高压开关
|  | 3x-5.2 | 1#过载开关
|  | 3x-5.3 | 2#低压开关
|  | 3x-5.4 | 2#高压开关
|  | 3x-5.5 | 2#过载开关
|  | 3x-5.6 | 3#低压开关
|  | 3x-5.7 | 3#高压开关
|  | 3x-5.8 | 3#过载开关
|  | 3x-5.9 | 4#低压开关
|  | 3x-5.10 | 4#高压开关
|  | 3x-5.11 | 4#过载开关
|  | 3x-5.14 | 1#风机过载
|  | 3x-5.15 | 2#风机过载
| 故障 | 3x-15.0 | 1#压机低压
|  | 3x-15.1 | 1#压机高压
|  | 3x-15.2 | 1#压机过载
|  | 3x-15.3 | 1#吸气温度故障
|  | 3x-15.5 | 1#翅片温度故障
|  | 3x-15.6 | 1#压机电流过低
|  | 3x-15.7 | 1#压机电流过高
|  | 3x-15.8 | 1#排气温度故障
|  | 3x-15.9 | 1#排气温度过高
|  | 3x-15.11 | 1#内盘温度故障
|  | 3x-16.0 | 2#压机低压
|  | 3x-16.1 | 2#压机高压
|  | 3x-16.2 | 2#压机过载
|  | 3x-16.3 | 2#吸气温度故障
|  | 3x-16.5 | 2#翅片温度故障
|  | 3x-16.6 | 2#压机电流过低
|  | 3x-16.7 | 2#压机电流过高
|  | 3x-16.8 | 2#排气温度故障
|  | 3x-16.9 | 2#排气温度过高
|  | 3x-16.11 | 2#内盘温度故障
|  | 3x-17.3 | 1#冷凝风机过载
|  | 3x-17.4 | 2#冷凝风机过载
|  | 3x-18.0 | 3#压机低压
|  | 3x-18.1 | 3#压机高压
|  | 3x-18.2 | 3#压机过载
|  | 3x-18.5 | 3#翅片温度故障
|  | 3x-18.6 | 3#压机电流过低
|  | 3x-18.7 | 3#压机电流过高
|  | 3x-18.11 | 3#内盘温度故障
|  | 3x-19.0 | 4#压机低压
|  | 3x-19.1 | 4#压机高压
|  | 3x-19.2 | 4#压机过载
|  | 3x-19.5 | 4#翅片温度故障
|  | 3x-19.6 | 4#压机电流过低
|  | 3x-19.7 | 4#压机电流过高
|  | 3x-19.11 | 4#内盘温度故障
模拟量
|  | 3x-20 | 1#电子膨胀阀步数 | 步
|  | 3x-21 | 1#压机电流 | 0.1A
|  | 3x-22 | 1#吸气温度 | 0.1℃
|  | 3x-23 | 1#内盘温度 | 0.1℃
|  | 3x-24 | 1#翅片温度 | 0.1℃
|  | 3x-25 | 1#排气温度 | 0.1℃
|  | 3x-26 | 2#电子膨胀阀步数 | 步
|  | 3x-27 | 2#压机电流 | 0.1A
|  | 3x-28 | 2#吸气温度 | 0.1℃
|  | 3x-29 | 2#内盘温度 | 0.1℃
|  | 3x-30 | 2#翅片温度 | 0.1℃
|  | 3x-31 | 2#排气温度 | 0.1℃
|  | 3x-33 | 3#压机电流 | 0.1A
|  | 3x-35 | 3#内盘温度 | 0.1℃
|  | 3x-36 | 3#翅片温度 | 0.1℃
|  | 3x-39 | 4#压机电流 | 0.1A
|  | 3x-41 | 4#内盘温度 | 0.1℃
|  | 3x-42 | 4#翅片温度 | 0.1℃
| 输出 | 3x-54.0 | 5#压机
|  | 3x-54.2 | 6#压机
|  | 3x-54.4 | 7#压机
|  | 3x-54.6 | 8#压机
|  | 3x-54.8 | 4#电热
|  | 3x-54.9 | 5#电热
|  | 3x-54.10 | 6#电热
|  | 3x-54.12 | 3#风机
|  | 3x-54.13 | 4#风机
| 输入 | 3x-55.0 | 5#低压开关
|  | 3x-55.1 | 5#高压开关
|  | 3x-55.2 | 5#过载开关
|  | 3x-55.3 | 6#低压开关
|  | 3x-55.4 | 6#高压开关
|  | 3x-55.5 | 6#过载开关
|  | 3x-55.6 | 7#低压开关
|  | 3x-55.7 | 7#高压开关
|  | 3x-55.8 | 7#过载开关
|  | 3x-55.9 | 8#低压开关
|  | 3x-55.10 | 8#高压开关
|  | 3x-55.11 | 8#过载开关
|  | 3x-55.14 | 3#风机过载
|  | 3x-55.15 | 4#风机过载
| 故障 | 3x-65.0 | 5#压机低压
|  | 3x-65.1 | 5#压机高压
|  | 3x-65.2 | 5#压机过载
3x-65.3
|  | 3x-65.5 | 5#翅片温度故障
|  | 3x-65.6 | 5#压机电流过低
|  | 3x-65.7 | 5#压机电流过高
|  | 3x-65.11 | 5#内盘温度故障
|  | 3x-66.0 | 6#压机低压
|  | 3x-66.1 | 6#压机高压
|  | 3x-66.2 | 6#压机过载
|  | 3x-66.5 | 6#翅片温度故障
|  | 3x-66.6 | 6#压机电流过低
|  | 3x-66.7 | 6#压机电流过高
|  | 3x-66.11 | 6#内盘温度故障
|  | 3x-67.3 | 3#冷凝风机过载
|  | 3x-67.4 | 4#冷凝风机过载
|  | 3x-68.0 | 7#压机低压
|  | 3x-68.1 | 7#压机高压
|  | 3x-68.2 | 7#压机过载
|  | 3x-68.5 | 7#翅片温度故障
|  | 3x-68.6 | 7#压机电流过低
|  | 3x-68.7 | 7#压机电流过高
|  | 3x-68.11 | 7#内盘温度故障
|  | 3x-69.0 | 8#压机低压
|  | 3x-69.1 | 8#压机高压
|  | 3x-69.2 | 8#压机过载
|  | 3x-69.5 | 8#翅片温度故障
|  | 3x-69.6 | 8#压机电流过低
|  | 3x-69.7 | 8#压机电流过高
|  | 3x-69.11 | 8#内盘温度故障
模拟量
|  | 3x-71 | 5#压机电流 | 0.1A
|  | 3x-73 | 5#内盘温度 | 0.1℃
|  | 3x-74 | 5#翅片温度 | 0.1℃
|  | 3x-75 | 5#排气温度 | 0.1℃
|  | 3x-77 | 6#压机电流 | 0.1A
|  | 3x-79 | 6#内盘温度 | 0.1℃
|  | 3x-80 | 6#翅片温度 | 0.1℃
|  | 3x-81 | 6#排气温度 | 0.1℃
|  | 3x-83 | 7#压机电流 | 0.1A
|  | 3x-85 | 7#内盘温度 | 0.1℃
|  | 3x-86 | 7#翅片温度 | 0.1℃
|  | 3x-89 | 8#压机电流 | 0.1A
|  | 3x-91 | 8#内盘温度 | 0.1℃
|  | 3x-92 | 8#翅片温度 | 0.1℃

## 读写区
modbus读写区
地址 |  |  |  | 默认值(范围) | 说明
| bit |  |  |  | 只写，读取没意义。读上来全是0. 判断机器实际状态，用只读区的3x-819。
4x-1001 | 0 | 开机 |  |  |  | 31232
| 1 | 关机
| 2 | 复位
4x-502 |  | 设定温度 | 0.1℃
4x-503 |  | 设定温度偏差 | 0.1℃
4x-504 |  | 设定湿度 | 1%
4x-505 |  | 设定湿度偏差 | 1%
4x-506 |  | 掉电记忆开关机 |  |  | 0-不用；1-使用
4x-565 |  | 工作模式 |  |  | 0-送风；1-制冷；2-恒温；3-恒温恒湿；4-恒湿；5-节能模式
4x-567 |  | JP21-3手动 | 1% | 0～100
4x-568 |  | JP21-4手动 | 1% | 0～100
4x-569 |  | JP21-5手动
3x-7DFFH | 1 |  |  |  |  | 32255