## 地址表
SL1500-PU MODBUS-RTU地址表
说明： 1. 通信协议： MODBUS-RTU，波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无，默认ID号：1； 2. 功能号：01为读位状态；05为写位状态；03为读寄存器；06/16为写寄存器； 读位状态支持连续读120个地址，读寄存器支持连接读8个地址；写位状态/寄存器 只支持写1个地址； 05位操作时，ON=0xFF00，OFF=0x0000； 3. 数据格式：MODBUS 数据均为带符号整形数。 4. 数据显示：如无特殊说明则为×1倍显示； 5. 地址表中“地址”和“功能号”和“范围”如无特殊说明均以十进制表示； 6. 此地址表为Modbus协议地址，PLC地址对应此表地址应+1。 7. 上位机发送数据帧的间隔要求大于或等于100mS。
继电器输出地址定义 | [5 empty] | 厂家设置参数寄存器地址定义 | [5 empty] | 用户参数寄存器地址定义 | [5 empty] | 模拟量显示定义(为实际值×10)
序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 1 | 12 | 温度回差 | 1~99 | 03/16 | ℃ ×10倍显示 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
1 | 80 | 送风机 | 0～1 | 01 | 0=关 1=开 | 2 | 13 | 调载温差 | 1~99 | 03/16 | ℃ ×10倍显示 | 1 | 10 | 来电自启动 | 0~1 | 03/16 | 0=禁用，1=启用 | 1 | 150 | 回风温度传感器 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
2 | 81 | 压缩机1 | 0～1 | 01 |  | 3 | 25 | 电加热个数 | 1~4 | 03/16 | 个 | 2 | 11 | 温度设定 | 50~500 | 03/16 | ℃ ×10倍显示 | 2 | 151 | 送风温度传感器 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
3 | 82 | 压缩机2 | 0～1 | 01 |  | 4 | 26 | 压机个数 | 1~4 | 03/16 | 个 | 3 | 1 | 模式设置 | 1~4 | 03/06 | 1=制冷，2=制热，4=送风， 停机时设置为1，则模式循环变化 | 3 | 152 | 环境温度传感器 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
4 | 83 | 四通阀1 | 0～1 | 01 |  | 5 | 20 | 启动延时 | 1~300 | 03/16 | S | 4 | 47 | 强制除霜 | 0~1 | 03/16 | 0=禁用，1=启用 | 4 | 153 | 翅片温度传感器1 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
5 | 84 | 四通阀2 | 0～1 | 01 |  | 6 | 27 | 水流延时检测 | 10~200 | 03/16 | S | 5 | 210 | 手动风机比例 | 0~100 | 03/16 |  | 5 | 154 | 翅片温度传感器2 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
6 | 85 | 室外风机1 | 0～1 | 01 |  | 7 | 28 | 温控方式 | 0~1 | 03/16 | 0=送风，1=回风 | [6 empty] | 6 | 155 | 翅片温度传感器3 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
7 | 86 | 室外风机2 | 0～1 | 01 |  | 8 | 32 | 低压延时 | 1~240 | 03/16 | S | 其它地址定义 | [5 empty] | 7 | 156 | 翅片温度传感器4 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
8 | 87 | 电加热 | 0～1 | 01 |  | 9 | 58 | 最短运行时间 | 1~240 | 03/16 | S | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 8 | 102 | 模拟量输出 | —— | 03 | %
9 | 88 | 压缩机3 | 0～1 | 01 |  | 10 | 59 | 最短停机时间 | 1~240 | 03/16 | S | 1 | 0 | 开关机 | ON/OFF | 01/05
10 | 89 | 压缩机4 | 0～1 | 01 |  | 11 | 23 | 送风过高点 | 0~650 | 03/16 | ℃ ×10倍显示 | 2 | 60 | 手动/自动 | ON/OFF | 01/05
11 | 90 | 四通阀3 | 0～1 | 01 |  | 12 | 24 | 送风过低点 | 0~400 | 03/16 | ℃ ×10倍显示 | 3 | 2 | 故障复位 | —— | 03/06 | 设置为1复位故障
12 | 91 | 四通阀4 | 0～1 | 01 |  | 13 | 29 | 辅热关闭点 | -200~200 | 03/16 | ℃ ×10倍显示 | 4 | 700 | 水流开关故障/失风告警/远控 | 0～2 | 01 | 0=水流开关故障，1=失风告警，2=远控
13 | 92 | 室外风机3 | 0～1 | 01 |  | 14 | 30 | 热泵启动点 | -200~200 | 03/16 | ℃ ×10倍显示
14 | 93 | 室外风机4 | 0～1 | 01 |  | 15 | 1071 | 制冷温度下限 | 50～300 | 03/16 | ℃ ×10倍显示 | 数字输入
[6 empty] | 16 | 1072 | 制热温度上限 | 50～500 | 03/16 | ℃ ×10倍显示 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
[6 empty] | 17 | 77 | 模拟输出选择 | 0~4 | 03/16 | 0=禁用，1=制冷阀，2=制热阀，3=制冷+制热，4=送风机 | 1 | 100 | 送风机过载 | 0～1 | 01 | 0=断开，1=闭合
手动调机地址定义 | [5 empty] | 18 | 34 | 冷却出温过低点 | 0~990 | 03/16 | ℃ ×10倍显示 | 2 | 101 | 压缩机1高压 | 0～1 | 01 | 0=断开，1=闭合
序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 19 | 36 | 冷却出温过高点 | 0~990 | 03/16 | ℃ ×10倍显示 | 3 | 102 | 压缩机1低压 | 0～1 | 01 | 0=断开，1=闭合
1 | 61 | 手动模式 | 0～1 | 03 | 0=自动模式 1=手动模式 | 20 | 53 | 冷却塔风机开启温度 | 300~800 | 03/16 | ℃ ×10倍显示 | 4 | 103 | 压缩机2高压 | 0～1 | 01 | 0=断开，1=闭合
1 | 80 | 送风机 | 0～1 | 03/16 | 0=关闭 1=开启 | 21 | 52 | DO8选择 | 0~2 | 03/16 | 0=故障，1=辅热，2=新风阀 | 5 | 104 | 压缩机2低压 | 0～1 | 01 | 0=断开，1=闭合
2 | 81 | 压缩机1 | 0～1 | 03/16 |  | 22 | 33 | 制热开冷凝温度 | 0~990 | 03/16 | ℃ ×10倍显示 | 6 | 105 | 热保护 | 0～1 | 01 | 0=断开，1=闭合
3 | 82 | 压缩机2 | 0～1 | 03/16 |  | 23 | 35 | 制冷开冷凝温度 | 0~990 | 03/16 | ℃ ×10倍显示 | 7 | 106 | 水流开关故障/失风告警/远控 | 0～1 | 01 | 0=断开，1=闭合
4 | 83 | 四通阀1 | 0～1 | 03/16 |  | 24 | 21 | 送风校正 | -200~200 | 03/16 | ℃ ×10倍显示 | 8 | 107 | 压缩机3高压 | 0～1 | 01 | 0=断开，1=闭合
5 | 84 | 四通阀2 | 0～1 | 03/16 |  | 25 | 22 | 回风校正 | -200~200 | 03/16 | ℃ ×10倍显示 | 9 | 108 | 压缩机3低压 | 0～1 | 01 | 0=断开，1=闭合
6 | 85 | 室外风机1 | 0～1 | 03/16 |  | 26 | 75 | 制冷环境低温 | 0~300 | 03/16 | ℃ ×10倍显示 | 10 | 109 | 压缩机4高压 | 0～1 | 01 | 0=断开，1=闭合
7 | 86 | 室外风机2 | 0～1 | 03/16 |  | 27 | 1068 | DI7 选择 | 0~1 | 03/16 | 0=远控，1=失风报警 | 11 | 110 | 压缩机4低压 | 0～1 | 01 | 0=断开，1=闭合
8 | 87 | 电加热 | 0～1 | 03/16 |  | 28 | 1069 | 失风报警延时 | 1~240 | 03/16 | S
9 | 88 | 压缩机3 | 0～1 | 03/16 |  | 29 | 1070 | 辅热补偿间隔 | 1～60 | 03/16 | M
10 | 89 | 压缩机4 | 0～1 | 03/16 |  | 30 | 56 | 辅热补偿温差 | 0～100 | 03/16 | ℃ ×10倍显示
11 | 90 | 四通阀3 | 0～1 | 03/16 |  | 31 | 57 | 辅热补偿回差 | 0～100 | 03/16 | ℃ ×10倍显示
12 | 91 | 四通阀4 | 0～1 | 03/16 |  | 32 | 38 | 联网地址 | 1~32 | 03/16
13 | 92 | 室外风机3 | 0～1 | 03/16 |  | 33 | 55 | 风道选择 | 0~1 | 03/16 | 0=独立，1=共用
14 | 93 | 室外风机4 | 0～1 | 03/16 |  | 34 | 54 | 单板控制 | 0~1 | 03/16 | 0=单冷，1=单冷四机
15 | 94 | 模拟量输出 | 0～100 | 03/16 | % | 35 | 48 | 出厂复位 | 0~1 | 03/16
[6 empty] | 36 | 49 | 服务期限 | 0~999 | 03/16
故障输入地址定义
序号 | 地址 | 名称 |  | 功能号 | 描述 | 探头校正
1 | 120 | 送风机故障 |  | 01 | 0=无故障，1=有故障 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
2 | 121 | 压机1高压 |  | 01 |  | 1 | 37 | 送风温度探头 | 0~1 | 03/16 | 0=禁用，1=启用
3 | 122 | 压机1低压 |  | 01 |  | 2 | 39 | 环境温度探头 | 0~1 | 03/16 | 0=禁用，1=启用
4 | 123 | 压机2高压 |  | 01 |  | 3 | 40 | 翅片1温度探头 | 0~1 | 03/16 | 0=禁用，1=启用
5 | 124 | 压机2低压 |  | 01 |  | 4 | 41 | 翅片2温度探头 | 0~1 | 03/16 | 0=禁用，1=启用
6 | 125 | 制热保护 |  | 01 |  | 5 | 50 | 翅片3温度探头 | 0~1 | 03/16 | 0=禁用，1=启用
7 | 126 | 水流开关故障 |  | 01 |  | 6 | 51 | 翅片4温度探头 | 0~1 | 03/16 | 0=禁用，1=启用
8 | 127 | 送风温度过高 |  | 01
9 | 128 | 送风温度过低 |  | 01 |  | 除霜设置
10 | 129 | 回风传感器故障 |  | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
11 | 130 | 送风传感器故障 |  | 01 |  | 1 | 42 | 除霜温差 | 50~200 | 03/16 | ℃ ×10倍显示
12 | 131 | 环境温度探头故障 |  | 01 |  | 2 | 43 | 除霜开启温度 | -200~0 | 03/16 | ℃ ×10倍显示
13 | 132 | 翅片1故障 |  | 01 |  | 3 | 44 | 除霜结束温度 | 0~200 | 03/16 | ℃ ×10倍显示
14 | 133 | 翅片2故障 |  | 01 |  | 4 | 45 | 最小除霜间隔 | 1~99 | 03/16 | M
15 | 134 | 水冷机型冷却水出温过高 |  | 01 |  | 5 | 46 | 最长除霜时间 | 1~99 | 03/16 | M
16 | 135 | 水冷机型冷却水出温过低 |  | 01
17 | 136 | 三相电相序错误 |  | 01
18 | 137 | 翅片3故障 |  | 01
19 | 138 | 翅片4故障 |  | 01
20 | 139 | 压机3高压 |  | 01
21 | 140 | 压机3低压 |  | 01
22 | 141 | 压机4高压 |  | 01
23 | 142 | 压机4低压 |  | 01
24 | 143 | 主从通信故障 |  | 01
25 | 144 | 失风告警 |  | 01

## 测试地址
31 | 除霜高压延时 | 0~120 | 03/16 | S