## Sheet1
照明模块 标准modbus通讯
寄存器 | 内容 | 数据 | 注解
0x0100 (256) | 1-8路 状态/动作 | 0x00 0x00 | 如数据（0x00 0xFF），FF表示1-8路的状态 （FF表示1111 1111 二进制）最高位是第1回路 位数据 1是开灯状态，0是关灯
0x0101 (257) | 9-16路 状态/动作 | 0x00 0x00 | 如数据（0x00 0xFF），FF表示9-16路的状态（FF表示1111 1111 二进制）最高位是第9回路 位数据 1是开灯状态，0是关灯
0x0102 (258) | 1-8路 关灯 （只动作） | 0x00 0x00 | 如数据（0x00 0xFF），FF表示1-8路中需要关灯回路 位数据 1是选中动作（关灯）0是保持不动作
0x0103 (259) | 9-16路 关灯（只动作） | 0x00 0x00 | 如数据（0x00 0xFF），FF表示9-16路中需要关灯回路 位数据 1是选中动作（关灯）0是保持不动作
0x0104 (260) | 1-8路 开灯 （只动作） | 0x00 0x00 | 如数据（0x00 0xFF），FF表示1-8路中需要开灯回路 位数据 1是选中动作（开灯）0是保持不动作
0x0105 (261) | 9-16路开灯 （只动作） | 0x00 0x00 | 如数据（0x00 0xFF），FF表示9-16路中需要开灯回路 位数据 1是选中动作（开灯）0是保持不动作
方法1.使用开源的free-modbus库代码，直接 读取/修改 对应寄存器位置的数据即可。（标准的modbus库，不用拼写代码）
方法2.通过标准协议格式来 读取（功能码03） /单项修改（功能码06） /多项修改（功能码10）
2.1举列:查询 | 查询1-8路的状态 01 03 01 00 00 01 85 f6 |  | 01 模块地址 03功能码 01 00起始寄存器（256） 00 01寄存器个数 85 F6校验码
| 查询9-16路的状态 01 03 01 01 00 01 D4 36 |  | 01 模块地址 03功能码 01 01起始寄存器（257） 00 01寄存器个数 D4 36校验码
| 查询1-16路的状态 01 03 01 00 00 02 c5 f7 |  | 01 模块地址 03功能码 01 01起始寄存器（256-257） 00 02寄存器个数 c5 f7校验码
2.2举列:动作 | 258-261寄存器 可一次同时写入16个回路 关/开/不动作 三种状态
全开 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 FF 00 FF 3D4C |  | 01 地址 10功能码 01 02起始寄存器（258） 00 04 寄存器个数 08 字节个数（红色数据位 代表要动作的回路） 0000 0000 00FF 00FF(258-261内容) 3D4C校验码 | 如寄存器260位置的00 FF表示1-8路开（FF表示1111 1111 二进制）1表示动作 0表示不动作 高位第1路 低位第8路
全关 | 01 10 01 02 00 04 08 00 FF 00 FF 00 00 00 00 5627
开第1路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 80 00 00 4C D4
开第2路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 40 00 00 4C E8
开第3路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 20 00 00 4C F6
开第4路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 10 00 00 4C F9
开第5路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 08 00 00 CC FE
开第6路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 04 00 00 0C FD
开第7路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 02 00 00 EC FC
开第8路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 01 00 00 1C FC
开第9路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 80 4C 9C
开第10路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 40 4C CC
开第11路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 20 4C E4
开第12路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 10 4C F0
开第13路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 08 4C FA
开第14路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 04 4C FF
开第15路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 02 CC FD
开第16路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 01 8C FC
关第1路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 80 00 00 00 00 00 00 CC F4
关第2路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 40 00 00 00 00 00 00 0C F8
关第3路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 20 00 00 00 00 00 00 6C FE
关第4路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 10 00 00 00 00 00 00 5C FD
关第5路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 08 00 00 00 00 00 00 C4 FC
关第6路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 04 00 00 00 00 00 00 08 FC
关第7路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 02 00 00 00 00 00 00 6E FC
关第8路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 01 00 00 00 00 00 00 5D FC
关第9路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 80 00 00 00 00 4C E2
关第10路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 40 00 00 00 00 4C F3
关第11路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 20 00 00 00 00 CC FB
关第12路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 10 00 00 00 00 8C FF
关第13路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 08 00 00 00 00 AC FD
关第14路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 04 00 00 00 00 BC FC
关第15路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 02 00 00 00 00 34 FC
关第16路，其它不变 | 01 10 01 02 00 04 08 00 00 00 01 00 00 00 00 70 FC
所有模块全开ID位=00 | 00 10 01 02 00 04 08 00 00 00 00 00 FF 00 FF FC 4C
所有模块全关ID位=00 | 00 10 01 02 00 04 08 00 FF 00 FF 00 00 00 00 97 27
2.3举列:动作 | 256-257寄存器 开/关 同时写入 16路
全开 | 01 10 01 00 00 02 04 00 FF 00 FF 8E 4F |  | 01 地址 10功能码 01 00起始寄存器（256） 00 02 寄存器个数 04 字节个数 00FF 00FF内容 8E 4F校验码 | 00FF 表示1111 1111 （1表示开.0表示关）高位第1路 低位第8路 | 00FF 表示1111 1111 （1表示开.0表示关）高位第9路 低位第16路
全关 | 01 10 01 00 00 02 04 00 00 00 00 FE 3F |  | 01 地址 10功能码 01 00起始寄存器（256） 00 02 寄存器个数 04 字节个数 0000 0000内容 FE 3F 校验码 | 0000 表示0000 0000 （1表示开.0表示关）高位第1路 低位第8路 | 0000 表示0000 0000 （1表示开.0表示关）高位第9路 低位第16路
所有模块全开 ID位=00 | 00 10 01 00 00 02 04 00 FF 00 FF 8A B3
所有模块全关 ID位=00 | 00 10 01 00 00 02 04 00 00 00 00 FA C3