## 说明
总体规范
默认状态 | 项目 | 采用规约
| 收敛器与后台软件 | Modbus RTU
| 收敛器与外接显示屏 | Modbus RTU
| 收敛器与第三方设备 | Modbus RTU
由于MODBUS规约已经成为国际上的通讯主流协议，在国内已经有专门的机构进行兼容性认证，因此可以采用MODBUS规约的原则上就选择MODBUS规约。
MODBUS规约说明
1 工作模式 | 1. 格式
全部采用RTU方式,默认采用方式一。
方式一:
| START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | STOP
方式二:
| START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | STOP | STOP
方式三:
| START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PAR | STOP
1.2 通讯速率
默认为9600BPS，可设置成1200，2400，4800，9600，..38400，56K，115K。
1.3 数据表示方法说明
所有数值（模拟量）用两个字节表示，有符号数值(如温度、电流)高字节的最高位表示符号，1表示负，0表示正。小数点数表示如下：
| 类型 | 1: 小数点位数; 2: 单位
| 电池电压 | 1: 3; 2: V
| 电池内阻 | 1: 0; 2: uΩ
| 温度 | 1: 2; 2: ℃
总电压 | bar: 1 to 2
| 组压模块 | 1: 2; 2: V
| 电流 | 1: 2; 2: A
环境温度 | bar: 1 to 2
2.命令格式 | 2.1 功能码： 03
数据起始地址：0000
数据长度：不大于125
说明：读取模拟量。读取的是16位整数或者无符号整数
举例：
| MODBUS RTU请求 | 2: MODBUS RTU响应
| 硬件地址 | 1: 3; 2: 硬件地址; 4: 3
| 功能码 | 1: 3; 2: 功能码; 4: 3
| 开始地址高字节 | 1: 11; 2: 字节数; 4: 2
| 开始地址低字位 | 1: 0; 2: 数据高字节（寄存器地址40109）; 4: A
| 寄存器数高字节 | 1: 0; 2: 数据低字节（寄存器地址40109）; 4: 64
| 寄存器数低字节 | 1: 1; 2: CRC低字节; 4: C6
| CRC低字节 | 1: 80; 2: CRC高字节; 4: CF
| CRC高字节 | 1: 90
2.1 功能码：0x10
数据起始地址：0000
数据长度：不大于125
说明： 设置多个参数。
举例：
| MODBUS RTU请求 | 2: MODBUS RTU响应
| 硬件地址 | 1: 3; 2: 硬件地址; 4: 3
| 功能码 | 1: 10; 2: 功能码; 4: 10
| 寄存器开始地址高字节 | 1: 0; 2: 寄存器开始高字节; 4: 0
| 寄存器开始地址低字位 | 1: 1; 2: 寄存器开始低字节; 4: 1
| 寄存器数高字节 | 1: 0; 2: 寄存器数高字节; 4: 0
| 寄存器数低字节 | 1: 2; 2: 寄存器数低字节; 4: 2
| 字节数 | 1: 4; 2: CRC低字节; 4: —
| 数据高字节 | 1: 0; 2: CRC高字节; 4: —
数据低字节 | bar: 1
数据高字节 | bar: 1
| 数据低字节 | 1: 2
CRC低字节 | bar: 1
CRC高字节 | bar: 1
注意：每次可设置多个参数。

## 点表
十进制地址 | 十六进制地址 | 含 义
通信转换装置定值设置
0000 | 0 | 装置当前时间年
0001 | 1 | 装置当前时间月
0002 | 2 | 装置当前时间日
0003 | 3 | 装置当前时间时
0004 | 4 | 装置当前时间分
0005 | 5 | 装置当前时间秒
0006 | 6 | 内阻测量标志（内阻正在测量为1）
0007 | 7 | 硬件版本号（只读）
0008 | 8 | 软件版本号（只读）
0009 | 9 | 复位装置（写入0x5577）
0010 | A | 手动启动电池串内阻测量(写入0x55AA，启动内阻测量)
0011 | B | 通信转换装置MODBUS地址
0012 | C | 电池数量
0013 | D | 蓄电池参数模块开始地址（默认1）
0014 | E | 内阻采样间隔时间（min）
0015 | F | 设置装置波特率2字节 单位bps 0:600 1:2400 2:4800 3:9600 默认波特率 4:14400 5:19200 6:38400 7:115200
0016 | 10 | 是否测内阻（0：测 1：不测）
0017 | 11 | 电流模块数量
0018 | 12 | 电流模块起始地址（默认241）
0019 | 13 | 调试模式（0:普通采集模式 1：调试模式 2：快速采集模式）
0020 | 14 | 设备ID号（14字节）
0027 | 1B | 电池类型
0028 | 1C | 充电电流上限
0029 | 1D | 放电电流下限
0030 | 1E | 内阻修正系数
0031 | 1F | 容量测量标志
0032 | 20 | 测量内阻基准值
0033 | 21 | 通信超时时间
0034 | 22 | 电压模块数量
0035 | 23 | 电压模块起始地址（默认241）
0036 | 24
0037 | 25
单体电池数据
4352 | 1100 | 电池组第1块电池电压（3位小数）V
4353 | 1101 | 电池组第2块电池电压（3位小数）
4354 | 1102 | 电池组第3块电池电压（3位小数）
... | ... | ...
4608 | 1200 | 电池组第1块电池温度值（2位小数）℃
4609 | 1201 | 电池组第2块电池温度值（2位小数）
4610 | 1202 | 电池组第3块电池温度值（2位小数）
... | ... | ...
4864 | 1300 | 电池组第1块电池内阻值（3位小数）mΩ
4865 | 1301 | 电池组第2块电池内阻值（3位小数）
4866 | 1302 | 电池组第3块电池内阻值（3位小数）
... | ... | ...
5120 | 1400 | 电池组第1块电池状态（1为通讯正常，0为通讯失败）
5121 | 1401 | 电池组第2块电池状态（1为通讯正常，0为通讯失败）
5122 | 1402 | 电池组第3块电池状态（1为通讯正常，0为通讯失败）
... | ... | ...
5376 | 1500 | 第1块电流测量单元的电流（4字节（高位在前））（2位小数）A
5378 | 1502 | 第2块电流测量单元的电流（4字节（高位在前））（2位小数）
5380 | 1504 | 第3块电流测量单元的电流（4字节（高位在前））（2位小数）
... | ... | ...
5632 | 1600 | 第1块电流测量单元的温度（1位小数）℃
5633 | 1601 | 第2块电流测量单元的温度（1位小数）℃
5634 | 1602 | 第3块电流测量单元的温度（1位小数）℃
... | ... | ...
5888 | 1700 | 第1块电流测量单元的通信状态 （1为通讯正常，0为通讯失败）
5889 | 1701 | 第2块电流测量单元的通信状态 （1为通讯正常，0为通讯失败）
5890 | 1702 | 第3块电流测量单元的通信状态 （1为通讯正常，0为通讯失败）
... | ... | ...
6144 | 1800 | 电池组第1块电池容量值（1位小数）%
6145 | 1801 | 电池组第2块电池容量值（1位小数）
6146 | 1802 | 电池组第3块电池容量值（1位小数）
... | ... | ...
6656 | 1A00 | 第1块组电压模块的电压 （2位小数）V
6657 | 1A01 | 第2块组电压模块的电压 （2位小数）V
6658 | 1A02 | 第3块自电压模块的电压 （2位小数）V
... | ... | ...
6912 | 1B00 | 第1块组电压测量单元的通信状态 （1为通讯正常，0为通讯失败）
6913 | 1B01 | 第2块组电压测量单元的通信状态 （1为通讯正常，0为通讯失败）
6914 | 1B02 | 第3块组电压测量单元的通信状态 （1为通讯正常，0为通讯失败）
... | ... | ...
电池组信息
6400 | 1900 | 内阻最后一次测量时间年
6401 | 1901 | 内阻最后一次测量时间月
6402 | 1902 | 内阻最后一次测量时间日
6403 | 1903 | 内阻最后一次测量时间时
6404 | 1904 | 内阻最后一次测量时间分
6405 | 1905 | 内阻最后一次测量时间秒
6406 | 1906 | 电池串总电压（1位小数）（单节电池累加）V