|  |
| --- |
| **微断云控ZJSB9-125Z 测试报告** |
| **产品基本信息** |
| **产品名称** | 微断云控 | **测试人** | 玉绍涛 | **产品图片** |
| **产品型号** | ZJSB9-125Z | **测试时间** | 2025.06.3 | 微信截图_20250603134553 |
| **生产厂家** |  | **项目编号** |  |
| **技术手册** |  |
| **通讯协议** | 非计量版协议.doc |
| **上位机** |  |
| **产品测试需求与结果** |
| **编号** | **需求要点** | **测试方法** | **完成标准** | **实际结果** | **测试状态** | **完成时间** |
|  **1** | 协议验证 | 验证文档协议 | 实际与协议一致 | 实际与协议一致波特率固定9600 | 通过 | 2025.6.3 |
| **2** | 响应速度 | 使用Mthings测试采集丢包率 | 丢包率<0.3% | 丢包0 | 通过 | 2025.6.3 |
| **3** | 接入主机测试 | 长时间接入主机，10秒间隔自动断开闭合测试24h | 正常运行 | 正常运行 | 通过 | 2025.6.3 |
| **其他问题** |
| 波特率固定：9600 无法修改 |