|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **微断云控ZJSB9-125Z 测试报告** | | | | | | | | | | |
| **产品基本信息** | | | | | | | | | | |
| **产品名称** | | 微断云控 | | **测试人** | | 玉绍涛 | | **产品图片** | | |
| **产品型号** | | ZJSB9-125Z | | **测试时间** | | 2025.06.3 | | 微信截图_20250603134553 | | |
| **生产厂家** | |  | | **项目编号** | |  | |
| **技术手册** | |  | | | | | |
| **通讯协议** | | 非计量版协议.doc | | | | | |
| **上位机** | |  | | | | | |
| **产品测试需求与结果** | | | | | | | | | | |
| **编号** | **需求要点** | | **测试方法** | | **完成标准** | | **实际结果** | | **测试状态** | **完成时间** |
| **1** | 协议验证 | | 验证文档协议 | | 实际与协议一致 | | 实际与协议一致 波特率固定9600 | | 通过 | 2025.6.3 |
| **2** | 响应速度 | | 使用Mthings测试采集丢包率 | | 丢包率<0.3% | | 丢包0 | | 通过 | 2025.6.3 |
| **3** | 接入主机测试 | | 长时间接入主机，10秒间隔自动断开闭合测试24h | | 正常运行 | | 正常运行 | | 通过 | 2025.6.3 |
| **其他问题** | | | | | | | | | | |
| 波特率固定：9600 无法修改 | | | | | | | | | | |