- 智能断路器modbus通讯规约(规范性附录)

本协议约定为智能断路器与终端(TTU)或其它主控制器之间的通讯方式及数据格式。本协议为主—从方式的半双工通讯模式，智能断路器为从设备，地址、通讯口配置可变。通信链路的建立与解除均由主设备发出的信息帧来控制，帧协议格式为modbus协议。

| 从站号 | 功能码 | 数据区 | CRC16 校验和 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 字节 | 1 字节 | 1-252 字节 | 2 字节 |

modbus帧协议格式

Modbus寄存器描述

- 读保持寄存器(modbus 功能码=03)

| 寄存器地址 | 寄存器内容 |
| --- | --- |
| 0000 | 断路器状态（16进制数 0000：分闸，0001合闸） |
| 0001 | 地址码（高字节为00，低字节为地址码，01~247。 |
| 0002 | 波特率及通信延时参数 |
| 0003 | 程序版本（2字节16进制数） |

不支持广播读。

- 写单个寄存器(modbus 功能码=06)

| 寄存器地址 | 寄存器内容 | 寄存器码值计算方法 |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 断路器状态（16进制数 0000：分闸，0001合闸） | 0000：分闸 0001：合闸 |
| 0001 | 地址码（高字节为00，低字节为地址码，01~247 | 16进制（地址范围0X0001~0X00F7） |
| 0002 | 波特率及通信延时参数 |  |

注：1）地址码（寄存器地址0001）、波特率及通信延时参数（寄存器地址0002）在设置时，红色拨码开关必须处于设置状态。

2）写单个寄存器(modbus 功能码=06)支持广播，广播地址 00.

3）波特率及通信延时参数说明

| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 | BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIT12~BIT15[15:12] 串口波特率（固定9600） 0 : 300 1 : 600 2 : 1200 3 : 1800 4 : 2400 5 : 4800 6 : 9600 7-15 : 19200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BIT2~BIT3 [2:3] 帧与帧之间的空闲间隔 00：50ms 01：100ms 02: 500ms 03: 1000ms |  | BIT0!BIT1 [0:1] 帧内2个字节之间的空闲时间 00:5ms 01:50ms 02 ：100ms 03：250ms |  |

指令案例参考

### 合闸指令的构造步骤：

1. **设备地址**：0x01

2. **功能码**：0x06

3. **寄存器地址**：0x00 0x00（高字节在前，低字节在后）

4. **寄存器内容**：0x00 0x01（合闸状态）

5. **CRC16校验和**：根据前面的数据计算CRC16校验和。

### 计算CRC16校验和：

CRC16校验和的计算是基于前面的数据（设备地址、功能码、寄存器地址、寄存器内容）进行计算的。假设我们使用标准的Modbus CRC16算法，计算过程如下：

- 数据帧（不包括CRC16）：01 06 00 00 00 01

- 计算CRC16校验和：0x48 0x0A

### 总结：

- **分闸指令**：01 06 00 00 00 00 89 CA

- **合闸指令**：01 06 00 00 00 01 48 0A

### 原理：

1. **设备地址**：0x01 表示设备地址为1。

2. **功能码**：0x06 表示写单个寄存器。

3. **寄存器地址**：0x0000 表示断路器状态的寄存器地址。

4. **寄存器内容**：0x0001 表示合闸状态。

5. **CRC16校验和**：0x48 0A 是前面数据的CRC16校验和，用于确保数据传输的完整性。