|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8路空开检测模LZX9058D测试报告** | | | | | | | | | | |
| **产品基本信息** | | | | | | | | | | |
| **产品名称** | | 8路空开检测模 | | **测试人** | | 玉绍涛 | | **产品图片** | | |
| **产品型号** | | LZX9058D | | **测试时间** | | 2025.06.16 | | 微信截图_20250619142107 | | |
| **生产厂家** | |  | | **项目编号** | |  | |
| **技术手册** | |  | | | | | |
| **通讯协议** | |  | | | | | |
| **上位机** | |  | | | | | |
| **产品测试需求与结果** | | | | | | | | | | |
| **编号** | **需求要点** | | **测试方法** | | **完成标准** | | **实际结果** | | **测试状态** | **完成时间** |
| **1** | 供电验证 | | 接入12~24VDC电压 | | 12~24VDC可正常使用 | | 12~24VDC可正常使用 | | 通过 | 2025.6.16 |
| **2** | 协议验证 | | 分别使用串口验证通讯协议 | | 协议无问题 | | 协议无问题 | | 通过 | 2025.6.16 |
| **3** | 通讯测试 | | 使用MThings测试串口通讯失败率 | | 失败率<1% | | 失败率<1% | | 通过 | 2025.6.16 |
| **4** | 接口防护测试 | | 电源端反接10min  485端接入12V 10min | | 恢复后正常 | | 恢复后正常 | | 通过 | 2025.6.16 |
| **5** | 与主机兼容性测试 | | 接入主机>72h | | 期间通讯正常 | | 期间通讯正常 | | 通过 | 2025.6.16 |
| **测试记录** | | | | | | | | | | |
| 零火端子距离近无隔断，容易短路。 | | | | | | | | | | |