# MODBUS规约

数据格式：10位异步通信(1位起始位，8位数据位，1位停止位，无校验)

波 特 率：2400bps

  - 报文格式

主站 -> 子站

| 子站地址 |  |
| --- | --- |
| 功能代码 |  |
| 起始地址(高位) |  |
| 起始地址(低位) |  |
| 数据长度(高位) | 03-项（字） 01-位 |
| 数据长度(低位) |  |
| CRC16校验码(高位) |  |
| CRC16校验码(低位) |  |

子站 -> 主站

| 子站地址 |  |
| --- | --- |
| 功能代码 |  |
| 数据长度(N) | 字节 |
| 数据1 |  |
| …… |  |
| 数据N |  |
| CRC16校验码(高位) |  |
| CRC16校验码(低位) |  |

  - 规约详解

遥信(0x01)

数据长度小于或等于4时按字节读，大于4位读

读全部数据(位读)：01 01 00 00 00 18 3C 00

应答：       01 01 03 00 00 00 3C 4E

或

读全部数据（字节读）：01 01 00 00 00 03 7C 0B

应答：       01 01 03 00 00 00 3C 4E

开关量：0=失效，1=有效

状态字1：

Bit7:	UPS交流输入频率过低（0=正常，1=异常）

Bit6:  UPS交流输入频率过高（0=正常，1=异常）

Bit5:  预留

Bit4: 	UPS交流输入电压欠压（0=正常，1=异常）

Bit3: 	UPS交流输入电压过压（0=正常，1=异常）

Bit2: 	预留

Bit1: 	UPS直流输入电压欠压（0=正常，1=异常）

Bit0: 	UPS直流输入电压过压（0=正常，1=异常）

状态字2：

Bit7:	UPS交流输出电流过流（0=正常，1=异常）

Bit6:  UPS交流输出电压欠压（0=正常，1=异常）

Bit5:  UPS交流输出电压过压（0=正常，1=异常）

Bit4: 	UPS旁路输入频率过低（0=正常，1=异常）

Bit3: 	UPS旁路输入频率过高（0=正常，1=异常）

Bit2: 	预留

Bit1: 	UPS旁路输入电压欠压（0=正常，1=异常）

Bit0: 	UPS旁路输入电压过压（0=正常，1=异常）

状态字3：

Bit7:	UPS输入状态（0=交流，1=直流）

Bit6:  UPS运行状态（0=逆变，1=旁路）

Bit5:  UPS整流器状态（0=正常，1=异常）

Bit4: 	预留

Bit3: 	预留

Bit2: 	预留

Bit1: 	UPS交流输出频率过低（0=正常，1=异常）

Bit0: 	UPS交流输出频率过高（0=正常，1=异常）

遥测(0x03)

读全部数据：01 03 00 00 00 19 84 00

应答：01 03 32 03 2A 00 00 08 AE 08 AF 08 B0 00 19 00 1A 00 1B 01 F7 08 B4 08 B5 08 B6 00 00 00 00 00 00 01 F7 08 A8 08 A9 08 AA 00 0D 00 0E 00 0F 01 F8 00 F8 01 CE ED B8

模拟量：

| 寄存器 | 地址 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x00 | UPS直流输入电压(高位) |
|  | 0x01 | UPS直流输入电压(低位) |
| 0x01 | 0x02 | UPS直流输入电流(高位) |
|  | 0x03 | UPS直流输入电流(低位) |
| 0x02 | 0x04 | UPS交流输入电压A相(高位) |
|  | 0x05 | UPS交流输入电压A相(低位) |
| 0x03 | 0x06 | UPS交流输入电压B相(高位) |
|  | 0x07 | UPS交流输入电压B相(低位) |
| 0x04 | 0x08 | UPS交流输入电压C相(高位) |
|  | 0x09 | UPS交流输入电压C相(低位) |
| 0x05 | 0x0A | UPS交流输入电流A相(高位) |
|  | 0x0B | UPS交流输入电流A相(低位) |
| 0x06 | 0x0C | UPS交流输入电流B相(高位) |
|  | 0x0D | UPS交流输入电流B相(低位) |
| 0x07 | 0x0E | UPS交流输入电流C相(高位) |
|  | 0x0F | UPS交流输入电流C相(低位) |
| 0x08 | 0x10 | UPS交流输入频率(高位) |
|  | 0x11 | UPS交流输入频率(低位) |
| 0x09 | 0x12 | UPS旁路输入电压A相(高位) |
|  | 0x13 | UPS旁路输入电压A相(低位) |
| 0x0a | 0x14 | UPS旁路输入电压B相(高位) |
|  | 0x15 | UPS旁路输入电压B相(低位) |
| 0x0b | 0x16 | UPS旁路输入电压C相(高位) |
|  | 0x17 | UPS旁路输入电压C相(低位) |
| 0x0c | 0x18 | UPS旁路输入电流A相(高位) |
|  | 0x19 | UPS旁路输入电流A相(低位) |
| 0x0d | 0x1A | UPS旁路输入电流B相(高位) |
|  | 0x1B | UPS旁路输入电流B相(低位) |
| 0x0e | 0x1C | UPS旁路输入电流C相(高位) |
|  | 0x1D | UPS旁路输入电流C相(低位) |
| 0x0f | 0x1E | UPS旁路输入频率(高位) |
|  | 0x1F | UPS旁路输入频率(低位) |
| 0x10 | 0x20 | UPS交流输出电压A相(高位) |
|  | 0x21 | UPS交流输出电压A相(低位) |
| 0x11 | 0x22 | UPS交流输出电压B相(高位) |
|  | 0x23 | UPS交流输出电压B相(低位) |
| 0x12 | 0x24 | UPS交流输出电压C相(高位) |
|  | 0x25 | UPS交流输出电压C相(低位) |
| 0x13 | 0x26 | UPS交流输出电流A相(高位) |
|  | 0x27 | UPS交流输出电流A相(低位) |
| 0x14 | 0x28 | UPS交流输出电流B相(高位) |
|  | 0x29 | UPS交流输出电流B相(低位) |
| 0x15 | 0x2A | UPS交流输出电流C相(高位) |
|  | 0x2B | UPS交流输出电流C相(低位) |
| 0x16 | 0x2C | UPS交流输出频率(高位) |
|  | 0x2D | UPS交流输出频率(低位) |
| 0x17 | 0x2E | UPS内部运行温度(高位) |
|  | 0x2F | UPS内部运行温度(低位) |
| 0x18 | 0x30 | 电池剩余供电时间（高位） |
|  | 0x31 | 电池剩余供电时间（低位） |

# 数据解释

模拟量：

电压 = [电压H(高字节)*256 + 电压L(低字节)]/10

电流 = [电流H(高字节)*256 + 电流L(低字节)]/10

频率 = [频率H(高字节)*256 + 频率L(低字节)]/10

温度 = [温度H(高字节)*256 + 温度L(低字节)]/10