四、数字通讯

多功能电力仪表提供串行异步半工RS485通讯接口，采用MOD-BUS-RTU协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条485总线上可以同时连接多达32个网络电力仪表，每个网络电力仪表均可以设定其通讯地址（Address NO.），不同系列仪表的通讯接线端子号码可能会不同，通讯连接应使用带有铜 网的的屏蔽双绞线，线径不小于0.5mm2。布线时应使用通讯线远离强电电缆或其他强电场环境，推荐采用T型网络的连接方式。不建议采用星形或其他的连接方式。

MODBUS/RTU通讯协议：MODBUS协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备（从机），然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机，即在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流（半双工的工作模式）。

MODBUS协议只允许在主机（PC，PLC等）和终端设备之间通讯，而不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。

主机查询：查询消息帧包括设备地址码、功能码、数据信息码、校验码。地址码表明要选中的从机设备功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能，例如功能代码03是要求从设备读寄存器并返回它们的内容；数据段包含了从设备要执行功能的其它附加信息，如在读命令中，数据段的附加信息有从何寄存器开始

读的寄存器数量；校验码用来检验一帧信息的正确性，为从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法，它采用CRC16的校准规则。

从机响应：如果从设备产生一正常的回应，在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和CRC16校验码。数据信息码包括了从设备收集的数据：如寄存器值或状态。如果有错误发生，我们约定是从机不

进行响应。

传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则，下面定义了与MODBUS协议-RTU方式相兼容的传输方式。每个字节的位：1个起始位、8个数据位、无校验位）、1个停止位。

数据帧的结构：即报文格式。

| 地址码 | 功能码 | 数据码 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1个BYTE | 1个BYTE | N个BYTE | 2个BYTE |

地址码在帧的开始部分，由一个字节（8位二进制码）组成，十进制为0~255，在我们的系统中只使用1~247，其它地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询，当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据告诉了主机那台终端与之进行通信。

功能码告诉了被 寻址到的终端执行何种功能。下表列出多功能电力仪表所支持的功能码，以及它们的意义和功能。

| 地址码 | 意义 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 03H | 读数据寄存器 | 获得一个或多个寄荐器的当前二进制值 |
| 08H | 电能清零 | 将所操作的仪表的电能数据清零 （0） |
| 10H | 写预置寄存器 | 设定二进制值到相关的寄存器 |

数据码包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要反映明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，而从机数据码回送内容则包含了数据长度和相应的数据。

校验码错误校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算CRC值，然后与接收到的CRC域中的值进行比较。如果这两个值不相等，就发生了错误。

生成一个CRC的流程为：

1）预置一个16位寄存器为FFFFH（16进制，全1），称之为CRC寄存器。

2）把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回CRC寄存器。

3）将CRC寄存器向右移一位，最高位填以0，最低位移出并检测。

4）上一步中被移出的那一位如果为0：重复第三步（下一次移位）：为1；将CRC寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。

5）重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。

6）重复第二步到第5步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

7）最终CRC寄存器的值就是CRC的值。

通讯报文举例：1。读数据（功能码：03）：这个功能可使用户获得终端设备采集、记录的数据，以及系统参数。主机一次请求采集的数据个数没有限制，但不能超出定义的地址范围。下面的例子是从终端设备地址为12（0CH）的从机上，读取3个数据Ia、Ib、Ic（数据帧中数据每个地址占用2个字，三相电流的字地址为15（0FH）开始，数据长度为6（06H）个字。字通讯方式。）

查询数据帧（主机）

| 地址 | 命令 | 起始寄存器 地址（高位） | 起始寄存器 地址（低位） | 寄存器个 数（高位） | 寄存器个 数（低位） | CRC16 低位 | CRC16 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 03H | 00H | 0FH | 00H | 06H | F4H | D6H |

响应数据帧（从机）

| 地址 | 命令 | 数据长度 | 数据1~12 | CRC16 低位 | CRC16 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 03H | 0CH | 43556680H、43203040H、42DDCC80H | DEH | 78H |

表明：Ia=43556680H（213.4A）、Ib=43203040H（160.1A）、Ic=42DDCC80（110.8A）。

预置数据（功能码：16）：此功能允许用户改变多个寄存器的内容（需要强调的是所写入的数据为可写属性参数。个数不超过地址范围,下面的例子是写入电流变比为400A/5A=80通讯方式。）

预置数据帧（主机）

| 地址 | 命令 | 寄存器 地址（高位） | 寄存器 地址（低位） | 写入数据（高位） | 写入数据（低位） | CRC16 低位 | CRC16 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 10H | 00H | 03H | 00H | 01H | 15H | 41H |

响应数据帧（从机），表明数据已写入

| 地址 | 命令 | 寄存器 地址（高位） | 寄存器 地址（低位） | 写入数据（高位） | 写入数据（低位）） | CRC16 低位 | CRC16 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0CH | 10H | 00H | 04H | 00H | 01H | 15H | 41H |

MODBUS地址信息表：

| 地址 | 项目 | 描述 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置信息 |  |  |  |  |
| 0 | Xs1 | 电量显示选择 | 整型 | 电量显示方式，0-9(低字节有效) |
| 1 | DZ | 仪表地址 | 整型 | 1-247(低字节有效) |
| 2 | BUAD | 波特率 | 整型 | 0为9600,1为4800,2为2400(低字节有效) |
| 3 | U. SCL | 电压范围 | 整型 | 0为400V,1为100V(低字节有效) |
| 4 | I.scl | 电流范围 | 整型 | 0为5A,1为1A(低字节有效) |
| 5 | net | 网络类型 | 整型 | 0为N.3.3,1为N.34(低字节有效) |
| 6 | PT | 电压倍率 | 整型 | PT=电压1次侧/2次侧（1-9999） |
| 7 | CT | 电流倍率 | 整型 | CT=电流1次侧/2次侧（1-9999） |
| 8 | STATUS | 保留 | 整型 | 保留 |

| 地址 | 项目 |  |  | 描述 |  |  | 字节地址 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电量信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9，10 |  | Ua（三相四线） |  |  | A相电压 |  | 浮点型 |  | 浮点数数据 格式，标准 的IEEE-574 的数据格式 所有的数据 都是1次测的 数据。 |  |
| 11，12 |  | Ub（三相四线） |  |  | B相电压 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 13，14 |  | Uc（三相四线） |  |  | C相电压 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 15，16 |  | Ia |  |  | A相电流 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 17，18 |  | Ib |  |  | B相电流 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 19，20 |  | Ic |  |  | C相电流 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 21，22 |  | Eabc |  |  | 平均电流 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 23，24 |  | PS |  |  | 总有功功率 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 25，26 |  | QS |  |  | 总无功功率 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 27，28 |  | PFS |  |  | 总功率因数 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 29，30 |  | HZ |  |  | 频率 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 31，32 |  | EPP |  |  | 正向有功电能 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 33，34 |  | EPN |  |  | 负向有功电能 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 35，36 |  | EQP |  |  | 正向无功电能 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 37，38 |  | EQN |  |  | 负向无功电能 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 39，40 |  | PA |  |  | A相有功功率 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 41，42 |  | PB |  |  | B相有功功率 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 43，44 |  | PC |  |  | C相有功功率 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 45，46 |  | QA |  |  | A相无功功率 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 47，48 |  | QB |  |  | B相无功功率 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 49，50 |  | QC |  |  | C相无功功率 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 51，52 |  | SA |  |  | A相视在功率 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 53，54 |  | SB |  |  | B相视在功率 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 55，56 |  | SC |  |  | C相视在功率 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 57，58 |  | SS |  |  | 总视在功率 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 59，60 |  | PFA |  |  | A相功率因数 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 61，62 |  | PFB |  |  | B相功率因数 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 63，64 |  | PFC |  |  | C相功率因数 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 65，66 |  |  |  |  | 备 用 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 67，68 |  |  |  |  | 备 用 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 69，70 |  |  |  |  | 备 用 |  | 浮点型 |  |  |  |
| 71，72 |  |  | WPP |  |  | 正向有功电能 |  | 浮点型 |  | 二次测电能参数。采用IEEE-574复点数的数据描述结果，单位KWh。 在输入信号作用下二次侧电能数 |
| 73，74 |  |  | WPN |  |  | 负向有功电能 |  | 浮点型 |  |  |
| 75，76 |  |  | WQP |  |  | 正向无功电能 |  | 浮点型 |  |  |
| 77，78 |  |  | WQN |  |  | 负向无功电能 |  | 浮点型 |  |  |