## 设备接入表
[7 empty] | 8路网关 | [17 empty] | 4路网关 |  |  |  | 2路网关-1 |  | 2路网关-2 |  | 2路网关-3 |  | 备注
序号 | 8路 网关 | 4路 网关 | 2路 网关 | 位置 | 485 | DI | 485-1-1 | 485-1-2 | 485-2-1 | 485-2-2 | 485-2-3 | 485-3 | 485-4 | 485-5 | 485-6 | 485-7 | DI1 | DI2 | DI3 | DI4 | DI5 | DI6 | DI7 | DI8 | 485-1 | 485-2 | DI1 | DI2 | 485-1 | DI1 | 485-1 | DI1 | 485-1 | DI1 | 1：同一个485口接两个设备的，需要手拉手接线接入； 2：部分房间配有4串口及2串口的已标注清楚
1 |  |  | 2 | TJ-1- xin9m | 2 | 2 | [22 empty] | 温湿度 | 烟感 | 照明 | 红外
2 |  | 1 | 2 | TJ-2-ao16m | 2 | 4 | [20 empty] | 消防1 | 消防2 | 温湿度 | 烟感 | 照明 | 红外
3 |  |  | 2 | TJ-3- ao7.3m | 2 | 2 | [22 empty] | 温湿度 | 烟感 | 照明 | 红外
4 |  |  | 2 | TJ-4- xin6m | 2 | 2 | [22 empty] | 温湿度 | 烟感 | 照明 | 红外
5 |  |  | 2 | TJ-5-shug13m | 2 | 2 | [22 empty] | 温湿度 | 烟感 | 照明 | 红外
6 |  | 1 | 2 | TJ-6-shug16m | 2 | 4 | [20 empty] | 消防1 | 消防2 | 温湿度 | 烟感 | 照明 | 红外
7 |  |  | 2 | TJ-7-xin13m | 2 | 2 | [22 empty] | 温湿度 | 烟感 | 照明 | 红外
8 |  |  | 2 | TJ-8- 西7.3m | 2 | 2 | [22 empty] | 温湿度 | 烟感 | 照明 | 红外
9 |  |  | 2 | TJ-9- 东7.3m | 2 | 2 | [22 empty] | 温湿度 | 烟感 | 照明 | 红外
10 | 1 |  |  | TJ-10- 餐13m（新） | 5 | 2 | 温湿度 |  | 水浸 |  |  | 485-3: 空调; 485-4: 除湿; 485-5: 照明; DI1: 红外; DI2: 烟感
11 | 1 |  |  | TJ-11- 招13m（新） | 5 | 2 | 温湿度 |  | 水浸 |  |  | 485-3: 空调; 485-4: 除湿; 485-5: 照明; DI1: 红外; DI2: 烟感
12 | 1 |  |  | TJ-12- xin16m（新） | 5 | 4 | 温湿度 |  | 水浸 |  |  | 485-3: 空调; 485-4: 除湿; 485-5: 照明; DI1: 红外; DI2: 烟感; DI3: 消防1; DI4: 消防2
13 | 1 |  |  | TJ-13- 东北角 13m（新） | 5 | 2 | 温湿度 |  | 水浸 |  |  | 485-3: 空调; 485-4: 除湿; 485-5: 照明; DI1: 红外; DI2: 烟感
14 | 1 |  | 1 | 一层 旧机房 | 9 | 7 | 水浸1 | 水浸2 | 水浸3 |  |  | 水浸4 | 水浸5 | 水浸6 | 列头柜 | 精密空调1+2 | 烟感1 | 烟感2 | 烟感3 | 烟感4 | 消防1 | 消防2 | [6 empty] | 照明 | 红外
15 | 1 |  |  | 一层 新UPS室 | 7 | 4 | 温湿度 |  | 水浸1 |  |  | 空调1 | 空调2 | 照明 | 除湿 | UPS | 红外 | 烟感 | 消防1 | 消防2
16 |  | 1 | 1 | 一层 UPS室 | 2 | 3 | [18 empty] | 照明 |  | 消防1 | 消防2 | 除湿机 | 红外
17 | 1 | 1 | 1 | 一层 屏蔽机房 | 11 | 4 | 温湿度1 | 温湿度2 | 水浸1 |  |  | 列头柜1 | 列头柜2 | 精密空调1 | 精密空调2 | 精密空调3 | 烟感1 | 烟感2 | 烟感3 | [5 empty] | 水浸2 | 水浸3 |  |  | 照明 | 红外
18 | 1 |  |  | 一层 活动室（ZB库） | 5 | 3 | 空调1 | 空调2 | 除湿1 | 除湿2 | 照明 | 烟感1: 红外; 烟感2: 消防1; 烟感3: 消防2 | [15 empty] | 主机只插前面的口
19 |  |  | 3 | 一层 大厅 | 3 | 1 | [22 empty] | 照明 | 红外 | 照明 |  | 照明
20 |  |  | 1 | 一层 值班室 | 1 | [23 empty] | 照明
21 |  |  | 3 | 一层 食堂 | 3 | 2 | [22 empty] | 照明 | 红外 | 照明 |  | 照明 | 红外
22 |  |  | 1 | 一层 招待所 | 1 | [23 empty] | 照明
23 |  |  | 1 | 一至二转台 | 1 | [23 empty] | 照明
24 | 1 |  |  | 二层 报房 过道 | 6 | 4 | 温湿度1 |  | 温湿度2 |  |  | 空调1 | 空调2 | 照明1 | 照明2 |  | 红外1 | 红外2 | 烟感1 | 烟感2
25 |  | 1 | 2 | 二层BM室 | 4 | 2 | [18 empty] | 温湿度 |  | 烟感 |  | 除湿/空调 |  | 照明 | 红外
26 |  |  | 1 | 二层 走廊 | 1 | [23 empty] | 照明
27 |  |  | 1 | 二至三转台 | 1 | [23 empty] | 照明
28 |  | 1 | 1 | 三层 会议室 | 3 | 1 | [18 empty] | 照明 |  |  |  | 空调1+空调2 | 红外
29 |  |  | 1 | 新西路灯箱 | 1 | [23 empty] | 照明
30 |  |  | 1 | 新东路灯箱 | 1 | [23 empty] | 照明
31 | 1 |  |  | 配电房 | 5 | 4 | 水浸 |  | 空调1 |  |  | 空调2 | 电量仪 | 照明 |  |  | 红外 | 烟感1 | 消防1 | 消防2
32 |  | 1 | 2 | 发电 机房 | 3 | 4 | [18 empty] | 温湿度 | 发电机 | 消防1 | 消防2 | 照明 | 红外 |  | 烟感
33 |  |  | 2 | 水泵房 | 2 | 2 | [22 empty] | 温湿度 | 烟感 | 照明 | 红外
34 |  |  | 1 | 大门/ 门卫 | 1 | 1 | [22 empty] | 照明 | 红外
35 |  | 1 | 1 | 一层 UPS室 | 3 | [19 empty] | UPS |  |  |  | 空调1+空调2
36 |  |  | 1 | 发电机房 | 1 | [23 empty] | 发电机
37 | 1 |  |  | 配电室 | 5 |  | 水浸 | 电量仪 | 空调1 | 空调2 | 空调3 | [23 empty] | 主机只插前面的口
38 | 1 | 1 | 1 | 屏蔽机房（耳房） | 11 |  | 水浸1 |  | 列头柜1 | 列头柜2 |  | 列头柜3 | 精密空调1 | 精密空调2 | 精密空调3 | 精密空调4 | [8 empty] | 水浸2 | 水浸3 |  |  | 水浸4
39 |  |  | 2 | 大门仓库 | 2 | [23 empty] | 照明 |  | 照明
40 |  |  | 1 | 主楼顶 | 1 | [23 empty] | 照明
41 |  |  | 1 | 家属楼顶 | 1 | [23 empty] | 照明
42 |  |  | 1 | 宿舍楼顶 | 1 | [23 empty] | 照明
43 |  | 1 | 1 | 二层 通信机房 | 3 | [19 empty] | 列头柜1 | 列头柜2 |  |  | 除湿
Note on B20: ACE: RS-485：2+2+1 DI:2+1
Note on B36: ACE: 大门门卫或主楼大门，根据现场情况调整，保证传输时效性
Note on B39: ACE:
Note on E3: ACE: 现有设备： 1.温湿度sensor inside 2.监控海康*3 3.水浸探头：亚奥科技wp-200/wp-300传感器 4.空调：美的KF-35G/Y-DA400(D3) 5.除湿机：海信CF20BD/SH 6.烟感：未知
Note on E4: ACE: S=20㎡ 现有设备： 1.空调：格力KF-72LW(72366S)Aa-3 2.除湿机：湿美电气MS-860D 3.温湿度:同TJ-1 4.水浸:同TJ-1
Note on E5: ACE: 现有设备： 1.空调：美的KFR-35GW/BDN8Y-PH400(3)A 2.除湿机：格力DH20EH 3.温湿度:同TJ-1 4.水浸:同TJ-1
Note on E6: ACE: 现有设备： 1.空调：美的KF-35GW/N8Y-PC401(S) 2.除湿机：海信CF20BD/SH 3.温湿度:同TJ-1 4.水浸:同TJ-1 5.烟感：未知
Note on E7: ACE: 现有设备： 1.空调：格力KFR-72LW(72598)FNhAa-A3(WIFI) 2.除湿机：湿美电气MS-860D 3.温湿度:同TJ-1 4.水浸:同TJ-1
Note on E8: ACE: S=20㎡ 现有设备： 1.空调：格力KFR-72LW(72598)FNhAa-A3(WIFI) 2.除湿机：湿美电气MS-860D 3.温湿度:同TJ-1 4.水浸:同TJ-1
Note on E9: ACE: 现有设备： 1.空调：美的KF-72LW/Y-PA400(D3) 2.除湿机：湿美电气MS-860D 3.温湿度:同TJ-1 4.水浸:同TJ-1 5.烟感：未知
Note on E10: ACE: 现有设备： 1.空调：格力KF-26GW/(26370)Ga-3 2.除湿机：无 3.温湿度:同TJ-1 4.水浸:同TJ-1 5.烟感：未知
Note on E11: ACE: 现有设备： 1.空调：格力KF-26GW/(26370)Ga-3 2.除湿机：无 3.温湿度:同TJ-1 4.水浸:同TJ-1 5.烟感：未知
Note on E12: ACE: 现有设备： 1.空调：美的KFR-51LW/BDN8Y-PA401(3)A 2.除湿机：无 3.温湿度:无 4.水浸:无
Note on E13: ACE: 现有设备： 1.空调：美的KFR-51LW/BDN8Y-PA401(3)A 2.除湿机：无 3.温湿度:无 4.水浸:无
Note on E14: ACE: S=20㎡ 现有设备： 1.空调：美的KFR-51LW/BDN8Y-PA401(3)A 2.除湿机：无 3.温湿度:无 4.水浸:无
Note on E15: ACE: 现有设备： 1.空调：美的KFR-51LW/BDN8Y-PA401(3)A 2.除湿机：无 3.温湿度:无 4.水浸:无
Note on E16: ACE: 17.2m*11.5m=197.8 h：3.73m 现有设备： 1.精密空调*2：格力HFD21W 其中一台替换故障那台，控制器利旧 另一台加装，本项目监控 2.列头柜：普天CP DP01T-H-D 3.列头柜： 北京鸿盾列头柜 型号：HLT61042H-JK100A40F SN:2303S001G01 北京红泰龙科技有限公司
Note on E18: ACE: 3.7m*7.3m=27.01 现有设备： 1.温湿度：THS-E10 深圳万慧通自动化有限公司 2.空调*2：格力KFR-72LW/(72598)FNhAa-A3(WIFI) 3.除湿机：海信CF20BD/SH 4.水浸：同TJ-1 5.UPS：APC Galaxy PW 200KVA SN:940M0700K（一期已经检测） 6.挪装UPS：CHADI广东创电 机型：CDD80KL 机号：2019B29054 版本：V5.0190102 电池柜2套，尺寸：长宽高880*780*1200
Note on E19: ACE: 1.精密空调*3：施耐德 物料编号：TUAV0921ACE014 名称描述：雷纳多系列，上送风，风冷式 V型 风机380V/3+N/50HZ 序列号：E12341T00246 2.列头柜：鸿盾，和旧机房同品牌
Note on E20: ACE: 11.43m*7.2m h：3.67m
Note on E26: ACE: S：11.4*7.2=82.08 现有设备： 1.空调*2：格力KF-72LW(72366S)Aa-3
Note on E30: ACE 11m*7.2m
Note on E33: ACE: 8.2m*6.9m 现有设备： 1.空调1：格力KFR-72LW(72598)FNhAa-A3(WIFI) 2.空调2：KF-120LW/E(12368L)A1-N2 3.配电柜：未知
Note on E34: ACE: 6.85*4.2m 现有设备： 1.发电机：百发柴油发电机组BF-C275D
Note on E35: ACE: 6.85*3.8m
Note on E36: ACE: 左小0.4+1.21m+左大0.8m+7.17m+右大0.8m+1.21m+右小0.4m
Note on E37: ACE: 现有设备： 1.挪装UPS：CHADI广东创电CDD60KL 2.新购UPS： 品牌:深圳科士达科技股份有限公司 型号:YK3300-300
Note on E38: ACE: 现有设备： 1.海南威特电气集团有限公司 Smart Gen 2.发电机：重庆康明斯NT855-GA 3.威特 WTFC-DY200（有主控屏） 4.无刷交流电机-龙斯雷HD1.314C-14
Note on E39: ACE: 1.配电柜：未知
Note on E40: ACE: 1.精密空调*4：施耐德(和前端屏蔽机房空调同一型号） 2.列头柜*4：鸿卫达HPT6642W70
Note on Q16: ACE: 格力1、2手拉手