UPS通信协议

通信规约：

波特率：2400bps/9600

数据长度：8bit

停止位：1bit

奇偶校验：无

连接方式为标准的RS232/RS485：如下表

| RS232 | RS485 |
| --- | --- |
| 计算机 UPS | 上位机 UPS |
| Rx ← Tx（pin9） | 接收（RXD） T+(发送) |
| Tx → Rx（pin6） | 发送（TXD） T-(接收) |
| GND ← GND（pin7） |  |

| 通讯协议模式 | 协议版本 |
| --- | --- |
| 爱维达通信协议 | V1 |
| MODBUS RTU通信协议 | V2 |

图一：DB-9连接器

- V1版本-爱维达通信协议

1.1状态描述

计算机发送：Q1<cr>

UPS返回：(MMM.M NNN.N PPP.P QQQ RR.R S.SS TT.T b7b6b5b4b3b2b1b0 <cr>

该UPS状态描述为：

- 起始位：C

- 输入电压：MMM.M

M为0-9的ASCII码,该单位为V。

- 输入陷落电压：NNN.N 该状态已不采用。

- 输出电压：PPP.P

P为0-9的ASCII码,该单位为V。

- 输出负载：QQQ

QQQ为一个百分比，不是一个绝对值。

- 输出频率：RR.R

R为0-9的ASCII码,该单位为Hz。

- 电池电压：SS.S或S.SS

S为0-9的ASCII码；

S.SS或SS.S为一个百分比，不是一个绝对值。

- 环境温度：TT.T

T为0-9的ASCII码,该单位为 ºC。

- UPS状态：b0-b7均为ASCII码中的0或1。如下表所示：

| b7 | 0 | 市电正常 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 市电异常 |
| b6 | 0 | 电池正常 |
|  | 1 | 电池欠压 |
| b5 | 0 | UPS正常输出 |
|  | 1 | 旁路供电 |
| b4 | 0 | UPS正常 |
|  | 1 | UPS故障 |
| b3 | 0 | UPS类型为在线式 |
|  | 1 | UPS类型为后备式 |
| b2 | 0 | UPS不在测试状态 |
|  | 1 | UPS在测试状态 |
| b1 | 0 | UPS不在关机状态 |
|  | 1 | UPS在关机状态 |
| b0 | 0 | UPS的蜂鸣器不叫 |
|  | 1 | UPS的蜂鸣器鸣叫 |

1.2   测试10秒

计算机：T<cr>

UPS：测试10秒后返回；假如电池欠压，UPS立即返回。

1.3   测试到电池欠压为

计算机：TL<cr>

UPS：测试到电池欠压后返回。

1.4   定时测试

计算机：T<n><cr>

UPS：测试<n>分钟；

- 测试期间，UPS若为电池欠压，立即返回；

- <n>为01-99分钟的一个数。

1.5    开/关蜂鸣器

计算机：Q<cr>

当市电压异常时，UPS开/关蜂鸣器。

1.6    关机命令：

计算机：S<n><cr>

UPS：n分钟后，UPS关闭输出；

- 在电源的效情况下，UPS n分钟后关闭输出；

- 如果电池欠压，UPS应立即关闭输出；

- <n>为0.1,0.2,0.3 … 10之间的一个数；

如:S.3<<n>,则0.3分钟后,UPS关闭输出。

1.7    关闭UPS和重新启动UPS命令

计算机:S<n>R<m><cr>

UPS: n 分钟后UPS关闭输出,等待m分钟后UPS重新输出；

<n>为0.1,0.2,0.3 … 10之间的一个数；

m的范围为0001-9999。

1.8  取消关机命令

计算机:C<cr>

UPS:取消SN<n><cr>和SN<n>R<m><cr>命令。

- 若UPS在等待关机命令，该命令将被取消；

- 若UPS在等待重新启动，UPS将恢复输出，此状态下UPS必须在关闭10秒后才有效。

1.9    取消测试命令

计算机：CT<cr>

UPS：UPS立即取消测试。

  - UPS产品信息命令

计算机：I<cr>

UPS：#公司名  UPS类型  软件版本号<cr>

公司名：保证15个字节长度；

UPS类型：保证10个字节长度；

版本号：保证10个字节长度。

  - PS额定值

计算机：F<cr>

UPS：#MMM.M QQQ SS.SS RR.R<cr>

其中: MMM.M为UPS额定输出电压值， 单位为V；

QQQ为UPS额定输出电流,单位为A；

SS.SS可SS.SS为额定电池电压；

RR.R为额定输出频率，单位为Hz。

二、V2版本-MODBUS RTU

2.1 MODBUS设置

A 显示起始地址设置为0000

B 显示数据长度Length设置为20

C MODBUS地址Device Id设为0～9

D 按下拉菜单选择03：HOLDING REGISTER

2.2  读数据命令（功能码03）

读数据下行帧格式

| 通讯设备地址（0～9） | 功能码（03H） | 数据域起始地址高字节 | 数据域起始地址低字节 | 数据域长度高字节 | 数据域长度低字节 | CRC校验低字节 | CRC校验高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

应答帧格式

| 通讯设备地址（0～9） | 功能码（03H） | 数据长度 | 数据内容 | 。。。。。。。 | 数据内容 | CRC校验低字节 | CRC校验高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3 MODBUS地址数据查询表

| 地址 | 定义 | 单位 | 数据长度 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 输入电压 | V | 2字节 | High byte：Low byte |
| 0001 | 输出电压 | V | 2字节 | High byte：Low byte |
| 0002 | 输入频率 | HZ | 2字节 | High byte：Low byte |
| 0003 | 输出频率 | HZ | 2字节 | High byte：Low byte |
| 0004 | 负载百分比 | % | 2字节 | High byte：Low byte |
| 0005 | 电池电压 | V | 2字节 | High byte：Low byte |
| 0006 | 环境温度 | ℃ | 2字节 | High byte：Low byte |
| 0007 | 未用 | 未用 | 2字节 | High byte：Low byte |
| 0008 | 额定输出电压 | V | 2字节 | High byte：Low byte |
| 0009 | 额定输出电流 | A | 2字节 | High byte：Low byte |
| 000A | 额定电池电压 | V | 2字节 | High byte：Low byte |
| 000B | 额定频率 | HZ | 2字节 | High byte：Low byte |
| 000CH | 00 00 | 市电正常 | 2字节 | High byte：Low byte |
|  | 00 01 | 市电异常 |  |  |
| 000DH | 00 00 | 电池正常 | 2字节 | High byte：Low byte |
|  | 00 01 | 电池欠压 |  |  |
| 000EH | 00 00 | UPS正常输出 | 2字节 | High byte：Low byte |
|  | 00 01 | 旁路供电 |  |  |
| 000FH | 00 00 | UPS正常 | 2字节 | High byte：Low byte |
|  | 00 01 | UPS故障 |  |  |
| 0010H | 00 00 | UPS类型为在线式 | 2字节 | High byte：Low byte |
|  | 00 01 | UPS类型为后备式 |  |  |
| 0011H | 00 00 | UPS不在测试状态 | 2字节 | High byte：Low byte |
|  | 00 01 | UPS在测试状态 |  |  |
| 0012H | 00 00 | UPS不在关机状态 | 2字节 | High byte：Low byte |
|  | 00 01 | UPS在关机状态 |  |  |
| 0013H | 00 00 | UPS的蜂鸣器不叫 | 2字节 | High byte：Low byte |
|  | 00 01 | UPS的蜂鸣器鸣叫 |  |  |