## 协议说明
电池巡检仪通信协议
版本号 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人
v.1.0 | 2022-02-23 | 初版 | 李刚平
v.2.0 | 2022-09-05 | 增加按电池实际节数排列寄存器 | 李刚平
v.3.0 | 2022-11-21 | 加入蜂鸣器可控制寄存器 | 李刚平
v.3.1 | 2023-09-18 | 增加SOC/SOH过低阈值寄存器 | 冯彬
v.3.2 | 2023-11-14 | 增加IO模块状态读写 | 李刚平
V4.0 | 2024-09-06 | 增加组压告警 | 李刚平
1、支持标准通信协议：modbus-tcp协议
2、modbus-tcp协议满足：监控端口为502
3、数据读取的时候 02命令读取长度限制最大2000（125个字(16bit)）
4、数据读取时04命令最大读取长度500个地址(16bit)，当超出127个地址时，数据长度字节固定为0xFE
寄存器分布
模块 | 功能码 | 地址 | 备注
电池组参数1-4 | 4 | 1-121 | 除121寄存器，每组30个寄存器
电池组参数1-4 | 03,06 | 122-241 | 每组30个寄存器
电池组1-4单体电压1-480 | 4 | 1001-1480 | 每组120节
电池组1-4单体内阻1-480 | 4 | 1481-1960 | 每组120节
电池组1-4单体温度1-480 | 4 | 1961-2440 | 每组120节
电池组1-4单体状态1-480 | 4 | 2441-2920 | 每组120节
电池组1-4单体SOC 1-480 | 4 | 2921-3400 | 每组120节
电池组1-4单体SOH 1-480 | 4 | 3401-3880 | 每组120节
电池1-256单体电压、内阻、温度、状态、SOC及SOH | 4 | 4000-5535 | 不分组获取1-256节单体信息
自发现 | 3，16 | 65504~65509
电池巡检仪信息 | 4 | 10001-10018

## 电池组及单体信息
名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 功能码 | 读写 | 数据类型 | 数据转换(计算因子) | 单位
电池组1状态 | 1 | 0x0001 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0:离线，1:浮充，2:放电，3:充电
电池组1告警状态 | 2 | 0x0002 | 04 | R | 无符号16位整形数 | bit0:电池开关状态,0:分闸，1:合闸 bit1:电池组充电电流过高，0:正常，1:告警 bit2:电池组放电电流过高，0:正常，1:告警 bit3:电池组剩余时间5分钟报警，0:正常，1:告警 bit4:电池组剩余时间10分钟报警，0:正常，1:告警 bit5:电池组剩余时间20分钟报警，0:正常，1:告警 bit6:电池组热失控预警状态，0:正常，1:告警 bit7:电池告警输出状态，0:正常，1:告警 bit8:环境温度过高，0:正常，1:告警 bit9:环境温度过低，0:正常，1:告警 bit10:组压模块掉线，0:正常，1:告警 bit11:充放电霍尔掉线，0:正常，1:告警 bit12:浮充霍尔掉线，0:正常，1:告警 bit13:环境温度掉线，0:正常，1:告警 bit14：电压不均 bit15：内阻不均
电池组1组压 | 3 | 0x0003 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | V
电池组1充放电电流 | 4 | 0x0004 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组1浮充电流 | 5 | 0x0005 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 1 | mA
电池组1剩余容量 | 6 | 0x0006 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组1剩余放电时间 | 7 | 0x0007 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 1 | min
电池组1环境温度1 | 8 | 0x0008 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组1环境温度2 | 9 | 0x0009 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组1环境温度3 | 10 | 0x000A | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组1环境温度4 | 11 | 0x000B | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组1环境温度5 | 12 | 0x000C | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组1环境温度6 | 13 | 0x000D | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组1环境温度7 | 14 | 0x000E | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组1环境温度8 | 15 | 0x000F | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组1电池节数 | 16 | 0x0010 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 1 | 节
电池组1电池类型 | 17 | 0x0011 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 类型分2V/6V/12V,1 | V
电池组1电池额定容量AH | 18 | 0x0012 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 1 | AH
电池组1健康度SOH | 19 | 0x0013 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组1告警状态2 | 20 | 0x0013 | 04 | R | 无符号16位整形数 | bit0: SOC过低 bit1: SOH过低 bit2: 低压保护 bit3: 组压过高 bit4: 组压过低 bit5~bit15：预留
... | 21~30
电池组2状态 | 31 | 0x001F | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0:离线，1:浮充，2:放电，3:充电
电池组2告警状态 | 32 | 0x0020 | 04 | R | 无符号16位整形数 | bit0:电池开关状态,0:分闸，1:合闸 bit1:电池组充电电流过高，0:正常，1:告警 bit2:电池组放电电流过高，0:正常，1:告警 bit3:电池组剩余时间5分钟报警，0:正常，1:告警 bit4:电池组剩余时间10分钟报警，0:正常，1:告警 bit5:电池组剩余时间20分钟报警，0:正常，1:告警 bit6:电池组热失控预警状态，0:正常，1:告警 bit7:电池告警输出状态，0:正常，1:告警 bit8:环境温度过高，0:正常，1:告警 bit9:环境温度过低，0:正常，1:告警 bit10:组压模块掉线，0:正常，1:告警 bit11:充放电霍尔掉线，0:正常，1:告警 bit12:浮充霍尔掉线，0:正常，1:告警 bit13:环境温度掉线，0:正常，1:告警 bit14：电压不均 bit15：内阻不均
电池组2组压 | 33 | 0x0021 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | V
电池组2充放电电流 | 34 | 0x0022 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组2浮充电流 | 35 | 0x0023 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 1 | mA
电池组2剩余容量 | 36 | 0x0024 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组2剩余放电时间 | 37 | 0x0025 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 1 | min
电池组2环境温度1 | 38 | 0x0026 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组2环境温度2 | 39 | 0x0027 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组2环境温度3 | 40 | 0x0028 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组2环境温度4 | 41 | 0x0029 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组2环境温度5 | 42 | 0x002A | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组2环境温度6 | 43 | 0x002B | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组2环境温度7 | 44 | 0x002C | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组2环境温度8 | 45 | 0x002D | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组2电池节数 | 46 | 0x002E | 04 | R | 无符号16位整形数 | 1 | 节
电池组2电池类型 | 47 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 类型分2V/6V/12V,1 | V
电池组2电池额定容量AH | 48 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 1 | AH
电池组2健康度SOH | 49 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组2告警状态2 | 50 | 0x0032 | 04 | R | 无符号16位整形数 | bit0: SOC过低 bit1: SOH过低 bit2: 低压保护 bit3: 组压过高 bit4: 组压过低 bit5~bit15：预留
... | 51~60
电池组3状态 | 61 | 0x003D | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0:离线，1:浮充，2:放电，3:充电
电池组3告警状态 | 62 | 0x003E | 04 | R | 无符号16位整形数 | bit0:电池开关状态,0:分闸，1:合闸 bit1:电池组充电电流过高，0:正常，1:告警 bit2:电池组放电电流过高，0:正常，1:告警 bit3:电池组剩余时间5分钟报警，0:正常，1:告警 bit4:电池组剩余时间10分钟报警，0:正常，1:告警 bit5:电池组剩余时间20分钟报警，0:正常，1:告警 bit6:电池组热失控预警状态，0:正常，1:告警 bit7:电池告警输出状态，0:正常，1:告警 bit8:环境温度过高，0:正常，1:告警 bit9:环境温度过低，0:正常，1:告警 bit10:组压模块掉线，0:正常，1:告警 bit11:充放电霍尔掉线，0:正常，1:告警 bit12:浮充霍尔掉线，0:正常，1:告警 bit13:环境温度掉线，0:正常，1:告警 bit14：电压不均 bit15：内阻不均
电池组3组压 | 63 | 0x003F | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | V
电池组3充放电电流 | 64 | 0x0040 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组3浮充电流 | 65 | 0x0041 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 1 | mA
电池组3剩余容量 | 66 | 0x0042 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组3剩余放电时间 | 67 | 0x0043 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 1 | min
电池组3环境温度1 | 68 | 0x0044 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组3环境温度2 | 69 | 0x0045 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组3环境温度3 | 70 | 0x0046 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组3环境温度4 | 71 | 0x0047 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组3环境温度5 | 72 | 0x0048 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组3环境温度6 | 73 | 0x0049 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组3环境温度7 | 74 | 0x004A | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组3环境温度8 | 75 | 0x004B | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组3电池节数 | 76 | 0x004C | 04 | R | 无符号16位整形数 | 1 | 节
电池组3电池类型 | 77 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 类型分2V/6V/12V,1 | V
电池组3电池额定容量AH | 78 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 1 | AH
电池组3健康度SOH | 79 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组3告警状态2 | 80 | 0x0050 | 04 | R | 无符号16位整形数 | bit0: SOC过低 bit1: SOH过低 bit2: 低压保护 bit3: 组压过高 bit4: 组压过低 bit5~bit15：预留
... | 81~90
电池组4状态 | 91 | 0x005B | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0:离线，1:浮充，2:放电，3:充电
电池组4告警状态 | 92 | 0x005C | 04 | R | 无符号16位整形数 | bit0:电池开关状态,0:分闸，1:合闸 bit1:电池组充电电流过高，0:正常，1:告警 bit2:电池组放电电流过高，0:正常，1:告警 bit3:电池组剩余时间5分钟报警，0:正常，1:告警 bit4:电池组剩余时间10分钟报警，0:正常，1:告警 bit5:电池组剩余时间20分钟报警，0:正常，1:告警 bit6:电池组热失控预警状态，0:正常，1:告警 bit7:电池告警输出状态，0:正常，1:告警 bit8:环境温度过高，0:正常，1:告警 bit9:环境温度过低，0:正常，1:告警 bit10:组压模块掉线，0:正常，1:告警 bit11:充放电霍尔掉线，0:正常，1:告警 bit12:浮充霍尔掉线，0:正常，1:告警 bit13:环境温度掉线，0:正常，1:告警 bit14：电压不均 bit15：内阻不均
电池组4组压 | 93 | 0x005D | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | V
电池组4充放电电流 | 94 | 0x005E | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组4浮充电流 | 95 | 0x005F | 04 | R | 有符号16位整形数 | 1 | min
电池组4剩余容量 | 96 | 0x0060 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组4剩余放电时间 | 97 | 0x0061 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 1 | S
电池组4环境温度1 | 98 | 0x0062 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组4环境温度2 | 99 | 0x0063 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组4环境温度3 | 100 | 0x0064 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组4环境温度4 | 101 | 0x0065 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组4环境温度5 | 102 | 0x0066 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组4环境温度6 | 103 | 0x0067 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组4环境温度7 | 104 | 0x0068 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组4环境温度8 | 105 | 0x0069 | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组4电池节数 | 106 | 0x006A | 04 | R | 无符号16位整形数 | 1 | 节
电池组4电池类型 | 107 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 类型分2V/6V/12V,1 | V
电池组4电池额定容量AH | 108 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 1 | AH
电池组4健康度SOH | 109 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组4告警状态2 | 110 | 0x006E | 04 | R | 无符号16位整形数 | bit0: SOC过低 bit1: SOH过低 bit2: 低压保护 bit3: 组压过高 bit4: 组压过低 bit5~bit15：预留
... | 111~120
电池组数量 | 121 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 1
电池组1电池类型 | 122 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 类型分2V/6V/12V,1 | V
电池组1电池额定容量AH | 123 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 1 | AH
电池组1浮充电流范围最小值 | 124 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组1浮充电流范围最大值 | 125 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组1充电电流过大 | 126 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组1放电电流过大 | 127 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组1热失控浮充电流阈值 | 128 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 1 | mA
电池组1单体电压过高-充电 | 129 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组1单体电压过高-放电 | 130 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组1单体电压过高-离线 | 131 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组1单体电压过高-浮充 | 132 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组1单体电压过低-充电 | 133 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组1单体电压过低-放电 | 134 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组1单体电压过低-离线 | 135 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组1单体电压过低-浮充 | 136 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组1单体电压不均 | 137 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组1单体开路预警 | 138 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组1单体温度过高-充电 | 139 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组1单体温度过高-放电 | 140 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组1单体温度过高-离线 | 141 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组1单体温度过高-浮充 | 142 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组1单体内阻过高 | 143 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 0.001 | mΩ
电池组1单体内阻不均 | 144 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 0.001 | mΩ
电池组1环境温度过高 | 145 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组1环境温度过低 | 146 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组1内阻检测周期 | 147 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 1 | 小时
电池组1批量设置内阻基准值 | 148 |  | 03,06 | W | 有符号16位整形数 | 写0xFF生效其他值无效，1
电池组1-SOC过低阈值 | 149 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组1-SOH过低阈值 | 150 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
... | 151
电池组2电池类型 | 152 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 类型分2V/6V/12V,1 | V
电池组2电池额定容量AH | 153 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 1 | AH
电池组2浮充电流范围最小值 | 154 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组2浮充电流范围最大值 | 155 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组2充电电流过大 | 156 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组2放电电流过大 | 157 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组2热失控浮充电流阈值 | 158 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 1 | mA
电池组2单体电压过高-充电 | 159 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组2单体电压过高-放电 | 160 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组2单体电压过高-离线 | 161 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组2单体电压过高-浮充 | 162 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组2单体电压过低-充电 | 163 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组2单体电压过低-放电 | 164 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组2单体电压过低-离线 | 165 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组2单体电压过低-浮充 | 166 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组2单体电压不均 | 167 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组2单体开路预警 | 168 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组2单体温度过高-充电 | 169 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组2单体温度过高-放电 | 170 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组2单体温度过高-离线 | 171 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组2单体温度过高-浮充 | 172 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组2单体内阻过高 | 173 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 0.001 | mΩ
电池组2单体内阻不均 | 174 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 0.001 | mΩ
电池组2环境温度过高 | 175 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组2环境温度过低 | 176 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组2内阻检测周期 | 177 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 1 | 小时
电池组2批量设置内阻基准值 | 178 |  | 06 | W | 有符号16位整形数 | 写0xFF生效其他值无效，1
电池组2-SOC过低阈值 | 179 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组2-SOH过低阈值 | 180 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
... | 181
电池组3电池类型 | 182 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 类型分2V/6V/12V,1 | V
电池组3电池额定容量AH | 183 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 1 | AH
电池组3浮充电流范围最小值 | 184 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组3浮充电流范围最大值 | 185 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组3充电电流过大 | 186 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组3放电电流过大 | 187 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组3热失控浮充电流阈值 | 188 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 1 | mA
电池组3单体电压过高-充电 | 189 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组3单体电压过高-放电 | 190 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组3单体电压过高-离线 | 191 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组3单体电压过高-浮充 | 192 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组3单体电压过低-充电 | 193 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组3单体电压过低-放电 | 194 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组3单体电压过低-离线 | 195 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组3单体电压过低-浮充 | 196 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组3单体电压不均 | 197 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组3单体开路预警 | 198 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组3单体温度过高-充电 | 199 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组3单体温度过高-放电 | 200 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组3单体温度过高-离线 | 201 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组3单体温度过高-浮充 | 202 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组3单体内阻过高 | 203 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 0.001 | mΩ
电池组3单体内阻不均 | 204 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 0.001 | mΩ
电池组3环境温度过高 | 205 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组3环境温度过低 | 206 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组3内阻检测周期 | 207 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 1 | 小时
电池组3批量设置内阻基准值 | 208 |  | 06 | W | 有符号16位整形数 | 写0xFF生效其他值无效，1
电池组3-SOC过低阈值 | 209 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组3-SOH过低阈值 | 210 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
... | 211
电池组4电池类型 | 212 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 类型分2V/6V/12V,1 | V
电池组4电池额定容量AH | 213 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 1 | AH
电池组4浮充电流范围最小值 | 214 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组4浮充电流范围最大值 | 215 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组4充电电流过大 | 216 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组4放电电流过大 | 217 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | A
电池组4热失控浮充电流阈值 | 218 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 1 | mA
电池组4单体电压过高-充电 | 219 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组4单体电压过高-放电 | 220 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组4单体电压过高-离线 | 221 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组4单体电压过高-浮充 | 222 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组4单体电压过低-充电 | 223 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组4单体电压过低-放电 | 224 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组4单体电压过低-离线 | 225 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组4单体电压过低-浮充 | 226 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组4单体电压不均 | 227 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组4单体开路预警 | 228 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组4单体温度过高-充电 | 229 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组4单体温度过高-放电 | 230 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组4单体温度过高-离线 | 231 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组4单体温度过高-浮充 | 232 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组4单体内阻过高 | 233 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 0.001 | mΩ
电池组4单体内阻不均 | 234 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 0.001 | mΩ
电池组4环境温度过高 | 235 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组4环境温度过低 | 236 |  | 03,06 | R/W | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组4内阻检测周期 | 237 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 1 | 小时
电池组4批量设置内阻基准值 | 238 |  | 06 | W | 有符号16位整形数 | 写0xFF生效其他值无效，1
电池组4-SOC过低阈值 | 239 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组4-SOH过低阈值 | 240 |  | 03,06 | R/W | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
... | 241
电池组1-电池1~120电压 | 1001~1120 | 0x03E9~0x0460 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组2-电池1~120电压 | 1121~1240 | 0x0461~0x04D8 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组3-电池1~120电压 | 1241~1360 | 0x04D9~0x0550 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组4-电池1~120电压 | 1361~1480 | 0x0551~0x05C8 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.001 | V
电池组1-电池1~120内阻 | 1481~1600 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.001 | mΩ
电池组2-电池1~120内阻 | 1601~1720 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.001 | mΩ
电池组3-电池1~120内阻 | 1721~1840 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.001 | mΩ
电池组4-电池1~120内阻 | 1841~1960 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.001 | mΩ
电池组1-电池1~120温度 | 1961~2080 |  | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组2-电池1~120温度 | 2081~2200 |  | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组3-电池1~120温度 | 2201~2320 |  | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组4-电池1~120温度 | 2321~2440 |  | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池组1-电池1~120状态 | 2441~2560 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | bit0:掉线,0:正常,1:告警 bit1:过压,0:正常,1:告警 bit2:欠压,0:正常,1:告警 bit3:电压不均,0:正常,1:告警 bit4:内阻过高,0:正常,1:告警 bit5:内阻不均,0:正常,1:告警 bit6:温度过高,0:正常,1:告警 bit7:电池开路预警,0:正常,1:告警 bit8:电池自检故障,0:正常,1:告警 bit9:电池SOC过低，0:正常,1:告警 bit10:电池SOH过低，0:正常,1:告警 bit11~bit15:预留
电池组2-电池1~120状态 | 2561~2680 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 同上
电池组3-电池1~120状态 | 2681~2800 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 同上
电池组4-电池1~120状态 | 2801~2920 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 同上
电池组1-电池1~120 SOC | 2921~3040 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组2-电池1~120 SOC | 3041~3160 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组3-电池1~120 SOC | 3161~3280 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组4-电池1~120 SOC | 3281~3400 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组1-电池1~120 SOH | 3401~3520 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组2-电池1~120 SOH | 3521~3640 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组3-电池1~120 SOH | 3641~3760 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池组4-电池1~120 SOH | 3761~3880 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
另做寄存器读取电池电压、内阻、温度及状态 | [5 empty] | 不分组获取1-256节单体信息。 如分了2组，通道1（第1组）和通道2（第2组）分别接了40节电池。那么读取1~80节电池电压，存放数据内容是4000~4079(动态存放)。
电池1~256电压 | 4000~4255 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.001 | V
电池1~256内阻 | 4256~4511 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.001 | mΩ
电池1~256温度 | 4512~4767 |  | 04 | R | 有符号16位整形数 | 0.1 | ℃
电池1~256状态 | 4768~5023 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | bit0:掉线,0:正常,1:告警 bit1:过压,0:正常,1:告警 bit2:欠压,0:正常,1:告警 bit3:电压不均,0:正常,1:告警 bit4:内阻过高,0:正常,1:告警 bit5:内阻不均,0:正常,1:告警 bit6:温度过高,0:正常,1:告警 bit7:电池开路预警,0:正常,1:告警 bit8:电池自检故障,0:正常,1:告警 bit9:电池SOC过低，0:正常,1:告警 bit10:电池SOH过低，0:正常,1:告警 bit11~bit15:预留
电池1~256 SOC | 5024~5279 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %
电池1~256 SOH | 5280~5535 |  | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0.1 | %

## 自发现寄存器
名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 功能码 | 读写 | 数据类型 | 数据转换(计算因子) | 单位
厂商ID | 65504 | 0xFFE0 | 03，16 | R/W | 无符号16位整形数
设备类型ID | 65505 | 0xFFE1 | 03，16 | R/W | 无符号16位整形数
设备子类型ID | 65506 | 0xFFE2 | 03，16 | R/W | 无符号16位整形数
设备型号ID | 65507 | 0xFFE3 | 03，16 | R/W | 无符号16位整形数
编号ID高位 | 65508 | 0xFFE4 | 03，16 | R/W | 无符号32位整形数
编号ID地位 | 65509 | 0xFFE5 | 03，16 | R/W

## 电池巡检仪信息
名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 功能码 | 读写 | 数据类型 | 描述 | 单位 | 转换系数
cpu使用率 | 10001 | 0x2711 | 04 | R | 无符号16位整形数 |  | % | 1
内存使用率 | 10002 | 0x2712 | 04 | R | 无符号16位整形数 |  | % | 1
硬盘使用率 | 10003 | 0x2713 | 04 | R | 无符号16位整形数 |  | % | 1
硬盘使用量 | 10004 | 0x2714 | 04 | R | 无符号16位整形数 |  | MB | 1
硬盘总容量 | 10005 | 0x2715 | 04 | R | 无符号16位整形数 |  | MB | 1
主机故障状态 | 10006 | 0x2716 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0:正常；1:故障 |  | 1
保留 | 10007 | 0x2717 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0:正常；1:故障 |  | 1
自动切电使能 | 10008 | 0x2718 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0:未启用；1:启用 |  | 1
通道1供电状态 | 10009 | 0x2719 | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0:中断；1:供电 |  | 1
通道2供电状态 | 10010 | 0x271A | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0:中断；1:供电 |  | 1
保留 | 10011 | 0x271B | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0:中断；1:供电 |  | 1
保留 | 10012 | 0x271C | 04 | R | 无符号16位整形数 | 0:中断；1:供电 |  | 1
当前时间-年 | 10013 | 0x271D | 04 | R | 无符号16位整形数 |  |  | 1
当前时间-月 | 10014 | 0x271E | 04 | R | 无符号16位整形数 |  |  | 1
当前时间-日 | 10015 | 0x271F | 04 | R | 无符号16位整形数 |  |  | 1
当前时间-时 | 10016 | 0x2720 | 04 | R | 无符号16位整形数 |  |  | 1
当前时间-分 | 10017 | 0x2721 | 04 | R | 无符号16位整形数 |  |  | 1
当前时间-秒 | 10018 | 0x2722 | 04 | R | 无符号16位整形数 |  |  | 1
名称 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 功能码 | 读写 | 数据类型 | 描述 | 单位 | 转换系数
蜂鸣器联动使能 | 20001 | 0x4E21 | 03、06 | RW | 无符号16位整形数 | 0:不启用；1：启用 |  | 1
DI1状态 | 20002 | 0x4E22 | 03 | R | 无符号16位整形数 | 0:无输入；1:有输入 |  | 1
DI2状态 | 20003 | 0x4E23 | 03 | R | 无符号16位整形数 | 0:无输入；1:有输入 |  | 1
DI3状态 | 20004 | 0x4E24 | 03 | R | 无符号16位整形数 | 0:无输入；1:有输入 |  | 1
DI4状态 | 20005 | 0x4E25 | 03 | R | 无符号16位整形数 | 0:无输入；1:有输入 |  | 1
DO1状态 | 20006 | 0x4E26 | 03、06 | RW | 无符号16位整形数 | 0:无输出；1:有输出 |  | 1
DO2状态 | 20007 | 0x4E27 | 03、06 | RW | 无符号16位整形数 | 0:无输出；1:有输出 |  | 1
DO3状态 | 20008 | 0x4E28 | 03、06 | RW | 无符号16位整形数 | 0:无输出；1:有输出 |  | 1
DO4状态 | 20009 | 0x4E29 | 03、06 | RW | 无符号16位整形数 | 0:无输出；1:有输出 |  | 1