## 协议说明
说明： 1、采用通用snmp协议，协议支持V2版本 2、SNMP trap应采用Inform Request形式 3、SNMP 端口使用161, trap端口使用162, 读/写community默认public/private 4、所有测点的数据类型统一为字符串型 5、所有测点数据均采到有效数据后再开放北向接口，避免上层系统获取到无效数据
6、OID组成说明：
通用前置节点 | 中联创新 | 参数组 |  | 电池组 |  | 单体参数类型 |  | 单体编号
OID | OID | OID | 说明 | OID | 说明 | OID | 说明 | OID | 说明
1.3.6.1.4.1 | 46963 | 1 | 自发现 | 1 | 电池组1 | 1 | 单体电压 | 1 | 第1节电池
|  | 2 | 主机信息 | 2 | 电池组2 | 2 | 单体内阻 | 2 | 第2节电池
|  | 3 | 电池组信息 | 3 | 电池组3 | 3 | 单体温度 | 3 | 第3节电池
|  | 4 | 单体信息 | 4 | 电池组4 | 4 | 单体状态 | ... | ...
[6 empty] | 5 | 单体SOC | 128 | 第128节电池
[6 empty] | 6 | 单体SOH

## OID
变量名称 | 描述 | OID | 读写 | 数据类型 | 单位 | 值枚举
ManufacturerID | 厂商ID | 1.3.6.1.4.1.46963.1.1.1.1 | R/W | 字符串
EquipTypeID | 设备类型ID | 1.3.6.1.4.1.46963.1.2.1.1 | R/W | 字符串
EquipSubTypeID | 设备子类型ID | 1.3.6.1.4.1.46963.1.3.1.1 | R/W | 字符串
EquipModelID | 设备型号ID | 1.3.6.1.4.1.46963.1.4.1.1 | R/W | 字符串
SN | 编号ID | 1.3.6.1.4.1.46963.1.5.1.1 | R/W | 字符串
CPUload | cpu使用率 | 1.3.6.1.4.1.46963.2.1.1.1 | R | 字符串 | %
Memload | 内存使用率 | 1.3.6.1.4.1.46963.2.2.1.1 | R | 字符串 | %
Diskload | 硬盘使用率 | 1.3.6.1.4.1.46963.2.3.1.1 | R | 字符串 | %
DiskUsed | 硬盘使用量 | 1.3.6.1.4.1.46963.2.4.1.1 | R | 字符串 | MB
DiskTotal | 硬盘总容量 | 1.3.6.1.4.1.46963.2.5.1.1 | R | 字符串 | MB
SystemFault | 主机故障状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.2.6.1.1 | R | 字符串 |  | 0:正常；1:故障
IOComm | IO模块通讯状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.2.7.1.1 | R | 字符串 |  | 0:正常；1:故障
AutoCutPWR | 自动切电使能 | 1.3.6.1.4.1.46963.2.8.1.1 | R | 字符串 |  | 0:未启用；1:启用
Channel1Status | 通道1供电状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.2.9.1.1 | R | 字符串 |  | 0:中断；1:供电
Channel2Status | 通道2供电状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.2.10.1.1 | R | 字符串 |  | 0:中断；1:供电
Channel3Status | 通道3供电状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.2.11.1.1 | R | 字符串 |  | 0:中断；1:供电
Channel4Status | 通道4供电状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.2.12.1.1 | R | 字符串 |  | 0:中断；1:供电
SystemTime | 系统时间 | 1.3.6.1.4.1.46963.2.13.1.1 | R | 字符串 |  | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。
BatGroupCount | 电池组数量 | 1.3.6.1.4.1.46963.2.14.1.1 | R | 字符串
BatGroup1Status | 电池组1状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.1.1 | R | 字符串 |  | 0:离线，1:浮充，2:放电，3:充电
BatGroup1AlarmStatus | 电池组1告警状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1 | R | 字符串 |  | bit0:电池开关状态,0:分闸，1:合闸 bit1:电池组充电电流过高，0:正常，1:告警 bit2:电池组放电电流过高，0:正常，1:告警 bit3:电池组剩余时间5分钟报警，0:正常，1:告警 bit4:电池组剩余时间10分钟报警，0:正常，1:告警 bit5:电池组剩余时间20分钟报警，0:正常，1:告警 bit6:电池组热失控预警状态，0:正常，1:告警 bit7:电池告警输出状态，0:正常，1:告警 bit8:环境温度过高，0:正常，1:告警 bit9:环境温度过低，0:正常，1:告警 bit10:组压模块掉线，0:正常，1:告警 bit11:充放电霍尔掉线，0:正常，1:告警 bit12:浮充霍尔掉线，0:正常，1:告警 bit13:环境温度掉线，0:正常，1:告警 bit14：电压不均 bit15：内阻不均
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.1 | R | 字符串 |  | 电池开关状态,0:分闸，1:合闸
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.2 | R | 字符串 |  | 电池组充电电流过高，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.3 | R | 字符串 |  | 电池组放电电流过高，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.4 | R | 字符串 |  | 电池组剩余时间5分钟报警，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.5 | R | 字符串 |  | 电池组剩余时间10分钟报警，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.6 | R | 字符串 |  | 电池组剩余时间20分钟报警，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.7 | R | 字符串 |  | 电池组热失控预警状态，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.8 | R | 字符串 |  | 电池告警输出状态，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.9 | R | 字符串 |  | 环境温度过高，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.10 | R | 字符串 |  | 环境温度过低，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.11 | R | 字符串 |  | 组压模块掉线，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.12 | R | 字符串 |  | 充放电霍尔掉线，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.13 | R | 字符串 |  | 浮充霍尔掉线，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.14 | R | 字符串 |  | 环境温度掉线，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.15 | R | 字符串 |  | 电压不均，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.16 | R | 字符串 |  | 内阻不均，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.17 | R | 字符串 |  | 电池组SOC过低，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.2.1.18 | R | 字符串 |  | 电池组SOH过低，0:正常，1:告警
BatGroup1TotalVoltage | 电池组1组压 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.3.1 | R | 字符串 | V
BatGroup1Current1 | 电池组1充放电电流 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.4.1 | R | 字符串 | A
BatGroup1Current2 | 电池组1浮充电流 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.5.1 | R | 字符串 | mA
BatGroup1Capacity | 电池组1剩余容量 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.6.1 | R | 字符串 | %
BatGroup1RemainingTime | 电池组1剩余放电时间 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.7.1 | R | 字符串 | S
BatGroup1Temp1 | 电池组1环境温度1 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.8.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1Temp2 | 电池组1环境温度2 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.9.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1Temp3 | 电池组1环境温度3 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.10.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1Temp4 | 电池组1环境温度4 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.11.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1Temp5 | 电池组1环境温度5 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.12.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1Temp6 | 电池组1环境温度6 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.13.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1Temp7 | 电池组1环境温度7 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.14.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1Temp8 | 电池组1环境温度8 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.15.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1batteryCount | 电池组1电池节数 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.16.1 | R | 字符串 | 节
BatGroup1batteryType | 电池组1电池类型 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.17.1 | R | 字符串 | V
BatGroup1batteryRatedCapacity | 电池组1电池额定容量AH | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.18.1 | R | 字符串 | AH
BatGroup1batterySOH | 电池组1健康度SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.3.1.19.1 | R | 字符串 | %
BatGroup2Status | 电池组2状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.1.1 | R | 字符串
BatGroup2AlarmStatus | 电池组2告警状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1 | R | 字符串 |  | bit0:电池开关状态,0:分闸，1:合闸 bit1:电池组充电电流过高，0:正常，1:告警 bit2:电池组放电电流过高，0:正常，1:告警 bit3:电池组剩余时间5分钟报警，0:正常，1:告警 bit4:电池组剩余时间10分钟报警，0:正常，1:告警 bit5:电池组剩余时间20分钟报警，0:正常，1:告警 bit6:电池组热失控预警状态，0:正常，1:告警 bit7:电池告警输出状态，0:正常，1:告警 bit8:环境温度过高，0:正常，1:告警 bit9:环境温度过低，0:正常，1:告警 bit10:组压模块掉线，0:正常，1:告警 bit11:充放电霍尔掉线，0:正常，1:告警 bit12:浮充霍尔掉线，0:正常，1:告警 bit13:环境温度掉线，0:正常，1:告警 bit14：电压不均 bit15：内阻不均
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.1 | R | 字符串 |  | 电池开关状态,0:分闸，1:合闸
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.2 | R | 字符串 |  | 电池组充电电流过高，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.3 | R | 字符串 |  | 电池组放电电流过高，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.4 | R | 字符串 |  | 电池组剩余时间5分钟报警，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.5 | R | 字符串 |  | 电池组剩余时间10分钟报警，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.6 | R | 字符串 |  | 电池组剩余时间20分钟报警，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.7 | R | 字符串 |  | 电池组热失控预警状态，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.8 | R | 字符串 |  | 电池告警输出状态，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.9 | R | 字符串 |  | 环境温度过高，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.10 | R | 字符串 |  | 环境温度过低，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.11 | R | 字符串 |  | 组压模块掉线，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.12 | R | 字符串 |  | 充放电霍尔掉线，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.13 | R | 字符串 |  | 浮充霍尔掉线，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.14 | R | 字符串 |  | 环境温度掉线，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.15 | R | 字符串 |  | 电压不均，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.16 | R | 字符串 |  | 内阻不均，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.17 | R | 字符串 |  | 电池组SOC过低，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.2.1.18 | R | 字符串 |  | 电池组SOH过低，0:正常，1:告警
BatGroup2TotalVoltage | 电池组2组压 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.3.1 | R | 字符串 | V
BatGroup2Current1 | 电池组2充放电电流 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.4.1 | R | 字符串 | A
BatGroup2Current2 | 电池组2浮充电流 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.5.1 | R | 字符串 | mA
BatGroup2Capacity | 电池组2剩余容量 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.6.1 | R | 字符串 | %
BatGroup2RemainingTime | 电池组2剩余放电时间 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.7.1 | R | 字符串 | S
BatGroup2Temp1 | 电池组2环境温度1 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.8.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2Temp2 | 电池组2环境温度2 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.9.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2Temp3 | 电池组2环境温度3 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.10.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2Temp4 | 电池组2环境温度4 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.11.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2Temp5 | 电池组2环境温度5 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.12.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2Temp6 | 电池组2环境温度6 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.13.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2Temp7 | 电池组2环境温度7 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.14.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2Temp8 | 电池组2环境温度8 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.15.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2batteryCount | 电池组2电池节数 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.16.1 | R | 字符串 | 节
BatGroup2batteryType | 电池组2电池类型 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.17.1 | R | 字符串 | V
BatGroup2batteryRatedCapacity | 电池组2电池额定容量AH | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.18.1 | R | 字符串 | AH
BatGroup2batterySOH | 电池组2健康度SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.3.2.19.1 | R | 字符串 | %
BatGroup3Status | 电池组3状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.1.1 | R | 字符串
BatGroup3AlarmStatus | 电池组3告警状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1 | R | 字符串 |  | bit0:电池开关状态,0:分闸，1:合闸 bit1:电池组充电电流过高，0:正常，1:告警 bit2:电池组放电电流过高，0:正常，1:告警 bit3:电池组剩余时间5分钟报警，0:正常，1:告警 bit4:电池组剩余时间10分钟报警，0:正常，1:告警 bit5:电池组剩余时间20分钟报警，0:正常，1:告警 bit6:电池组热失控预警状态，0:正常，1:告警 bit7:电池告警输出状态，0:正常，1:告警 bit8:环境温度过高，0:正常，1:告警 bit9:环境温度过低，0:正常，1:告警 bit10:组压模块掉线，0:正常，1:告警 bit11:充放电霍尔掉线，0:正常，1:告警 bit12:浮充霍尔掉线，0:正常，1:告警 bit13:环境温度掉线，0:正常，1:告警 bit14：电压不均 bit15：内阻不均
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.1 | R | 字符串 |  | 电池开关状态,0:分闸，1:合闸
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.2 | R | 字符串 |  | 电池组充电电流过高，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.3 | R | 字符串 |  | 电池组放电电流过高，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.4 | R | 字符串 |  | 电池组剩余时间5分钟报警，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.5 | R | 字符串 |  | 电池组剩余时间10分钟报警，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.6 | R | 字符串 |  | 电池组剩余时间20分钟报警，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.7 | R | 字符串 |  | 电池组热失控预警状态，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.8 | R | 字符串 |  | 电池告警输出状态，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.9 | R | 字符串 |  | 环境温度过高，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.10 | R | 字符串 |  | 环境温度过低，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.11 | R | 字符串 |  | 组压模块掉线，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.12 | R | 字符串 |  | 充放电霍尔掉线，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.13 | R | 字符串 |  | 浮充霍尔掉线，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.14 | R | 字符串 |  | 环境温度掉线，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.15 | R | 字符串 |  | 电压不均，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.16 | R | 字符串 |  | 内阻不均，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.17 | R | 字符串 |  | 电池组SOC过低，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.2.1.18 | R | 字符串 |  | 电池组SOH过低，0:正常，1:告警
BatGroup3TotalVoltage | 电池组3组压 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.3.1 | R | 字符串 | V
BatGroup3Current1 | 电池组3充放电电流 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.4.1 | R | 字符串 | A
BatGroup3Current2 | 电池组3浮充电流 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.5.1 | R | 字符串 | mA
BatGroup3Capacity | 电池组3剩余容量 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.6.1 | R | 字符串 | %
BatGroup3RemainingTime | 电池组3剩余放电时间 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.7.1 | R | 字符串 | S
BatGroup3Temp1 | 电池组3环境温度1 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.8.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3Temp2 | 电池组3环境温度2 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.9.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3Temp3 | 电池组3环境温度3 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.10.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3Temp4 | 电池组3环境温度4 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.11.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3Temp5 | 电池组3环境温度5 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.12.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3Temp6 | 电池组3环境温度6 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.13.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3Temp7 | 电池组3环境温度7 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.14.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3Temp8 | 电池组3环境温度8 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.15.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3batteryCount | 电池组3电池节数 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.16.1 | R | 字符串 | 节
BatGroup3batteryType | 电池组3电池类型 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.17.1 | R | 字符串 | V
BatGroup3batteryRatedCapacity | 电池组3电池额定容量AH | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.18.1 | R | 字符串 | AH
BatGroup3batterySOH | 电池组3健康度SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.3.3.19.1 | R | 字符串 | %
BatGroup4Status | 电池组4状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.1.1 | R | 字符串
BatGroup4AlarmStatus | 电池组4告警状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1 | R | 字符串 |  | bit0:电池开关状态,0:分闸，1:合闸 bit1:电池组充电电流过高，0:正常，1:告警 bit2:电池组放电电流过高，0:正常，1:告警 bit3:电池组剩余时间5分钟报警，0:正常，1:告警 bit4:电池组剩余时间10分钟报警，0:正常，1:告警 bit5:电池组剩余时间20分钟报警，0:正常，1:告警 bit6:电池组热失控预警状态，0:正常，1:告警 bit7:电池告警输出状态，0:正常，1:告警 bit8:环境温度过高，0:正常，1:告警 bit9:环境温度过低，0:正常，1:告警 bit10:组压模块掉线，0:正常，1:告警 bit11:充放电霍尔掉线，0:正常，1:告警 bit12:浮充霍尔掉线，0:正常，1:告警 bit13:环境温度掉线，0:正常，1:告警 bit14：电压不均 bit15：内阻不均
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.1 | R | 字符串 |  | 电池开关状态,0:分闸，1:合闸
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.2 | R | 字符串 |  | 电池组充电电流过高，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.3 | R | 字符串 |  | 电池组放电电流过高，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.4 | R | 字符串 |  | 电池组剩余时间5分钟报警，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.5 | R | 字符串 |  | 电池组剩余时间10分钟报警，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.6 | R | 字符串 |  | 电池组剩余时间20分钟报警，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.7 | R | 字符串 |  | 电池组热失控预警状态，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.8 | R | 字符串 |  | 电池告警输出状态，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.9 | R | 字符串 |  | 环境温度过高，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.10 | R | 字符串 |  | 环境温度过低，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.11 | R | 字符串 |  | 组压模块掉线，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.12 | R | 字符串 |  | 充放电霍尔掉线，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.13 | R | 字符串 |  | 浮充霍尔掉线，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.14 | R | 字符串 |  | 环境温度掉线，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.15 | R | 字符串 |  | 电压不均，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.16 | R | 字符串 |  | 内阻不均，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.17 | R | 字符串 |  | 电池组SOC过低，0:正常，1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.2.1.18 | R | 字符串 |  | 电池组SOH过低，0:正常，1:告警
BatGroup4TotalVoltage | 电池组4组压 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.3.1 | R | 字符串 | V
BatGroup4Current1 | 电池组4充放电电流 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.4.1 | R | 字符串 | A
BatGroup4Current2 | 电池组4浮充电流 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.5.1 | R | 字符串 | mA
BatGroup4Capacity | 电池组4剩余容量 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.6.1 | R | 字符串 | %
BatGroup4RemainingTime | 电池组4剩余放电时间 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.7.1 | R | 字符串 | S
BatGroup4Temp1 | 电池组4环境温度1 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.8.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4Temp2 | 电池组4环境温度2 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.9.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4Temp3 | 电池组4环境温度3 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.10.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4Temp4 | 电池组4环境温度4 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.11.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4Temp5 | 电池组4环境温度5 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.12.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4Temp6 | 电池组4环境温度6 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.13.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4Temp7 | 电池组4环境温度7 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.14.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4Temp8 | 电池组4环境温度8 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.15.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4batteryCount | 电池组4电池节数 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.16.1 | R | 字符串 | 节
BatGroup4batteryType | 电池组4电池类型 | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.17.1 | R | 字符串 | V
BatGroup4batteryRatedCapacity | 电池组4电池额定容量AH | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.18.1 | R | 字符串 | AH
BatGroup4batterySOH | 电池组4健康度SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.3.4.19.1 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellVoltage1 | 电池组1-电池1电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.1 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage2 | 电池组1-电池2电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.2 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage3 | 电池组1-电池3电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.3 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage4 | 电池组1-电池4电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.4 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage5 | 电池组1-电池5电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.5 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage6 | 电池组1-电池6电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.6 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage7 | 电池组1-电池7电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.7 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage8 | 电池组1-电池8电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.8 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage9 | 电池组1-电池9电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.9 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage10 | 电池组1-电池10电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.10 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage11 | 电池组1-电池11电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.11 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage12 | 电池组1-电池12电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.12 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage13 | 电池组1-电池13电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.13 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage14 | 电池组1-电池14电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.14 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage15 | 电池组1-电池15电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.15 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage16 | 电池组1-电池16电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.16 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage17 | 电池组1-电池17电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.17 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage18 | 电池组1-电池18电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.18 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage19 | 电池组1-电池19电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.19 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage20 | 电池组1-电池20电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.20 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage21 | 电池组1-电池21电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.21 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage22 | 电池组1-电池22电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.22 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage23 | 电池组1-电池23电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.23 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage24 | 电池组1-电池24电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.24 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage25 | 电池组1-电池25电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.25 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage26 | 电池组1-电池26电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.26 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage27 | 电池组1-电池27电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.27 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage28 | 电池组1-电池28电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.28 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage29 | 电池组1-电池29电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.29 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage30 | 电池组1-电池30电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.30 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage31 | 电池组1-电池31电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.31 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage32 | 电池组1-电池32电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.32 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage33 | 电池组1-电池33电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.33 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage34 | 电池组1-电池34电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.34 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage35 | 电池组1-电池35电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.35 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage36 | 电池组1-电池36电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.36 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage37 | 电池组1-电池37电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.37 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage38 | 电池组1-电池38电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.38 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage39 | 电池组1-电池39电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.39 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage40 | 电池组1-电池40电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.40 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage41 | 电池组1-电池41电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.41 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage42 | 电池组1-电池42电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.42 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage43 | 电池组1-电池43电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.43 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage44 | 电池组1-电池44电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.44 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage45 | 电池组1-电池45电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.45 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage46 | 电池组1-电池46电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.46 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage47 | 电池组1-电池47电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.47 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage48 | 电池组1-电池48电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.48 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage49 | 电池组1-电池49电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.49 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage50 | 电池组1-电池50电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.50 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage51 | 电池组1-电池51电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.51 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage52 | 电池组1-电池52电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.52 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage53 | 电池组1-电池53电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.53 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage54 | 电池组1-电池54电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.54 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage55 | 电池组1-电池55电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.55 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage56 | 电池组1-电池56电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.56 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage57 | 电池组1-电池57电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.57 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage58 | 电池组1-电池58电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.58 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage59 | 电池组1-电池59电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.59 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage60 | 电池组1-电池60电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.60 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage61 | 电池组1-电池61电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.61 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage62 | 电池组1-电池62电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.62 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage63 | 电池组1-电池63电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.63 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage64 | 电池组1-电池64电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.64 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage65 | 电池组1-电池65电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.65 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage66 | 电池组1-电池66电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.66 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage67 | 电池组1-电池67电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.67 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage68 | 电池组1-电池68电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.68 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage69 | 电池组1-电池69电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.69 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage70 | 电池组1-电池70电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.70 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage71 | 电池组1-电池71电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.71 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage72 | 电池组1-电池72电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.72 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage73 | 电池组1-电池73电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.73 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage74 | 电池组1-电池74电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.74 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage75 | 电池组1-电池75电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.75 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage76 | 电池组1-电池76电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.76 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage77 | 电池组1-电池77电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.77 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage78 | 电池组1-电池78电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.78 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage79 | 电池组1-电池79电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.79 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage80 | 电池组1-电池80电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.80 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage81 | 电池组1-电池81电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.81 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage82 | 电池组1-电池82电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.82 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage83 | 电池组1-电池83电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.83 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage84 | 电池组1-电池84电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.84 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage85 | 电池组1-电池85电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.85 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage86 | 电池组1-电池86电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.86 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage87 | 电池组1-电池87电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.87 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage88 | 电池组1-电池88电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.88 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage89 | 电池组1-电池89电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.89 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage90 | 电池组1-电池90电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.90 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage91 | 电池组1-电池91电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.91 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage92 | 电池组1-电池92电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.92 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage93 | 电池组1-电池93电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.93 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage94 | 电池组1-电池94电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.94 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage95 | 电池组1-电池95电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.95 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage96 | 电池组1-电池96电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.96 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage97 | 电池组1-电池97电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.97 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage98 | 电池组1-电池98电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.98 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage99 | 电池组1-电池99电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.99 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage100 | 电池组1-电池100电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.100 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage101 | 电池组1-电池101电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.101 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage102 | 电池组1-电池102电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.102 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage103 | 电池组1-电池103电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.103 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage104 | 电池组1-电池104电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.104 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage105 | 电池组1-电池105电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.105 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage106 | 电池组1-电池106电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.106 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage107 | 电池组1-电池107电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.107 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage108 | 电池组1-电池108电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.108 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage109 | 电池组1-电池109电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.109 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage110 | 电池组1-电池110电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.110 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage111 | 电池组1-电池111电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.111 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage112 | 电池组1-电池112电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.112 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage113 | 电池组1-电池113电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.113 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage114 | 电池组1-电池114电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.114 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage115 | 电池组1-电池115电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.115 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage116 | 电池组1-电池116电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.116 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage117 | 电池组1-电池117电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.117 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage118 | 电池组1-电池118电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.118 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage119 | 电池组1-电池119电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.119 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage120 | 电池组1-电池120电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.120 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage121 | 电池组1-电池121电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.121 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage122 | 电池组1-电池122电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.122 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage123 | 电池组1-电池123电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.123 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage124 | 电池组1-电池124电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.124 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage125 | 电池组1-电池125电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.125 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage126 | 电池组1-电池126电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.126 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage127 | 电池组1-电池127电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.127 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltage128 | 电池组1-电池128电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.1.128 | R | 字符串 | V
BatGroup1CellResistance1 | 电池组1-电池1内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.1 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance2 | 电池组1-电池2内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.2 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance3 | 电池组1-电池3内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.3 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance4 | 电池组1-电池4内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.4 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance5 | 电池组1-电池5内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.5 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance6 | 电池组1-电池6内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.6 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance7 | 电池组1-电池7内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.7 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance8 | 电池组1-电池8内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.8 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance9 | 电池组1-电池9内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.9 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance10 | 电池组1-电池10内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.10 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance11 | 电池组1-电池11内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.11 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance12 | 电池组1-电池12内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.12 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance13 | 电池组1-电池13内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.13 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance14 | 电池组1-电池14内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.14 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance15 | 电池组1-电池15内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.15 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance16 | 电池组1-电池16内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.16 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance17 | 电池组1-电池17内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.17 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance18 | 电池组1-电池18内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.18 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance19 | 电池组1-电池19内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.19 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance20 | 电池组1-电池20内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.20 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance21 | 电池组1-电池21内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.21 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance22 | 电池组1-电池22内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.22 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance23 | 电池组1-电池23内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.23 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance24 | 电池组1-电池24内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.24 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance25 | 电池组1-电池25内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.25 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance26 | 电池组1-电池26内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.26 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance27 | 电池组1-电池27内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.27 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance28 | 电池组1-电池28内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.28 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance29 | 电池组1-电池29内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.29 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance30 | 电池组1-电池30内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.30 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance31 | 电池组1-电池31内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.31 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance32 | 电池组1-电池32内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.32 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance33 | 电池组1-电池33内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.33 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance34 | 电池组1-电池34内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.34 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance35 | 电池组1-电池35内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.35 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance36 | 电池组1-电池36内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.36 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance37 | 电池组1-电池37内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.37 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance38 | 电池组1-电池38内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.38 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance39 | 电池组1-电池39内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.39 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance40 | 电池组1-电池40内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.40 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance41 | 电池组1-电池41内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.41 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance42 | 电池组1-电池42内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.42 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance43 | 电池组1-电池43内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.43 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance44 | 电池组1-电池44内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.44 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance45 | 电池组1-电池45内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.45 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance46 | 电池组1-电池46内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.46 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance47 | 电池组1-电池47内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.47 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance48 | 电池组1-电池48内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.48 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance49 | 电池组1-电池49内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.49 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance50 | 电池组1-电池50内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.50 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance51 | 电池组1-电池51内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.51 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance52 | 电池组1-电池52内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.52 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance53 | 电池组1-电池53内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.53 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance54 | 电池组1-电池54内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.54 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance55 | 电池组1-电池55内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.55 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance56 | 电池组1-电池56内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.56 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance57 | 电池组1-电池57内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.57 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance58 | 电池组1-电池58内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.58 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance59 | 电池组1-电池59内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.59 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance60 | 电池组1-电池60内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.60 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance61 | 电池组1-电池61内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.61 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance62 | 电池组1-电池62内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.62 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance63 | 电池组1-电池63内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.63 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance64 | 电池组1-电池64内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.64 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance65 | 电池组1-电池65内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.65 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance66 | 电池组1-电池66内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.66 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance67 | 电池组1-电池67内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.67 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance68 | 电池组1-电池68内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.68 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance69 | 电池组1-电池69内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.69 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance70 | 电池组1-电池70内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.70 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance71 | 电池组1-电池71内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.71 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance72 | 电池组1-电池72内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.72 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance73 | 电池组1-电池73内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.73 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance74 | 电池组1-电池74内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.74 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance75 | 电池组1-电池75内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.75 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance76 | 电池组1-电池76内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.76 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance77 | 电池组1-电池77内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.77 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance78 | 电池组1-电池78内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.78 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance79 | 电池组1-电池79内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.79 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance80 | 电池组1-电池80内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.80 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance81 | 电池组1-电池81内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.81 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance82 | 电池组1-电池82内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.82 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance83 | 电池组1-电池83内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.83 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance84 | 电池组1-电池84内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.84 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance85 | 电池组1-电池85内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.85 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance86 | 电池组1-电池86内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.86 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance87 | 电池组1-电池87内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.87 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance88 | 电池组1-电池88内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.88 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance89 | 电池组1-电池89内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.89 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance90 | 电池组1-电池90内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.90 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance91 | 电池组1-电池91内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.91 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance92 | 电池组1-电池92内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.92 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance93 | 电池组1-电池93内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.93 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance94 | 电池组1-电池94内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.94 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance95 | 电池组1-电池95内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.95 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance96 | 电池组1-电池96内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.96 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance97 | 电池组1-电池97内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.97 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance98 | 电池组1-电池98内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.98 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance99 | 电池组1-电池99内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.99 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance100 | 电池组1-电池100内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.100 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance101 | 电池组1-电池101内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.101 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance102 | 电池组1-电池102内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.102 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance103 | 电池组1-电池103内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.103 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance104 | 电池组1-电池104内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.104 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance105 | 电池组1-电池105内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.105 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance106 | 电池组1-电池106内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.106 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance107 | 电池组1-电池107内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.107 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance108 | 电池组1-电池108内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.108 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance109 | 电池组1-电池109内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.109 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance110 | 电池组1-电池110内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.110 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance111 | 电池组1-电池111内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.111 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance112 | 电池组1-电池112内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.112 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance113 | 电池组1-电池113内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.113 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance114 | 电池组1-电池114内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.114 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance115 | 电池组1-电池115内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.115 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance116 | 电池组1-电池116内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.116 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance117 | 电池组1-电池117内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.117 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance118 | 电池组1-电池118内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.118 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance119 | 电池组1-电池119内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.119 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance120 | 电池组1-电池120内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.120 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance121 | 电池组1-电池121内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.121 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance122 | 电池组1-电池122内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.122 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance123 | 电池组1-电池123内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.123 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance124 | 电池组1-电池124内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.124 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance125 | 电池组1-电池125内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.125 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance126 | 电池组1-电池126内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.126 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance127 | 电池组1-电池127内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.127 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistance128 | 电池组1-电池128内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.2.128 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellTemp1 | 电池组1-电池1温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp2 | 电池组1-电池2温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.2 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp3 | 电池组1-电池3温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.3 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp4 | 电池组1-电池4温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.4 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp5 | 电池组1-电池5温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.5 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp6 | 电池组1-电池6温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.6 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp7 | 电池组1-电池7温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.7 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp8 | 电池组1-电池8温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.8 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp9 | 电池组1-电池9温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.9 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp10 | 电池组1-电池10温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.10 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp11 | 电池组1-电池11温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.11 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp12 | 电池组1-电池12温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.12 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp13 | 电池组1-电池13温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.13 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp14 | 电池组1-电池14温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.14 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp15 | 电池组1-电池15温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.15 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp16 | 电池组1-电池16温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.16 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp17 | 电池组1-电池17温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.17 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp18 | 电池组1-电池18温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.18 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp19 | 电池组1-电池19温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.19 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp20 | 电池组1-电池20温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.20 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp21 | 电池组1-电池21温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.21 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp22 | 电池组1-电池22温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.22 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp23 | 电池组1-电池23温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.23 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp24 | 电池组1-电池24温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.24 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp25 | 电池组1-电池25温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.25 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp26 | 电池组1-电池26温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.26 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp27 | 电池组1-电池27温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.27 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp28 | 电池组1-电池28温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.28 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp29 | 电池组1-电池29温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.29 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp30 | 电池组1-电池30温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.30 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp31 | 电池组1-电池31温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.31 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp32 | 电池组1-电池32温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.32 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp33 | 电池组1-电池33温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.33 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp34 | 电池组1-电池34温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.34 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp35 | 电池组1-电池35温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.35 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp36 | 电池组1-电池36温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.36 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp37 | 电池组1-电池37温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.37 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp38 | 电池组1-电池38温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.38 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp39 | 电池组1-电池39温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.39 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp40 | 电池组1-电池40温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.40 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp41 | 电池组1-电池41温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.41 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp42 | 电池组1-电池42温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.42 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp43 | 电池组1-电池43温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.43 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp44 | 电池组1-电池44温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.44 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp45 | 电池组1-电池45温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.45 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp46 | 电池组1-电池46温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.46 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp47 | 电池组1-电池47温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.47 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp48 | 电池组1-电池48温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.48 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp49 | 电池组1-电池49温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.49 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp50 | 电池组1-电池50温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.50 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp51 | 电池组1-电池51温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.51 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp52 | 电池组1-电池52温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.52 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp53 | 电池组1-电池53温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.53 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp54 | 电池组1-电池54温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.54 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp55 | 电池组1-电池55温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.55 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp56 | 电池组1-电池56温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.56 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp57 | 电池组1-电池57温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.57 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp58 | 电池组1-电池58温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.58 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp59 | 电池组1-电池59温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.59 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp60 | 电池组1-电池60温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.60 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp61 | 电池组1-电池61温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.61 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp62 | 电池组1-电池62温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.62 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp63 | 电池组1-电池63温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.63 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp64 | 电池组1-电池64温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.64 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp65 | 电池组1-电池65温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.65 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp66 | 电池组1-电池66温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.66 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp67 | 电池组1-电池67温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.67 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp68 | 电池组1-电池68温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.68 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp69 | 电池组1-电池69温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.69 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp70 | 电池组1-电池70温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.70 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp71 | 电池组1-电池71温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.71 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp72 | 电池组1-电池72温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.72 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp73 | 电池组1-电池73温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.73 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp74 | 电池组1-电池74温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.74 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp75 | 电池组1-电池75温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.75 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp76 | 电池组1-电池76温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.76 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp77 | 电池组1-电池77温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.77 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp78 | 电池组1-电池78温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.78 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp79 | 电池组1-电池79温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.79 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp80 | 电池组1-电池80温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.80 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp81 | 电池组1-电池81温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.81 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp82 | 电池组1-电池82温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.82 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp83 | 电池组1-电池83温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.83 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp84 | 电池组1-电池84温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.84 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp85 | 电池组1-电池85温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.85 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp86 | 电池组1-电池86温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.86 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp87 | 电池组1-电池87温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.87 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp88 | 电池组1-电池88温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.88 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp89 | 电池组1-电池89温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.89 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp90 | 电池组1-电池90温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.90 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp91 | 电池组1-电池91温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.91 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp92 | 电池组1-电池92温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.92 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp93 | 电池组1-电池93温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.93 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp94 | 电池组1-电池94温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.94 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp95 | 电池组1-电池95温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.95 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp96 | 电池组1-电池96温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.96 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp97 | 电池组1-电池97温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.97 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp98 | 电池组1-电池98温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.98 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp99 | 电池组1-电池99温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.99 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp100 | 电池组1-电池100温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.100 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp101 | 电池组1-电池101温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.101 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp102 | 电池组1-电池102温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.102 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp103 | 电池组1-电池103温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.103 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp104 | 电池组1-电池104温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.104 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp105 | 电池组1-电池105温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.105 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp106 | 电池组1-电池106温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.106 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp107 | 电池组1-电池107温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.107 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp108 | 电池组1-电池108温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.108 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp109 | 电池组1-电池109温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.109 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp110 | 电池组1-电池110温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.110 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp111 | 电池组1-电池111温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.111 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp112 | 电池组1-电池112温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.112 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp113 | 电池组1-电池113温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.113 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp114 | 电池组1-电池114温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.114 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp115 | 电池组1-电池115温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.115 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp116 | 电池组1-电池116温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.116 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp117 | 电池组1-电池117温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.117 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp118 | 电池组1-电池118温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.118 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp119 | 电池组1-电池119温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.119 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp120 | 电池组1-电池120温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.120 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp121 | 电池组1-电池121温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.121 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp122 | 电池组1-电池122温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.122 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp123 | 电池组1-电池123温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.123 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp124 | 电池组1-电池124温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.124 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp125 | 电池组1-电池125温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.125 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp126 | 电池组1-电池126温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.126 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp127 | 电池组1-电池127温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.127 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTemp128 | 电池组1-电池128温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.3.128 | R | 字符串 | ℃
BatGroup1CellStatus1 | 电池组1-电池1状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.1 | R | 字符串 |  | bit0:掉线,0:正常,1:告警 bit1:过压,0:正常,1:告警 bit2:欠压,0:正常,1:告警 bit3:电压不均,0:正常,1:告警 bit4:内阻过高,0:正常,1:告警 bit5:内阻不均,0:正常,1:告警 bit6:温度过高,0:正常,1:告警 bit7:电池开路预警,0:正常,1:告警 bit8:电池自检故障,0:正常,1:告警 bit9:电池SOC过低，0:正常,1:告警 bit10:电池SOH过低，0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.1.1 | R | 字符串 |  | 掉线,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.1.2 | R | 字符串 |  | 过压,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.1.3 | R | 字符串 |  | 欠压,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.1.4 | R | 字符串 |  | 电压不均,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.1.5 | R | 字符串 |  | 内阻过高,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.1.6 | R | 字符串 |  | 内阻不均,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.1.7 | R | 字符串 |  | 温度过高,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.1.8 | R | 字符串 |  | 电池开路预警,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.1.9 | R | 字符串 |  | 电池自检故障,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.1.10 | R | 字符串 |  | 电池SOC过低，0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.1.11 | R | 字符串 |  | 电池SOH过低，0:正常,1:告警
BatGroup1CellStatus2 | 电池组1-电池2状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.2 | R | 字符串 |  | bit0:掉线,0:正常,1:告警 bit1:过压,0:正常,1:告警 bit2:欠压,0:正常,1:告警 bit3:电压不均,0:正常,1:告警 bit4:内阻过高,0:正常,1:告警 bit5:内阻不均,0:正常,1:告警 bit6:温度过高,0:正常,1:告警 bit7:电池开路预警,0:正常,1:告警 bit8:电池自检故障,0:正常,1:告警 bit9:电池SOC过低，0:正常,1:告警 bit10:电池SOH过低，0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.2.1 | R | 字符串 |  | 掉线,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.2.2 | R | 字符串 |  | 过压,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.2.3 | R | 字符串 |  | 欠压,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.2.4 | R | 字符串 |  | 电压不均,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.2.5 | R | 字符串 |  | 内阻过高,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.2.6 | R | 字符串 |  | 内阻不均,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.2.7 | R | 字符串 |  | 温度过高,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.2.8 | R | 字符串 |  | 电池开路预警,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.2.9 | R | 字符串 |  | 电池自检故障,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.2.10 | R | 字符串 |  | 电池SOC过低，0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.2.11 | R | 字符串 |  | 电池SOH过低，0:正常,1:告警
BatGroup1CellStatus3 | 电池组1-电池3状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.3 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus4 | 电池组1-电池4状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.4 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus5 | 电池组1-电池5状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.5 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus6 | 电池组1-电池6状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.6 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus7 | 电池组1-电池7状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.7 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus8 | 电池组1-电池8状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.8 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus9 | 电池组1-电池9状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.9 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus10 | 电池组1-电池10状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.10 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus11 | 电池组1-电池11状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.11 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus12 | 电池组1-电池12状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.12 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus13 | 电池组1-电池13状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.13 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus14 | 电池组1-电池14状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.14 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus15 | 电池组1-电池15状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.15 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus16 | 电池组1-电池16状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.16 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus17 | 电池组1-电池17状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.17 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus18 | 电池组1-电池18状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.18 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus19 | 电池组1-电池19状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.19 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus20 | 电池组1-电池20状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.20 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus21 | 电池组1-电池21状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.21 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus22 | 电池组1-电池22状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.22 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus23 | 电池组1-电池23状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.23 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus24 | 电池组1-电池24状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.24 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus25 | 电池组1-电池25状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.25 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus26 | 电池组1-电池26状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.26 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus27 | 电池组1-电池27状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.27 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus28 | 电池组1-电池28状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.28 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus29 | 电池组1-电池29状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.29 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus30 | 电池组1-电池30状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.30 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus31 | 电池组1-电池31状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.31 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus32 | 电池组1-电池32状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.32 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus33 | 电池组1-电池33状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.33 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus34 | 电池组1-电池34状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.34 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus35 | 电池组1-电池35状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.35 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus36 | 电池组1-电池36状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.36 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus37 | 电池组1-电池37状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.37 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus38 | 电池组1-电池38状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.38 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus39 | 电池组1-电池39状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.39 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus40 | 电池组1-电池40状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.40 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus41 | 电池组1-电池41状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.41 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus42 | 电池组1-电池42状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.42 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus43 | 电池组1-电池43状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.43 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus44 | 电池组1-电池44状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.44 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus45 | 电池组1-电池45状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.45 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus46 | 电池组1-电池46状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.46 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus47 | 电池组1-电池47状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.47 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus48 | 电池组1-电池48状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.48 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus49 | 电池组1-电池49状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.49 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus50 | 电池组1-电池50状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.50 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus51 | 电池组1-电池51状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.51 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus52 | 电池组1-电池52状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.52 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus53 | 电池组1-电池53状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.53 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus54 | 电池组1-电池54状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.54 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus55 | 电池组1-电池55状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.55 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus56 | 电池组1-电池56状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.56 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus57 | 电池组1-电池57状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.57 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus58 | 电池组1-电池58状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.58 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus59 | 电池组1-电池59状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.59 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus60 | 电池组1-电池60状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.60 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus61 | 电池组1-电池61状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.61 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus62 | 电池组1-电池62状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.62 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus63 | 电池组1-电池63状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.63 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus64 | 电池组1-电池64状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.64 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus65 | 电池组1-电池65状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.65 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus66 | 电池组1-电池66状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.66 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus67 | 电池组1-电池67状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.67 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus68 | 电池组1-电池68状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.68 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus69 | 电池组1-电池69状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.69 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus70 | 电池组1-电池70状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.70 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus71 | 电池组1-电池71状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.71 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus72 | 电池组1-电池72状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.72 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus73 | 电池组1-电池73状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.73 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus74 | 电池组1-电池74状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.74 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus75 | 电池组1-电池75状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.75 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus76 | 电池组1-电池76状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.76 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus77 | 电池组1-电池77状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.77 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus78 | 电池组1-电池78状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.78 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus79 | 电池组1-电池79状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.79 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus80 | 电池组1-电池80状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.80 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus81 | 电池组1-电池81状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.81 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus82 | 电池组1-电池82状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.82 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus83 | 电池组1-电池83状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.83 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus84 | 电池组1-电池84状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.84 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus85 | 电池组1-电池85状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.85 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus86 | 电池组1-电池86状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.86 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus87 | 电池组1-电池87状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.87 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus88 | 电池组1-电池88状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.88 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus89 | 电池组1-电池89状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.89 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus90 | 电池组1-电池90状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.90 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus91 | 电池组1-电池91状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.91 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus92 | 电池组1-电池92状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.92 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus93 | 电池组1-电池93状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.93 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus94 | 电池组1-电池94状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.94 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus95 | 电池组1-电池95状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.95 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus96 | 电池组1-电池96状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.96 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus97 | 电池组1-电池97状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.97 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus98 | 电池组1-电池98状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.98 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus99 | 电池组1-电池99状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.99 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus100 | 电池组1-电池100状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.100 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus101 | 电池组1-电池101状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.101 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus102 | 电池组1-电池102状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.102 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus103 | 电池组1-电池103状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.103 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus104 | 电池组1-电池104状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.104 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus105 | 电池组1-电池105状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.105 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus106 | 电池组1-电池106状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.106 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus107 | 电池组1-电池107状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.107 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus108 | 电池组1-电池108状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.108 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus109 | 电池组1-电池109状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.109 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus110 | 电池组1-电池110状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.110 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus111 | 电池组1-电池111状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.111 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus112 | 电池组1-电池112状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.112 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus113 | 电池组1-电池113状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.113 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus114 | 电池组1-电池114状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.114 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus115 | 电池组1-电池115状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.115 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus116 | 电池组1-电池116状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.116 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus117 | 电池组1-电池117状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.117 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus118 | 电池组1-电池118状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.118 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus119 | 电池组1-电池119状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.119 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus120 | 电池组1-电池120状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.120 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus121 | 电池组1-电池121状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.121 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus122 | 电池组1-电池122状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.122 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus123 | 电池组1-电池123状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.123 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus124 | 电池组1-电池124状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.124 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus125 | 电池组1-电池125状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.125 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus126 | 电池组1-电池126状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.126 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus127 | 电池组1-电池127状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.127 | R | 字符串
BatGroup1CellStatus128 | 电池组1-电池128状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.4.128 | R | 字符串
BatGroup1CellSOC1 | 电池组1-电池1 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.1 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC2 | 电池组1-电池2 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.2 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC3 | 电池组1-电池3 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.3 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC4 | 电池组1-电池4 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.4 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC5 | 电池组1-电池5 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.5 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC6 | 电池组1-电池6 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.6 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC7 | 电池组1-电池7 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.7 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC8 | 电池组1-电池8 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.8 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC9 | 电池组1-电池9 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.9 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC10 | 电池组1-电池10 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.10 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC11 | 电池组1-电池11 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.11 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC12 | 电池组1-电池12 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.12 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC13 | 电池组1-电池13 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.13 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC14 | 电池组1-电池14 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.14 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC15 | 电池组1-电池15 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.15 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC16 | 电池组1-电池16 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.16 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC17 | 电池组1-电池17 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.17 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC18 | 电池组1-电池18 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.18 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC19 | 电池组1-电池19 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.19 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC20 | 电池组1-电池20 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.20 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC21 | 电池组1-电池21 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.21 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC22 | 电池组1-电池22 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.22 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC23 | 电池组1-电池23 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.23 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC24 | 电池组1-电池24 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.24 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC25 | 电池组1-电池25 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.25 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC26 | 电池组1-电池26 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.26 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC27 | 电池组1-电池27 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.27 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC28 | 电池组1-电池28 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.28 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC29 | 电池组1-电池29 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.29 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC30 | 电池组1-电池30 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.30 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC31 | 电池组1-电池31 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.31 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC32 | 电池组1-电池32 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.32 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC33 | 电池组1-电池33 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.33 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC34 | 电池组1-电池34 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.34 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC35 | 电池组1-电池35 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.35 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC36 | 电池组1-电池36 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.36 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC37 | 电池组1-电池37 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.37 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC38 | 电池组1-电池38 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.38 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC39 | 电池组1-电池39 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.39 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC40 | 电池组1-电池40 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.40 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC41 | 电池组1-电池41 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.41 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC42 | 电池组1-电池42 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.42 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC43 | 电池组1-电池43 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.43 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC44 | 电池组1-电池44 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.44 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC45 | 电池组1-电池45 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.45 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC46 | 电池组1-电池46 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.46 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC47 | 电池组1-电池47 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.47 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC48 | 电池组1-电池48 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.48 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC49 | 电池组1-电池49 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.49 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC50 | 电池组1-电池50 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.50 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC51 | 电池组1-电池51 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.51 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC52 | 电池组1-电池52 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.52 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC53 | 电池组1-电池53 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.53 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC54 | 电池组1-电池54 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.54 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC55 | 电池组1-电池55 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.55 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC56 | 电池组1-电池56 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.56 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC57 | 电池组1-电池57 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.57 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC58 | 电池组1-电池58 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.58 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC59 | 电池组1-电池59 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.59 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC60 | 电池组1-电池60 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.60 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC61 | 电池组1-电池61 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.61 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC62 | 电池组1-电池62 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.62 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC63 | 电池组1-电池63 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.63 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC64 | 电池组1-电池64 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.64 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC65 | 电池组1-电池65 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.65 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC66 | 电池组1-电池66 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.66 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC67 | 电池组1-电池67 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.67 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC68 | 电池组1-电池68 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.68 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC69 | 电池组1-电池69 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.69 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC70 | 电池组1-电池70 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.70 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC71 | 电池组1-电池71 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.71 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC72 | 电池组1-电池72 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.72 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC73 | 电池组1-电池73 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.73 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC74 | 电池组1-电池74 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.74 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC75 | 电池组1-电池75 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.75 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC76 | 电池组1-电池76 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.76 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC77 | 电池组1-电池77 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.77 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC78 | 电池组1-电池78 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.78 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC79 | 电池组1-电池79 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.79 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC80 | 电池组1-电池80 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.80 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC81 | 电池组1-电池81 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.81 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC82 | 电池组1-电池82 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.82 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC83 | 电池组1-电池83 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.83 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC84 | 电池组1-电池84 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.84 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC85 | 电池组1-电池85 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.85 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC86 | 电池组1-电池86 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.86 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC87 | 电池组1-电池87 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.87 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC88 | 电池组1-电池88 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.88 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC89 | 电池组1-电池89 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.89 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC90 | 电池组1-电池90 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.90 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC91 | 电池组1-电池91 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.91 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC92 | 电池组1-电池92 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.92 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC93 | 电池组1-电池93 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.93 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC94 | 电池组1-电池94 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.94 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC95 | 电池组1-电池95 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.95 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC96 | 电池组1-电池96 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.96 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC97 | 电池组1-电池97 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.97 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC98 | 电池组1-电池98 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.98 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC99 | 电池组1-电池99 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.99 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC100 | 电池组1-电池100 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.100 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC101 | 电池组1-电池101 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.101 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC102 | 电池组1-电池102 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.102 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC103 | 电池组1-电池103 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.103 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC104 | 电池组1-电池104 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.104 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC105 | 电池组1-电池105 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.105 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC106 | 电池组1-电池106 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.106 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC107 | 电池组1-电池107 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.107 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC108 | 电池组1-电池108 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.108 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC109 | 电池组1-电池109 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.109 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC110 | 电池组1-电池110 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.110 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC111 | 电池组1-电池111 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.111 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC112 | 电池组1-电池112 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.112 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC113 | 电池组1-电池113 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.113 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC114 | 电池组1-电池114 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.114 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC115 | 电池组1-电池115 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.115 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC116 | 电池组1-电池116 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.116 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC117 | 电池组1-电池117 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.117 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC118 | 电池组1-电池118 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.118 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC119 | 电池组1-电池119 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.119 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC120 | 电池组1-电池120 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.120 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC121 | 电池组1-电池121 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.121 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC122 | 电池组1-电池122 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.122 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC123 | 电池组1-电池123 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.123 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC124 | 电池组1-电池124 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.124 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC125 | 电池组1-电池125 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.125 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC126 | 电池组1-电池126 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.126 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC127 | 电池组1-电池127 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.127 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOC128 | 电池组1-电池128 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.5.128 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH1 | 电池组1-电池1 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.1 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH2 | 电池组1-电池2 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.2 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH3 | 电池组1-电池3 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.3 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH4 | 电池组1-电池4 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.4 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH5 | 电池组1-电池5 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.5 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH6 | 电池组1-电池6 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.6 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH7 | 电池组1-电池7 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.7 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH8 | 电池组1-电池8 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.8 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH9 | 电池组1-电池9 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.9 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH10 | 电池组1-电池10 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.10 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH11 | 电池组1-电池11 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.11 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH12 | 电池组1-电池12 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.12 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH13 | 电池组1-电池13 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.13 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH14 | 电池组1-电池14 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.14 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH15 | 电池组1-电池15 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.15 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH16 | 电池组1-电池16 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.16 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH17 | 电池组1-电池17 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.17 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH18 | 电池组1-电池18 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.18 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH19 | 电池组1-电池19 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.19 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH20 | 电池组1-电池20 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.20 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH21 | 电池组1-电池21 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.21 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH22 | 电池组1-电池22 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.22 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH23 | 电池组1-电池23 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.23 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH24 | 电池组1-电池24 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.24 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH25 | 电池组1-电池25 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.25 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH26 | 电池组1-电池26 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.26 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH27 | 电池组1-电池27 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.27 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH28 | 电池组1-电池28 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.28 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH29 | 电池组1-电池29 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.29 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH30 | 电池组1-电池30 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.30 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH31 | 电池组1-电池31 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.31 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH32 | 电池组1-电池32 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.32 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH33 | 电池组1-电池33 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.33 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH34 | 电池组1-电池34 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.34 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH35 | 电池组1-电池35 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.35 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH36 | 电池组1-电池36 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.36 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH37 | 电池组1-电池37 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.37 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH38 | 电池组1-电池38 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.38 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH39 | 电池组1-电池39 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.39 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH40 | 电池组1-电池40 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.40 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH41 | 电池组1-电池41 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.41 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH42 | 电池组1-电池42 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.42 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH43 | 电池组1-电池43 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.43 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH44 | 电池组1-电池44 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.44 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH45 | 电池组1-电池45 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.45 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH46 | 电池组1-电池46 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.46 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH47 | 电池组1-电池47 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.47 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH48 | 电池组1-电池48 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.48 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH49 | 电池组1-电池49 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.49 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH50 | 电池组1-电池50 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.50 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH51 | 电池组1-电池51 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.51 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH52 | 电池组1-电池52 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.52 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH53 | 电池组1-电池53 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.53 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH54 | 电池组1-电池54 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.54 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH55 | 电池组1-电池55 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.55 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH56 | 电池组1-电池56 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.56 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH57 | 电池组1-电池57 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.57 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH58 | 电池组1-电池58 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.58 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH59 | 电池组1-电池59 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.59 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH60 | 电池组1-电池60 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.60 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH61 | 电池组1-电池61 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.61 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH62 | 电池组1-电池62 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.62 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH63 | 电池组1-电池63 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.63 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH64 | 电池组1-电池64 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.64 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH65 | 电池组1-电池65 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.65 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH66 | 电池组1-电池66 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.66 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH67 | 电池组1-电池67 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.67 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH68 | 电池组1-电池68 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.68 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH69 | 电池组1-电池69 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.69 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH70 | 电池组1-电池70 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.70 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH71 | 电池组1-电池71 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.71 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH72 | 电池组1-电池72 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.72 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH73 | 电池组1-电池73 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.73 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH74 | 电池组1-电池74 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.74 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH75 | 电池组1-电池75 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.75 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH76 | 电池组1-电池76 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.76 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH77 | 电池组1-电池77 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.77 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH78 | 电池组1-电池78 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.78 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH79 | 电池组1-电池79 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.79 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH80 | 电池组1-电池80 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.80 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH81 | 电池组1-电池81 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.81 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH82 | 电池组1-电池82 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.82 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH83 | 电池组1-电池83 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.83 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH84 | 电池组1-电池84 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.84 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH85 | 电池组1-电池85 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.85 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH86 | 电池组1-电池86 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.86 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH87 | 电池组1-电池87 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.87 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH88 | 电池组1-电池88 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.88 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH89 | 电池组1-电池89 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.89 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH90 | 电池组1-电池90 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.90 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH91 | 电池组1-电池91 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.91 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH92 | 电池组1-电池92 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.92 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH93 | 电池组1-电池93 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.93 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH94 | 电池组1-电池94 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.94 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH95 | 电池组1-电池95 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.95 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH96 | 电池组1-电池96 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.96 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH97 | 电池组1-电池97 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.97 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH98 | 电池组1-电池98 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.98 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH99 | 电池组1-电池99 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.99 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH100 | 电池组1-电池100 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.100 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH101 | 电池组1-电池101 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.101 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH102 | 电池组1-电池102 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.102 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH103 | 电池组1-电池103 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.103 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH104 | 电池组1-电池104 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.104 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH105 | 电池组1-电池105 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.105 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH106 | 电池组1-电池106 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.106 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH107 | 电池组1-电池107 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.107 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH108 | 电池组1-电池108 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.108 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH109 | 电池组1-电池109 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.109 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH110 | 电池组1-电池110 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.110 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH111 | 电池组1-电池111 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.111 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH112 | 电池组1-电池112 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.112 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH113 | 电池组1-电池113 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.113 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH114 | 电池组1-电池114 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.114 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH115 | 电池组1-电池115 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.115 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH116 | 电池组1-电池116 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.116 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH117 | 电池组1-电池117 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.117 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH118 | 电池组1-电池118 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.118 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH119 | 电池组1-电池119 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.119 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH120 | 电池组1-电池120 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.120 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH121 | 电池组1-电池121 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.121 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH122 | 电池组1-电池122 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.122 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH123 | 电池组1-电池123 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.123 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH124 | 电池组1-电池124 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.124 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH125 | 电池组1-电池125 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.125 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH126 | 电池组1-电池126 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.126 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH127 | 电池组1-电池127 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.127 | R | 字符串 | %
BatGroup1CellSOH128 | 电池组1-电池128 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.1.6.128 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellVoltage1 | 电池组2-电池1电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.1 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage2 | 电池组2-电池2电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.2 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage3 | 电池组2-电池3电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.3 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage4 | 电池组2-电池4电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.4 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage5 | 电池组2-电池5电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.5 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage6 | 电池组2-电池6电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.6 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage7 | 电池组2-电池7电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.7 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage8 | 电池组2-电池8电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.8 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage9 | 电池组2-电池9电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.9 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage10 | 电池组2-电池10电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.10 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage11 | 电池组2-电池11电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.11 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage12 | 电池组2-电池12电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.12 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage13 | 电池组2-电池13电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.13 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage14 | 电池组2-电池14电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.14 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage15 | 电池组2-电池15电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.15 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage16 | 电池组2-电池16电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.16 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage17 | 电池组2-电池17电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.17 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage18 | 电池组2-电池18电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.18 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage19 | 电池组2-电池19电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.19 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage20 | 电池组2-电池20电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.20 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage21 | 电池组2-电池21电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.21 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage22 | 电池组2-电池22电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.22 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage23 | 电池组2-电池23电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.23 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage24 | 电池组2-电池24电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.24 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage25 | 电池组2-电池25电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.25 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage26 | 电池组2-电池26电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.26 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage27 | 电池组2-电池27电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.27 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage28 | 电池组2-电池28电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.28 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage29 | 电池组2-电池29电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.29 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage30 | 电池组2-电池30电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.30 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage31 | 电池组2-电池31电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.31 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage32 | 电池组2-电池32电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.32 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage33 | 电池组2-电池33电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.33 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage34 | 电池组2-电池34电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.34 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage35 | 电池组2-电池35电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.35 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage36 | 电池组2-电池36电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.36 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage37 | 电池组2-电池37电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.37 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage38 | 电池组2-电池38电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.38 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage39 | 电池组2-电池39电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.39 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage40 | 电池组2-电池40电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.40 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage41 | 电池组2-电池41电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.41 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage42 | 电池组2-电池42电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.42 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage43 | 电池组2-电池43电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.43 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage44 | 电池组2-电池44电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.44 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage45 | 电池组2-电池45电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.45 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage46 | 电池组2-电池46电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.46 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage47 | 电池组2-电池47电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.47 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage48 | 电池组2-电池48电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.48 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage49 | 电池组2-电池49电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.49 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage50 | 电池组2-电池50电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.50 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage51 | 电池组2-电池51电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.51 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage52 | 电池组2-电池52电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.52 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage53 | 电池组2-电池53电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.53 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage54 | 电池组2-电池54电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.54 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage55 | 电池组2-电池55电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.55 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage56 | 电池组2-电池56电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.56 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage57 | 电池组2-电池57电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.57 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage58 | 电池组2-电池58电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.58 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage59 | 电池组2-电池59电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.59 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage60 | 电池组2-电池60电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.60 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage61 | 电池组2-电池61电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.61 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage62 | 电池组2-电池62电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.62 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage63 | 电池组2-电池63电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.63 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage64 | 电池组2-电池64电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.64 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage65 | 电池组2-电池65电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.65 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage66 | 电池组2-电池66电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.66 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage67 | 电池组2-电池67电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.67 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage68 | 电池组2-电池68电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.68 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage69 | 电池组2-电池69电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.69 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage70 | 电池组2-电池70电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.70 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage71 | 电池组2-电池71电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.71 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage72 | 电池组2-电池72电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.72 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage73 | 电池组2-电池73电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.73 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage74 | 电池组2-电池74电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.74 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage75 | 电池组2-电池75电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.75 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage76 | 电池组2-电池76电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.76 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage77 | 电池组2-电池77电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.77 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage78 | 电池组2-电池78电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.78 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage79 | 电池组2-电池79电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.79 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage80 | 电池组2-电池80电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.80 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage81 | 电池组2-电池81电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.81 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage82 | 电池组2-电池82电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.82 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage83 | 电池组2-电池83电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.83 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage84 | 电池组2-电池84电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.84 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage85 | 电池组2-电池85电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.85 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage86 | 电池组2-电池86电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.86 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage87 | 电池组2-电池87电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.87 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage88 | 电池组2-电池88电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.88 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage89 | 电池组2-电池89电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.89 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage90 | 电池组2-电池90电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.90 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage91 | 电池组2-电池91电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.91 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage92 | 电池组2-电池92电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.92 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage93 | 电池组2-电池93电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.93 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage94 | 电池组2-电池94电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.94 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage95 | 电池组2-电池95电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.95 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage96 | 电池组2-电池96电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.96 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage97 | 电池组2-电池97电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.97 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage98 | 电池组2-电池98电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.98 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage99 | 电池组2-电池99电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.99 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage100 | 电池组2-电池100电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.100 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage101 | 电池组2-电池101电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.101 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage102 | 电池组2-电池102电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.102 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage103 | 电池组2-电池103电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.103 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage104 | 电池组2-电池104电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.104 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage105 | 电池组2-电池105电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.105 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage106 | 电池组2-电池106电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.106 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage107 | 电池组2-电池107电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.107 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage108 | 电池组2-电池108电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.108 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage109 | 电池组2-电池109电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.109 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage110 | 电池组2-电池110电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.110 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage111 | 电池组2-电池111电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.111 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage112 | 电池组2-电池112电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.112 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage113 | 电池组2-电池113电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.113 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage114 | 电池组2-电池114电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.114 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage115 | 电池组2-电池115电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.115 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage116 | 电池组2-电池116电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.116 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage117 | 电池组2-电池117电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.117 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage118 | 电池组2-电池118电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.118 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage119 | 电池组2-电池119电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.119 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage120 | 电池组2-电池120电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.120 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage121 | 电池组2-电池121电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.121 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage122 | 电池组2-电池122电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.122 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage123 | 电池组2-电池123电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.123 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage124 | 电池组2-电池124电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.124 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage125 | 电池组2-电池125电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.125 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage126 | 电池组2-电池126电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.126 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage127 | 电池组2-电池127电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.127 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltage128 | 电池组2-电池128电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.1.128 | R | 字符串 | V
BatGroup2CellResistance1 | 电池组2-电池1内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.1 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance2 | 电池组2-电池2内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.2 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance3 | 电池组2-电池3内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.3 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance4 | 电池组2-电池4内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.4 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance5 | 电池组2-电池5内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.5 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance6 | 电池组2-电池6内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.6 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance7 | 电池组2-电池7内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.7 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance8 | 电池组2-电池8内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.8 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance9 | 电池组2-电池9内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.9 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance10 | 电池组2-电池10内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.10 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance11 | 电池组2-电池11内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.11 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance12 | 电池组2-电池12内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.12 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance13 | 电池组2-电池13内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.13 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance14 | 电池组2-电池14内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.14 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance15 | 电池组2-电池15内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.15 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance16 | 电池组2-电池16内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.16 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance17 | 电池组2-电池17内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.17 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance18 | 电池组2-电池18内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.18 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance19 | 电池组2-电池19内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.19 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance20 | 电池组2-电池20内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.20 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance21 | 电池组2-电池21内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.21 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance22 | 电池组2-电池22内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.22 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance23 | 电池组2-电池23内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.23 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance24 | 电池组2-电池24内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.24 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance25 | 电池组2-电池25内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.25 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance26 | 电池组2-电池26内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.26 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance27 | 电池组2-电池27内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.27 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance28 | 电池组2-电池28内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.28 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance29 | 电池组2-电池29内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.29 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance30 | 电池组2-电池30内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.30 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance31 | 电池组2-电池31内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.31 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance32 | 电池组2-电池32内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.32 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance33 | 电池组2-电池33内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.33 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance34 | 电池组2-电池34内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.34 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance35 | 电池组2-电池35内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.35 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance36 | 电池组2-电池36内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.36 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance37 | 电池组2-电池37内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.37 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance38 | 电池组2-电池38内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.38 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance39 | 电池组2-电池39内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.39 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance40 | 电池组2-电池40内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.40 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance41 | 电池组2-电池41内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.41 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance42 | 电池组2-电池42内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.42 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance43 | 电池组2-电池43内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.43 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance44 | 电池组2-电池44内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.44 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance45 | 电池组2-电池45内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.45 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance46 | 电池组2-电池46内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.46 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance47 | 电池组2-电池47内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.47 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance48 | 电池组2-电池48内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.48 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance49 | 电池组2-电池49内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.49 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance50 | 电池组2-电池50内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.50 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance51 | 电池组2-电池51内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.51 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance52 | 电池组2-电池52内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.52 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance53 | 电池组2-电池53内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.53 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance54 | 电池组2-电池54内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.54 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance55 | 电池组2-电池55内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.55 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance56 | 电池组2-电池56内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.56 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance57 | 电池组2-电池57内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.57 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance58 | 电池组2-电池58内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.58 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance59 | 电池组2-电池59内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.59 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance60 | 电池组2-电池60内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.60 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance61 | 电池组2-电池61内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.61 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance62 | 电池组2-电池62内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.62 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance63 | 电池组2-电池63内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.63 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance64 | 电池组2-电池64内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.64 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance65 | 电池组2-电池65内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.65 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance66 | 电池组2-电池66内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.66 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance67 | 电池组2-电池67内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.67 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance68 | 电池组2-电池68内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.68 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance69 | 电池组2-电池69内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.69 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance70 | 电池组2-电池70内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.70 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance71 | 电池组2-电池71内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.71 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance72 | 电池组2-电池72内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.72 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance73 | 电池组2-电池73内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.73 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance74 | 电池组2-电池74内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.74 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance75 | 电池组2-电池75内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.75 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance76 | 电池组2-电池76内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.76 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance77 | 电池组2-电池77内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.77 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance78 | 电池组2-电池78内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.78 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance79 | 电池组2-电池79内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.79 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance80 | 电池组2-电池80内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.80 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance81 | 电池组2-电池81内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.81 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance82 | 电池组2-电池82内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.82 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance83 | 电池组2-电池83内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.83 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance84 | 电池组2-电池84内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.84 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance85 | 电池组2-电池85内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.85 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance86 | 电池组2-电池86内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.86 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance87 | 电池组2-电池87内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.87 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance88 | 电池组2-电池88内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.88 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance89 | 电池组2-电池89内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.89 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance90 | 电池组2-电池90内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.90 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance91 | 电池组2-电池91内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.91 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance92 | 电池组2-电池92内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.92 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance93 | 电池组2-电池93内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.93 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance94 | 电池组2-电池94内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.94 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance95 | 电池组2-电池95内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.95 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance96 | 电池组2-电池96内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.96 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance97 | 电池组2-电池97内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.97 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance98 | 电池组2-电池98内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.98 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance99 | 电池组2-电池99内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.99 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance100 | 电池组2-电池100内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.100 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance101 | 电池组2-电池101内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.101 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance102 | 电池组2-电池102内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.102 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance103 | 电池组2-电池103内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.103 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance104 | 电池组2-电池104内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.104 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance105 | 电池组2-电池105内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.105 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance106 | 电池组2-电池106内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.106 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance107 | 电池组2-电池107内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.107 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance108 | 电池组2-电池108内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.108 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance109 | 电池组2-电池109内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.109 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance110 | 电池组2-电池110内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.110 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance111 | 电池组2-电池111内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.111 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance112 | 电池组2-电池112内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.112 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance113 | 电池组2-电池113内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.113 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance114 | 电池组2-电池114内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.114 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance115 | 电池组2-电池115内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.115 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance116 | 电池组2-电池116内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.116 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance117 | 电池组2-电池117内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.117 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance118 | 电池组2-电池118内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.118 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance119 | 电池组2-电池119内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.119 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance120 | 电池组2-电池120内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.120 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance121 | 电池组2-电池121内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.121 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance122 | 电池组2-电池122内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.122 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance123 | 电池组2-电池123内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.123 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance124 | 电池组2-电池124内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.124 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance125 | 电池组2-电池125内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.125 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance126 | 电池组2-电池126内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.126 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance127 | 电池组2-电池127内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.127 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistance128 | 电池组2-电池128内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.2.128 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellTemp1 | 电池组2-电池1温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp2 | 电池组2-电池2温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.2 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp3 | 电池组2-电池3温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.3 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp4 | 电池组2-电池4温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.4 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp5 | 电池组2-电池5温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.5 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp6 | 电池组2-电池6温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.6 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp7 | 电池组2-电池7温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.7 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp8 | 电池组2-电池8温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.8 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp9 | 电池组2-电池9温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.9 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp10 | 电池组2-电池10温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.10 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp11 | 电池组2-电池11温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.11 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp12 | 电池组2-电池12温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.12 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp13 | 电池组2-电池13温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.13 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp14 | 电池组2-电池14温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.14 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp15 | 电池组2-电池15温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.15 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp16 | 电池组2-电池16温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.16 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp17 | 电池组2-电池17温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.17 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp18 | 电池组2-电池18温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.18 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp19 | 电池组2-电池19温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.19 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp20 | 电池组2-电池20温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.20 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp21 | 电池组2-电池21温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.21 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp22 | 电池组2-电池22温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.22 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp23 | 电池组2-电池23温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.23 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp24 | 电池组2-电池24温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.24 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp25 | 电池组2-电池25温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.25 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp26 | 电池组2-电池26温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.26 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp27 | 电池组2-电池27温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.27 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp28 | 电池组2-电池28温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.28 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp29 | 电池组2-电池29温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.29 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp30 | 电池组2-电池30温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.30 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp31 | 电池组2-电池31温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.31 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp32 | 电池组2-电池32温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.32 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp33 | 电池组2-电池33温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.33 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp34 | 电池组2-电池34温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.34 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp35 | 电池组2-电池35温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.35 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp36 | 电池组2-电池36温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.36 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp37 | 电池组2-电池37温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.37 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp38 | 电池组2-电池38温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.38 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp39 | 电池组2-电池39温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.39 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp40 | 电池组2-电池40温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.40 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp41 | 电池组2-电池41温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.41 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp42 | 电池组2-电池42温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.42 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp43 | 电池组2-电池43温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.43 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp44 | 电池组2-电池44温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.44 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp45 | 电池组2-电池45温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.45 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp46 | 电池组2-电池46温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.46 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp47 | 电池组2-电池47温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.47 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp48 | 电池组2-电池48温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.48 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp49 | 电池组2-电池49温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.49 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp50 | 电池组2-电池50温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.50 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp51 | 电池组2-电池51温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.51 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp52 | 电池组2-电池52温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.52 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp53 | 电池组2-电池53温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.53 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp54 | 电池组2-电池54温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.54 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp55 | 电池组2-电池55温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.55 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp56 | 电池组2-电池56温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.56 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp57 | 电池组2-电池57温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.57 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp58 | 电池组2-电池58温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.58 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp59 | 电池组2-电池59温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.59 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp60 | 电池组2-电池60温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.60 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp61 | 电池组2-电池61温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.61 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp62 | 电池组2-电池62温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.62 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp63 | 电池组2-电池63温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.63 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp64 | 电池组2-电池64温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.64 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp65 | 电池组2-电池65温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.65 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp66 | 电池组2-电池66温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.66 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp67 | 电池组2-电池67温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.67 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp68 | 电池组2-电池68温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.68 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp69 | 电池组2-电池69温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.69 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp70 | 电池组2-电池70温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.70 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp71 | 电池组2-电池71温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.71 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp72 | 电池组2-电池72温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.72 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp73 | 电池组2-电池73温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.73 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp74 | 电池组2-电池74温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.74 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp75 | 电池组2-电池75温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.75 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp76 | 电池组2-电池76温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.76 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp77 | 电池组2-电池77温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.77 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp78 | 电池组2-电池78温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.78 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp79 | 电池组2-电池79温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.79 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp80 | 电池组2-电池80温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.80 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp81 | 电池组2-电池81温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.81 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp82 | 电池组2-电池82温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.82 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp83 | 电池组2-电池83温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.83 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp84 | 电池组2-电池84温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.84 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp85 | 电池组2-电池85温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.85 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp86 | 电池组2-电池86温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.86 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp87 | 电池组2-电池87温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.87 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp88 | 电池组2-电池88温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.88 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp89 | 电池组2-电池89温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.89 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp90 | 电池组2-电池90温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.90 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp91 | 电池组2-电池91温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.91 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp92 | 电池组2-电池92温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.92 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp93 | 电池组2-电池93温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.93 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp94 | 电池组2-电池94温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.94 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp95 | 电池组2-电池95温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.95 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp96 | 电池组2-电池96温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.96 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp97 | 电池组2-电池97温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.97 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp98 | 电池组2-电池98温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.98 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp99 | 电池组2-电池99温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.99 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp100 | 电池组2-电池100温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.100 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp101 | 电池组2-电池101温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.101 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp102 | 电池组2-电池102温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.102 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp103 | 电池组2-电池103温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.103 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp104 | 电池组2-电池104温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.104 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp105 | 电池组2-电池105温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.105 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp106 | 电池组2-电池106温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.106 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp107 | 电池组2-电池107温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.107 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp108 | 电池组2-电池108温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.108 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp109 | 电池组2-电池109温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.109 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp110 | 电池组2-电池110温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.110 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp111 | 电池组2-电池111温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.111 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp112 | 电池组2-电池112温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.112 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp113 | 电池组2-电池113温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.113 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp114 | 电池组2-电池114温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.114 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp115 | 电池组2-电池115温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.115 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp116 | 电池组2-电池116温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.116 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp117 | 电池组2-电池117温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.117 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp118 | 电池组2-电池118温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.118 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp119 | 电池组2-电池119温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.119 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp120 | 电池组2-电池120温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.120 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp121 | 电池组2-电池121温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.121 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp122 | 电池组2-电池122温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.122 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp123 | 电池组2-电池123温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.123 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp124 | 电池组2-电池124温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.124 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp125 | 电池组2-电池125温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.125 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp126 | 电池组2-电池126温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.126 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp127 | 电池组2-电池127温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.127 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTemp128 | 电池组2-电池128温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.3.128 | R | 字符串 | ℃
BatGroup2CellStatus1 | 电池组2-电池1状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.1 | R | 字符串 |  | bit0:掉线,0:正常,1:告警 bit1:过压,0:正常,1:告警 bit2:欠压,0:正常,1:告警 bit3:电压不均,0:正常,1:告警 bit4:内阻过高,0:正常,1:告警 bit5:内阻不均,0:正常,1:告警 bit6:温度过高,0:正常,1:告警 bit7:电池开路预警,0:正常,1:告警 bit8:电池自检故障,0:正常,1:告警 bit9:电池SOC过低，0:正常,1:告警 bit10:电池SOH过低，0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.1.1 | R | 字符串 |  | 掉线,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.1.2 | R | 字符串 |  | 过压,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.1.3 | R | 字符串 |  | 欠压,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.1.4 | R | 字符串 |  | 电压不均,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.1.5 | R | 字符串 |  | 内阻过高,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.1.6 | R | 字符串 |  | 内阻不均,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.1.7 | R | 字符串 |  | 温度过高,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.1.8 | R | 字符串 |  | 电池开路预警,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.1.9 | R | 字符串 |  | 电池自检故障,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.1.10 | R | 字符串 |  | 电池SOC过低，0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.1.11 | R | 字符串 |  | 电池SOH过低，0:正常,1:告警
BatGroup2CellStatus2 | 电池组2-电池2状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.2 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus3 | 电池组2-电池3状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.3 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus4 | 电池组2-电池4状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.4 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus5 | 电池组2-电池5状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.5 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus6 | 电池组2-电池6状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.6 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus7 | 电池组2-电池7状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.7 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus8 | 电池组2-电池8状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.8 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus9 | 电池组2-电池9状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.9 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus10 | 电池组2-电池10状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.10 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus11 | 电池组2-电池11状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.11 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus12 | 电池组2-电池12状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.12 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus13 | 电池组2-电池13状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.13 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus14 | 电池组2-电池14状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.14 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus15 | 电池组2-电池15状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.15 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus16 | 电池组2-电池16状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.16 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus17 | 电池组2-电池17状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.17 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus18 | 电池组2-电池18状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.18 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus19 | 电池组2-电池19状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.19 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus20 | 电池组2-电池20状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.20 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus21 | 电池组2-电池21状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.21 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus22 | 电池组2-电池22状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.22 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus23 | 电池组2-电池23状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.23 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus24 | 电池组2-电池24状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.24 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus25 | 电池组2-电池25状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.25 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus26 | 电池组2-电池26状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.26 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus27 | 电池组2-电池27状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.27 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus28 | 电池组2-电池28状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.28 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus29 | 电池组2-电池29状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.29 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus30 | 电池组2-电池30状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.30 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus31 | 电池组2-电池31状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.31 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus32 | 电池组2-电池32状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.32 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus33 | 电池组2-电池33状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.33 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus34 | 电池组2-电池34状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.34 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus35 | 电池组2-电池35状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.35 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus36 | 电池组2-电池36状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.36 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus37 | 电池组2-电池37状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.37 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus38 | 电池组2-电池38状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.38 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus39 | 电池组2-电池39状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.39 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus40 | 电池组2-电池40状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.40 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus41 | 电池组2-电池41状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.41 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus42 | 电池组2-电池42状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.42 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus43 | 电池组2-电池43状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.43 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus44 | 电池组2-电池44状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.44 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus45 | 电池组2-电池45状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.45 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus46 | 电池组2-电池46状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.46 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus47 | 电池组2-电池47状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.47 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus48 | 电池组2-电池48状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.48 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus49 | 电池组2-电池49状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.49 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus50 | 电池组2-电池50状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.50 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus51 | 电池组2-电池51状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.51 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus52 | 电池组2-电池52状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.52 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus53 | 电池组2-电池53状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.53 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus54 | 电池组2-电池54状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.54 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus55 | 电池组2-电池55状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.55 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus56 | 电池组2-电池56状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.56 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus57 | 电池组2-电池57状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.57 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus58 | 电池组2-电池58状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.58 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus59 | 电池组2-电池59状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.59 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus60 | 电池组2-电池60状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.60 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus61 | 电池组2-电池61状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.61 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus62 | 电池组2-电池62状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.62 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus63 | 电池组2-电池63状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.63 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus64 | 电池组2-电池64状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.64 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus65 | 电池组2-电池65状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.65 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus66 | 电池组2-电池66状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.66 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus67 | 电池组2-电池67状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.67 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus68 | 电池组2-电池68状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.68 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus69 | 电池组2-电池69状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.69 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus70 | 电池组2-电池70状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.70 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus71 | 电池组2-电池71状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.71 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus72 | 电池组2-电池72状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.72 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus73 | 电池组2-电池73状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.73 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus74 | 电池组2-电池74状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.74 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus75 | 电池组2-电池75状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.75 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus76 | 电池组2-电池76状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.76 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus77 | 电池组2-电池77状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.77 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus78 | 电池组2-电池78状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.78 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus79 | 电池组2-电池79状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.79 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus80 | 电池组2-电池80状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.80 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus81 | 电池组2-电池81状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.81 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus82 | 电池组2-电池82状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.82 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus83 | 电池组2-电池83状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.83 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus84 | 电池组2-电池84状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.84 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus85 | 电池组2-电池85状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.85 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus86 | 电池组2-电池86状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.86 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus87 | 电池组2-电池87状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.87 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus88 | 电池组2-电池88状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.88 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus89 | 电池组2-电池89状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.89 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus90 | 电池组2-电池90状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.90 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus91 | 电池组2-电池91状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.91 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus92 | 电池组2-电池92状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.92 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus93 | 电池组2-电池93状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.93 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus94 | 电池组2-电池94状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.94 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus95 | 电池组2-电池95状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.95 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus96 | 电池组2-电池96状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.96 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus97 | 电池组2-电池97状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.97 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus98 | 电池组2-电池98状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.98 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus99 | 电池组2-电池99状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.99 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus100 | 电池组2-电池100状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.100 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus101 | 电池组2-电池101状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.101 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus102 | 电池组2-电池102状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.102 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus103 | 电池组2-电池103状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.103 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus104 | 电池组2-电池104状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.104 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus105 | 电池组2-电池105状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.105 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus106 | 电池组2-电池106状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.106 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus107 | 电池组2-电池107状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.107 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus108 | 电池组2-电池108状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.108 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus109 | 电池组2-电池109状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.109 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus110 | 电池组2-电池110状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.110 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus111 | 电池组2-电池111状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.111 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus112 | 电池组2-电池112状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.112 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus113 | 电池组2-电池113状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.113 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus114 | 电池组2-电池114状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.114 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus115 | 电池组2-电池115状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.115 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus116 | 电池组2-电池116状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.116 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus117 | 电池组2-电池117状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.117 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus118 | 电池组2-电池118状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.118 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus119 | 电池组2-电池119状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.119 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus120 | 电池组2-电池120状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.120 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus121 | 电池组2-电池121状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.121 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus122 | 电池组2-电池122状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.122 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus123 | 电池组2-电池123状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.123 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus124 | 电池组2-电池124状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.124 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus125 | 电池组2-电池125状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.125 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus126 | 电池组2-电池126状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.126 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus127 | 电池组2-电池127状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.127 | R | 字符串
BatGroup2CellStatus128 | 电池组2-电池128状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.4.128 | R | 字符串
BatGroup2CellSOC1 | 电池组2-电池1 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.1 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC2 | 电池组2-电池2 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.2 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC3 | 电池组2-电池3 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.3 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC4 | 电池组2-电池4 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.4 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC5 | 电池组2-电池5 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.5 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC6 | 电池组2-电池6 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.6 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC7 | 电池组2-电池7 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.7 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC8 | 电池组2-电池8 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.8 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC9 | 电池组2-电池9 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.9 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC10 | 电池组2-电池10 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.10 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC11 | 电池组2-电池11 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.11 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC12 | 电池组2-电池12 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.12 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC13 | 电池组2-电池13 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.13 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC14 | 电池组2-电池14 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.14 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC15 | 电池组2-电池15 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.15 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC16 | 电池组2-电池16 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.16 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC17 | 电池组2-电池17 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.17 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC18 | 电池组2-电池18 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.18 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC19 | 电池组2-电池19 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.19 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC20 | 电池组2-电池20 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.20 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC21 | 电池组2-电池21 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.21 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC22 | 电池组2-电池22 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.22 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC23 | 电池组2-电池23 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.23 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC24 | 电池组2-电池24 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.24 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC25 | 电池组2-电池25 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.25 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC26 | 电池组2-电池26 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.26 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC27 | 电池组2-电池27 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.27 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC28 | 电池组2-电池28 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.28 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC29 | 电池组2-电池29 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.29 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC30 | 电池组2-电池30 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.30 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC31 | 电池组2-电池31 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.31 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC32 | 电池组2-电池32 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.32 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC33 | 电池组2-电池33 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.33 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC34 | 电池组2-电池34 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.34 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC35 | 电池组2-电池35 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.35 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC36 | 电池组2-电池36 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.36 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC37 | 电池组2-电池37 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.37 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC38 | 电池组2-电池38 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.38 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC39 | 电池组2-电池39 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.39 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC40 | 电池组2-电池40 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.40 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC41 | 电池组2-电池41 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.41 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC42 | 电池组2-电池42 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.42 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC43 | 电池组2-电池43 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.43 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC44 | 电池组2-电池44 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.44 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC45 | 电池组2-电池45 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.45 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC46 | 电池组2-电池46 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.46 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC47 | 电池组2-电池47 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.47 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC48 | 电池组2-电池48 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.48 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC49 | 电池组2-电池49 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.49 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC50 | 电池组2-电池50 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.50 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC51 | 电池组2-电池51 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.51 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC52 | 电池组2-电池52 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.52 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC53 | 电池组2-电池53 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.53 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC54 | 电池组2-电池54 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.54 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC55 | 电池组2-电池55 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.55 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC56 | 电池组2-电池56 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.56 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC57 | 电池组2-电池57 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.57 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC58 | 电池组2-电池58 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.58 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC59 | 电池组2-电池59 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.59 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC60 | 电池组2-电池60 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.60 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC61 | 电池组2-电池61 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.61 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC62 | 电池组2-电池62 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.62 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC63 | 电池组2-电池63 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.63 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC64 | 电池组2-电池64 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.64 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC65 | 电池组2-电池65 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.65 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC66 | 电池组2-电池66 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.66 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC67 | 电池组2-电池67 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.67 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC68 | 电池组2-电池68 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.68 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC69 | 电池组2-电池69 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.69 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC70 | 电池组2-电池70 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.70 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC71 | 电池组2-电池71 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.71 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC72 | 电池组2-电池72 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.72 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC73 | 电池组2-电池73 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.73 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC74 | 电池组2-电池74 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.74 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC75 | 电池组2-电池75 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.75 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC76 | 电池组2-电池76 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.76 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC77 | 电池组2-电池77 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.77 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC78 | 电池组2-电池78 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.78 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC79 | 电池组2-电池79 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.79 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC80 | 电池组2-电池80 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.80 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC81 | 电池组2-电池81 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.81 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC82 | 电池组2-电池82 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.82 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC83 | 电池组2-电池83 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.83 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC84 | 电池组2-电池84 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.84 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC85 | 电池组2-电池85 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.85 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC86 | 电池组2-电池86 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.86 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC87 | 电池组2-电池87 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.87 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC88 | 电池组2-电池88 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.88 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC89 | 电池组2-电池89 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.89 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC90 | 电池组2-电池90 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.90 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC91 | 电池组2-电池91 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.91 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC92 | 电池组2-电池92 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.92 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC93 | 电池组2-电池93 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.93 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC94 | 电池组2-电池94 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.94 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC95 | 电池组2-电池95 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.95 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC96 | 电池组2-电池96 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.96 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC97 | 电池组2-电池97 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.97 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC98 | 电池组2-电池98 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.98 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC99 | 电池组2-电池99 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.99 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC100 | 电池组2-电池100 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.100 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC101 | 电池组2-电池101 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.101 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC102 | 电池组2-电池102 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.102 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC103 | 电池组2-电池103 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.103 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC104 | 电池组2-电池104 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.104 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC105 | 电池组2-电池105 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.105 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC106 | 电池组2-电池106 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.106 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC107 | 电池组2-电池107 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.107 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC108 | 电池组2-电池108 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.108 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC109 | 电池组2-电池109 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.109 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC110 | 电池组2-电池110 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.110 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC111 | 电池组2-电池111 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.111 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC112 | 电池组2-电池112 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.112 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC113 | 电池组2-电池113 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.113 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC114 | 电池组2-电池114 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.114 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC115 | 电池组2-电池115 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.115 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC116 | 电池组2-电池116 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.116 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC117 | 电池组2-电池117 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.117 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC118 | 电池组2-电池118 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.118 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC119 | 电池组2-电池119 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.119 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC120 | 电池组2-电池120 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.120 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC121 | 电池组2-电池121 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.121 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC122 | 电池组2-电池122 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.122 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC123 | 电池组2-电池123 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.123 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC124 | 电池组2-电池124 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.124 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC125 | 电池组2-电池125 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.125 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC126 | 电池组2-电池126 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.126 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC127 | 电池组2-电池127 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.127 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOC128 | 电池组2-电池128 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.5.128 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH1 | 电池组2-电池1 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.1 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH2 | 电池组2-电池2 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.2 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH3 | 电池组2-电池3 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.3 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH4 | 电池组2-电池4 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.4 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH5 | 电池组2-电池5 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.5 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH6 | 电池组2-电池6 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.6 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH7 | 电池组2-电池7 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.7 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH8 | 电池组2-电池8 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.8 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH9 | 电池组2-电池9 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.9 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH10 | 电池组2-电池10 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.10 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH11 | 电池组2-电池11 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.11 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH12 | 电池组2-电池12 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.12 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH13 | 电池组2-电池13 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.13 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH14 | 电池组2-电池14 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.14 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH15 | 电池组2-电池15 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.15 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH16 | 电池组2-电池16 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.16 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH17 | 电池组2-电池17 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.17 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH18 | 电池组2-电池18 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.18 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH19 | 电池组2-电池19 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.19 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH20 | 电池组2-电池20 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.20 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH21 | 电池组2-电池21 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.21 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH22 | 电池组2-电池22 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.22 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH23 | 电池组2-电池23 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.23 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH24 | 电池组2-电池24 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.24 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH25 | 电池组2-电池25 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.25 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH26 | 电池组2-电池26 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.26 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH27 | 电池组2-电池27 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.27 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH28 | 电池组2-电池28 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.28 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH29 | 电池组2-电池29 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.29 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH30 | 电池组2-电池30 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.30 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH31 | 电池组2-电池31 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.31 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH32 | 电池组2-电池32 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.32 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH33 | 电池组2-电池33 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.33 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH34 | 电池组2-电池34 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.34 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH35 | 电池组2-电池35 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.35 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH36 | 电池组2-电池36 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.36 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH37 | 电池组2-电池37 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.37 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH38 | 电池组2-电池38 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.38 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH39 | 电池组2-电池39 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.39 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH40 | 电池组2-电池40 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.40 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH41 | 电池组2-电池41 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.41 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH42 | 电池组2-电池42 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.42 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH43 | 电池组2-电池43 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.43 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH44 | 电池组2-电池44 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.44 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH45 | 电池组2-电池45 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.45 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH46 | 电池组2-电池46 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.46 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH47 | 电池组2-电池47 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.47 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH48 | 电池组2-电池48 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.48 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH49 | 电池组2-电池49 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.49 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH50 | 电池组2-电池50 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.50 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH51 | 电池组2-电池51 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.51 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH52 | 电池组2-电池52 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.52 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH53 | 电池组2-电池53 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.53 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH54 | 电池组2-电池54 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.54 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH55 | 电池组2-电池55 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.55 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH56 | 电池组2-电池56 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.56 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH57 | 电池组2-电池57 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.57 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH58 | 电池组2-电池58 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.58 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH59 | 电池组2-电池59 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.59 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH60 | 电池组2-电池60 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.60 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH61 | 电池组2-电池61 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.61 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH62 | 电池组2-电池62 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.62 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH63 | 电池组2-电池63 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.63 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH64 | 电池组2-电池64 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.64 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH65 | 电池组2-电池65 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.65 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH66 | 电池组2-电池66 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.66 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH67 | 电池组2-电池67 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.67 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH68 | 电池组2-电池68 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.68 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH69 | 电池组2-电池69 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.69 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH70 | 电池组2-电池70 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.70 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH71 | 电池组2-电池71 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.71 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH72 | 电池组2-电池72 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.72 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH73 | 电池组2-电池73 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.73 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH74 | 电池组2-电池74 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.74 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH75 | 电池组2-电池75 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.75 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH76 | 电池组2-电池76 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.76 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH77 | 电池组2-电池77 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.77 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH78 | 电池组2-电池78 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.78 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH79 | 电池组2-电池79 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.79 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH80 | 电池组2-电池80 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.80 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH81 | 电池组2-电池81 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.81 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH82 | 电池组2-电池82 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.82 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH83 | 电池组2-电池83 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.83 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH84 | 电池组2-电池84 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.84 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH85 | 电池组2-电池85 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.85 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH86 | 电池组2-电池86 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.86 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH87 | 电池组2-电池87 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.87 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH88 | 电池组2-电池88 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.88 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH89 | 电池组2-电池89 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.89 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH90 | 电池组2-电池90 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.90 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH91 | 电池组2-电池91 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.91 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH92 | 电池组2-电池92 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.92 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH93 | 电池组2-电池93 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.93 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH94 | 电池组2-电池94 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.94 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH95 | 电池组2-电池95 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.95 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH96 | 电池组2-电池96 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.96 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH97 | 电池组2-电池97 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.97 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH98 | 电池组2-电池98 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.98 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH99 | 电池组2-电池99 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.99 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH100 | 电池组2-电池100 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.100 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH101 | 电池组2-电池101 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.101 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH102 | 电池组2-电池102 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.102 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH103 | 电池组2-电池103 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.103 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH104 | 电池组2-电池104 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.104 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH105 | 电池组2-电池105 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.105 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH106 | 电池组2-电池106 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.106 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH107 | 电池组2-电池107 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.107 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH108 | 电池组2-电池108 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.108 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH109 | 电池组2-电池109 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.109 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH110 | 电池组2-电池110 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.110 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH111 | 电池组2-电池111 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.111 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH112 | 电池组2-电池112 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.112 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH113 | 电池组2-电池113 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.113 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH114 | 电池组2-电池114 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.114 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH115 | 电池组2-电池115 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.115 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH116 | 电池组2-电池116 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.116 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH117 | 电池组2-电池117 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.117 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH118 | 电池组2-电池118 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.118 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH119 | 电池组2-电池119 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.119 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH120 | 电池组2-电池120 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.120 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH121 | 电池组2-电池121 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.121 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH122 | 电池组2-电池122 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.122 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH123 | 电池组2-电池123 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.123 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH124 | 电池组2-电池124 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.124 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH125 | 电池组2-电池125 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.125 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH126 | 电池组2-电池126 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.126 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH127 | 电池组2-电池127 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.127 | R | 字符串 | %
BatGroup2CellSOH128 | 电池组2-电池128 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.2.6.128 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellVoltage1 | 电池组3-电池1电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.1 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage2 | 电池组3-电池2电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.2 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage3 | 电池组3-电池3电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.3 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage4 | 电池组3-电池4电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.4 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage5 | 电池组3-电池5电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.5 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage6 | 电池组3-电池6电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.6 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage7 | 电池组3-电池7电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.7 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage8 | 电池组3-电池8电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.8 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage9 | 电池组3-电池9电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.9 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage10 | 电池组3-电池10电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.10 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage11 | 电池组3-电池11电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.11 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage12 | 电池组3-电池12电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.12 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage13 | 电池组3-电池13电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.13 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage14 | 电池组3-电池14电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.14 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage15 | 电池组3-电池15电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.15 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage16 | 电池组3-电池16电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.16 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage17 | 电池组3-电池17电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.17 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage18 | 电池组3-电池18电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.18 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage19 | 电池组3-电池19电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.19 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage20 | 电池组3-电池20电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.20 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage21 | 电池组3-电池21电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.21 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage22 | 电池组3-电池22电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.22 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage23 | 电池组3-电池23电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.23 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage24 | 电池组3-电池24电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.24 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage25 | 电池组3-电池25电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.25 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage26 | 电池组3-电池26电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.26 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage27 | 电池组3-电池27电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.27 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage28 | 电池组3-电池28电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.28 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage29 | 电池组3-电池29电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.29 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage30 | 电池组3-电池30电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.30 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage31 | 电池组3-电池31电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.31 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage32 | 电池组3-电池32电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.32 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage33 | 电池组3-电池33电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.33 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage34 | 电池组3-电池34电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.34 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage35 | 电池组3-电池35电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.35 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage36 | 电池组3-电池36电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.36 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage37 | 电池组3-电池37电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.37 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage38 | 电池组3-电池38电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.38 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage39 | 电池组3-电池39电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.39 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage40 | 电池组3-电池40电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.40 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage41 | 电池组3-电池41电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.41 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage42 | 电池组3-电池42电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.42 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage43 | 电池组3-电池43电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.43 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage44 | 电池组3-电池44电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.44 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage45 | 电池组3-电池45电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.45 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage46 | 电池组3-电池46电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.46 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage47 | 电池组3-电池47电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.47 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage48 | 电池组3-电池48电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.48 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage49 | 电池组3-电池49电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.49 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage50 | 电池组3-电池50电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.50 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage51 | 电池组3-电池51电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.51 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage52 | 电池组3-电池52电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.52 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage53 | 电池组3-电池53电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.53 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage54 | 电池组3-电池54电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.54 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage55 | 电池组3-电池55电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.55 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage56 | 电池组3-电池56电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.56 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage57 | 电池组3-电池57电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.57 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage58 | 电池组3-电池58电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.58 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage59 | 电池组3-电池59电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.59 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage60 | 电池组3-电池60电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.60 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage61 | 电池组3-电池61电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.61 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage62 | 电池组3-电池62电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.62 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage63 | 电池组3-电池63电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.63 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage64 | 电池组3-电池64电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.64 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage65 | 电池组3-电池65电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.65 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage66 | 电池组3-电池66电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.66 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage67 | 电池组3-电池67电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.67 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage68 | 电池组3-电池68电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.68 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage69 | 电池组3-电池69电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.69 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage70 | 电池组3-电池70电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.70 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage71 | 电池组3-电池71电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.71 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage72 | 电池组3-电池72电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.72 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage73 | 电池组3-电池73电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.73 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage74 | 电池组3-电池74电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.74 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage75 | 电池组3-电池75电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.75 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage76 | 电池组3-电池76电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.76 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage77 | 电池组3-电池77电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.77 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage78 | 电池组3-电池78电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.78 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage79 | 电池组3-电池79电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.79 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage80 | 电池组3-电池80电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.80 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage81 | 电池组3-电池81电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.81 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage82 | 电池组3-电池82电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.82 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage83 | 电池组3-电池83电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.83 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage84 | 电池组3-电池84电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.84 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage85 | 电池组3-电池85电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.85 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage86 | 电池组3-电池86电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.86 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage87 | 电池组3-电池87电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.87 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage88 | 电池组3-电池88电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.88 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage89 | 电池组3-电池89电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.89 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage90 | 电池组3-电池90电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.90 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage91 | 电池组3-电池91电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.91 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage92 | 电池组3-电池92电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.92 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage93 | 电池组3-电池93电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.93 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage94 | 电池组3-电池94电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.94 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage95 | 电池组3-电池95电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.95 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage96 | 电池组3-电池96电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.96 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage97 | 电池组3-电池97电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.97 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage98 | 电池组3-电池98电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.98 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage99 | 电池组3-电池99电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.99 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage100 | 电池组3-电池100电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.100 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage101 | 电池组3-电池101电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.101 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage102 | 电池组3-电池102电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.102 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage103 | 电池组3-电池103电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.103 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage104 | 电池组3-电池104电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.104 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage105 | 电池组3-电池105电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.105 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage106 | 电池组3-电池106电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.106 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage107 | 电池组3-电池107电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.107 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage108 | 电池组3-电池108电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.108 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage109 | 电池组3-电池109电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.109 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage110 | 电池组3-电池110电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.110 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage111 | 电池组3-电池111电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.111 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage112 | 电池组3-电池112电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.112 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage113 | 电池组3-电池113电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.113 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage114 | 电池组3-电池114电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.114 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage115 | 电池组3-电池115电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.115 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage116 | 电池组3-电池116电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.116 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage117 | 电池组3-电池117电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.117 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage118 | 电池组3-电池118电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.118 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage119 | 电池组3-电池119电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.119 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage120 | 电池组3-电池120电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.120 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage121 | 电池组3-电池121电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.121 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage122 | 电池组3-电池122电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.122 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage123 | 电池组3-电池123电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.123 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage124 | 电池组3-电池124电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.124 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage125 | 电池组3-电池125电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.125 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage126 | 电池组3-电池126电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.126 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage127 | 电池组3-电池127电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.127 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltage128 | 电池组3-电池128电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.1.128 | R | 字符串 | V
BatGroup3CellResistance1 | 电池组3-电池1内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.1 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance2 | 电池组3-电池2内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.2 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance3 | 电池组3-电池3内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.3 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance4 | 电池组3-电池4内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.4 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance5 | 电池组3-电池5内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.5 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance6 | 电池组3-电池6内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.6 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance7 | 电池组3-电池7内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.7 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance8 | 电池组3-电池8内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.8 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance9 | 电池组3-电池9内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.9 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance10 | 电池组3-电池10内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.10 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance11 | 电池组3-电池11内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.11 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance12 | 电池组3-电池12内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.12 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance13 | 电池组3-电池13内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.13 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance14 | 电池组3-电池14内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.14 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance15 | 电池组3-电池15内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.15 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance16 | 电池组3-电池16内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.16 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance17 | 电池组3-电池17内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.17 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance18 | 电池组3-电池18内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.18 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance19 | 电池组3-电池19内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.19 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance20 | 电池组3-电池20内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.20 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance21 | 电池组3-电池21内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.21 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance22 | 电池组3-电池22内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.22 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance23 | 电池组3-电池23内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.23 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance24 | 电池组3-电池24内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.24 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance25 | 电池组3-电池25内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.25 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance26 | 电池组3-电池26内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.26 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance27 | 电池组3-电池27内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.27 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance28 | 电池组3-电池28内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.28 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance29 | 电池组3-电池29内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.29 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance30 | 电池组3-电池30内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.30 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance31 | 电池组3-电池31内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.31 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance32 | 电池组3-电池32内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.32 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance33 | 电池组3-电池33内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.33 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance34 | 电池组3-电池34内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.34 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance35 | 电池组3-电池35内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.35 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance36 | 电池组3-电池36内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.36 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance37 | 电池组3-电池37内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.37 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance38 | 电池组3-电池38内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.38 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance39 | 电池组3-电池39内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.39 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance40 | 电池组3-电池40内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.40 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance41 | 电池组3-电池41内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.41 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance42 | 电池组3-电池42内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.42 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance43 | 电池组3-电池43内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.43 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance44 | 电池组3-电池44内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.44 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance45 | 电池组3-电池45内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.45 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance46 | 电池组3-电池46内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.46 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance47 | 电池组3-电池47内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.47 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance48 | 电池组3-电池48内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.48 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance49 | 电池组3-电池49内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.49 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance50 | 电池组3-电池50内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.50 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance51 | 电池组3-电池51内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.51 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance52 | 电池组3-电池52内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.52 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance53 | 电池组3-电池53内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.53 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance54 | 电池组3-电池54内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.54 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance55 | 电池组3-电池55内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.55 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance56 | 电池组3-电池56内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.56 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance57 | 电池组3-电池57内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.57 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance58 | 电池组3-电池58内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.58 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance59 | 电池组3-电池59内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.59 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance60 | 电池组3-电池60内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.60 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance61 | 电池组3-电池61内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.61 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance62 | 电池组3-电池62内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.62 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance63 | 电池组3-电池63内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.63 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance64 | 电池组3-电池64内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.64 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance65 | 电池组3-电池65内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.65 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance66 | 电池组3-电池66内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.66 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance67 | 电池组3-电池67内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.67 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance68 | 电池组3-电池68内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.68 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance69 | 电池组3-电池69内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.69 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance70 | 电池组3-电池70内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.70 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance71 | 电池组3-电池71内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.71 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance72 | 电池组3-电池72内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.72 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance73 | 电池组3-电池73内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.73 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance74 | 电池组3-电池74内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.74 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance75 | 电池组3-电池75内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.75 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance76 | 电池组3-电池76内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.76 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance77 | 电池组3-电池77内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.77 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance78 | 电池组3-电池78内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.78 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance79 | 电池组3-电池79内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.79 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance80 | 电池组3-电池80内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.80 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance81 | 电池组3-电池81内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.81 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance82 | 电池组3-电池82内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.82 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance83 | 电池组3-电池83内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.83 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance84 | 电池组3-电池84内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.84 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance85 | 电池组3-电池85内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.85 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance86 | 电池组3-电池86内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.86 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance87 | 电池组3-电池87内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.87 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance88 | 电池组3-电池88内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.88 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance89 | 电池组3-电池89内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.89 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance90 | 电池组3-电池90内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.90 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance91 | 电池组3-电池91内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.91 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance92 | 电池组3-电池92内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.92 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance93 | 电池组3-电池93内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.93 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance94 | 电池组3-电池94内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.94 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance95 | 电池组3-电池95内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.95 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance96 | 电池组3-电池96内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.96 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance97 | 电池组3-电池97内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.97 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance98 | 电池组3-电池98内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.98 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance99 | 电池组3-电池99内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.99 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance100 | 电池组3-电池100内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.100 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance101 | 电池组3-电池101内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.101 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance102 | 电池组3-电池102内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.102 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance103 | 电池组3-电池103内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.103 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance104 | 电池组3-电池104内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.104 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance105 | 电池组3-电池105内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.105 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance106 | 电池组3-电池106内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.106 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance107 | 电池组3-电池107内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.107 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance108 | 电池组3-电池108内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.108 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance109 | 电池组3-电池109内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.109 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance110 | 电池组3-电池110内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.110 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance111 | 电池组3-电池111内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.111 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance112 | 电池组3-电池112内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.112 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance113 | 电池组3-电池113内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.113 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance114 | 电池组3-电池114内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.114 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance115 | 电池组3-电池115内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.115 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance116 | 电池组3-电池116内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.116 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance117 | 电池组3-电池117内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.117 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance118 | 电池组3-电池118内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.118 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance119 | 电池组3-电池119内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.119 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance120 | 电池组3-电池120内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.120 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance121 | 电池组3-电池121内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.121 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance122 | 电池组3-电池122内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.122 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance123 | 电池组3-电池123内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.123 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance124 | 电池组3-电池124内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.124 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance125 | 电池组3-电池125内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.125 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance126 | 电池组3-电池126内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.126 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance127 | 电池组3-电池127内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.127 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistance128 | 电池组3-电池128内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.2.128 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellTemp1 | 电池组3-电池1温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp2 | 电池组3-电池2温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.2 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp3 | 电池组3-电池3温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.3 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp4 | 电池组3-电池4温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.4 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp5 | 电池组3-电池5温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.5 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp6 | 电池组3-电池6温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.6 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp7 | 电池组3-电池7温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.7 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp8 | 电池组3-电池8温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.8 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp9 | 电池组3-电池9温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.9 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp10 | 电池组3-电池10温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.10 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp11 | 电池组3-电池11温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.11 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp12 | 电池组3-电池12温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.12 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp13 | 电池组3-电池13温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.13 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp14 | 电池组3-电池14温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.14 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp15 | 电池组3-电池15温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.15 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp16 | 电池组3-电池16温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.16 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp17 | 电池组3-电池17温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.17 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp18 | 电池组3-电池18温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.18 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp19 | 电池组3-电池19温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.19 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp20 | 电池组3-电池20温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.20 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp21 | 电池组3-电池21温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.21 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp22 | 电池组3-电池22温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.22 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp23 | 电池组3-电池23温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.23 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp24 | 电池组3-电池24温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.24 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp25 | 电池组3-电池25温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.25 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp26 | 电池组3-电池26温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.26 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp27 | 电池组3-电池27温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.27 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp28 | 电池组3-电池28温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.28 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp29 | 电池组3-电池29温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.29 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp30 | 电池组3-电池30温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.30 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp31 | 电池组3-电池31温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.31 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp32 | 电池组3-电池32温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.32 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp33 | 电池组3-电池33温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.33 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp34 | 电池组3-电池34温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.34 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp35 | 电池组3-电池35温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.35 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp36 | 电池组3-电池36温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.36 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp37 | 电池组3-电池37温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.37 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp38 | 电池组3-电池38温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.38 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp39 | 电池组3-电池39温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.39 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp40 | 电池组3-电池40温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.40 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp41 | 电池组3-电池41温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.41 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp42 | 电池组3-电池42温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.42 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp43 | 电池组3-电池43温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.43 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp44 | 电池组3-电池44温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.44 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp45 | 电池组3-电池45温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.45 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp46 | 电池组3-电池46温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.46 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp47 | 电池组3-电池47温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.47 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp48 | 电池组3-电池48温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.48 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp49 | 电池组3-电池49温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.49 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp50 | 电池组3-电池50温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.50 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp51 | 电池组3-电池51温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.51 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp52 | 电池组3-电池52温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.52 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp53 | 电池组3-电池53温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.53 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp54 | 电池组3-电池54温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.54 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp55 | 电池组3-电池55温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.55 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp56 | 电池组3-电池56温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.56 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp57 | 电池组3-电池57温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.57 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp58 | 电池组3-电池58温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.58 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp59 | 电池组3-电池59温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.59 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp60 | 电池组3-电池60温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.60 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp61 | 电池组3-电池61温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.61 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp62 | 电池组3-电池62温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.62 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp63 | 电池组3-电池63温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.63 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp64 | 电池组3-电池64温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.64 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp65 | 电池组3-电池65温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.65 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp66 | 电池组3-电池66温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.66 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp67 | 电池组3-电池67温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.67 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp68 | 电池组3-电池68温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.68 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp69 | 电池组3-电池69温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.69 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp70 | 电池组3-电池70温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.70 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp71 | 电池组3-电池71温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.71 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp72 | 电池组3-电池72温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.72 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp73 | 电池组3-电池73温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.73 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp74 | 电池组3-电池74温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.74 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp75 | 电池组3-电池75温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.75 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp76 | 电池组3-电池76温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.76 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp77 | 电池组3-电池77温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.77 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp78 | 电池组3-电池78温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.78 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp79 | 电池组3-电池79温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.79 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp80 | 电池组3-电池80温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.80 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp81 | 电池组3-电池81温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.81 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp82 | 电池组3-电池82温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.82 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp83 | 电池组3-电池83温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.83 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp84 | 电池组3-电池84温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.84 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp85 | 电池组3-电池85温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.85 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp86 | 电池组3-电池86温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.86 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp87 | 电池组3-电池87温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.87 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp88 | 电池组3-电池88温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.88 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp89 | 电池组3-电池89温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.89 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp90 | 电池组3-电池90温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.90 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp91 | 电池组3-电池91温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.91 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp92 | 电池组3-电池92温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.92 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp93 | 电池组3-电池93温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.93 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp94 | 电池组3-电池94温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.94 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp95 | 电池组3-电池95温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.95 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp96 | 电池组3-电池96温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.96 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp97 | 电池组3-电池97温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.97 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp98 | 电池组3-电池98温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.98 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp99 | 电池组3-电池99温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.99 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp100 | 电池组3-电池100温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.100 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp101 | 电池组3-电池101温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.101 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp102 | 电池组3-电池102温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.102 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp103 | 电池组3-电池103温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.103 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp104 | 电池组3-电池104温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.104 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp105 | 电池组3-电池105温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.105 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp106 | 电池组3-电池106温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.106 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp107 | 电池组3-电池107温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.107 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp108 | 电池组3-电池108温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.108 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp109 | 电池组3-电池109温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.109 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp110 | 电池组3-电池110温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.110 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp111 | 电池组3-电池111温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.111 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp112 | 电池组3-电池112温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.112 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp113 | 电池组3-电池113温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.113 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp114 | 电池组3-电池114温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.114 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp115 | 电池组3-电池115温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.115 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp116 | 电池组3-电池116温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.116 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp117 | 电池组3-电池117温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.117 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp118 | 电池组3-电池118温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.118 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp119 | 电池组3-电池119温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.119 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp120 | 电池组3-电池120温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.120 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp121 | 电池组3-电池121温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.121 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp122 | 电池组3-电池122温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.122 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp123 | 电池组3-电池123温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.123 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp124 | 电池组3-电池124温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.124 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp125 | 电池组3-电池125温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.125 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp126 | 电池组3-电池126温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.126 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp127 | 电池组3-电池127温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.127 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp128 | 电池组3-电池128温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.128 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTemp129 | 电池组3-电池129温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.3.129 | R | 字符串 | ℃
BatGroup3CellStatus1 | 电池组3-电池1状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.1 | R | 字符串 |  | bit0:掉线,0:正常,1:告警 bit1:过压,0:正常,1:告警 bit2:欠压,0:正常,1:告警 bit3:电压不均,0:正常,1:告警 bit4:内阻过高,0:正常,1:告警 bit5:内阻不均,0:正常,1:告警 bit6:温度过高,0:正常,1:告警 bit7:电池开路预警,0:正常,1:告警 bit8:电池自检故障,0:正常,1:告警 bit9:电池SOC过低，0:正常,1:告警 bit10:电池SOH过低，0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.1.1 | R | 字符串 |  | 掉线,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.1.2 | R | 字符串 |  | 过压,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.1.3 | R | 字符串 |  | 欠压,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.1.4 | R | 字符串 |  | 电压不均,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.1.5 | R | 字符串 |  | 内阻过高,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.1.6 | R | 字符串 |  | 内阻不均,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.1.7 | R | 字符串 |  | 温度过高,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.1.8 | R | 字符串 |  | 电池开路预警,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.1.9 | R | 字符串 |  | 电池自检故障,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.1.10 | R | 字符串 |  | 电池SOC过低，0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.1.11 | R | 字符串 |  | 电池SOH过低，0:正常,1:告警
BatGroup3CellStatus2 | 电池组3-电池2状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.2 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus3 | 电池组3-电池3状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.3 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus4 | 电池组3-电池4状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.4 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus5 | 电池组3-电池5状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.5 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus6 | 电池组3-电池6状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.6 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus7 | 电池组3-电池7状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.7 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus8 | 电池组3-电池8状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.8 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus9 | 电池组3-电池9状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.9 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus10 | 电池组3-电池10状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.10 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus11 | 电池组3-电池11状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.11 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus12 | 电池组3-电池12状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.12 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus13 | 电池组3-电池13状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.13 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus14 | 电池组3-电池14状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.14 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus15 | 电池组3-电池15状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.15 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus16 | 电池组3-电池16状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.16 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus17 | 电池组3-电池17状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.17 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus18 | 电池组3-电池18状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.18 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus19 | 电池组3-电池19状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.19 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus20 | 电池组3-电池20状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.20 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus21 | 电池组3-电池21状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.21 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus22 | 电池组3-电池22状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.22 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus23 | 电池组3-电池23状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.23 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus24 | 电池组3-电池24状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.24 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus25 | 电池组3-电池25状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.25 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus26 | 电池组3-电池26状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.26 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus27 | 电池组3-电池27状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.27 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus28 | 电池组3-电池28状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.28 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus29 | 电池组3-电池29状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.29 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus30 | 电池组3-电池30状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.30 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus31 | 电池组3-电池31状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.31 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus32 | 电池组3-电池32状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.32 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus33 | 电池组3-电池33状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.33 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus34 | 电池组3-电池34状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.34 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus35 | 电池组3-电池35状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.35 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus36 | 电池组3-电池36状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.36 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus37 | 电池组3-电池37状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.37 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus38 | 电池组3-电池38状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.38 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus39 | 电池组3-电池39状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.39 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus40 | 电池组3-电池40状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.40 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus41 | 电池组3-电池41状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.41 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus42 | 电池组3-电池42状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.42 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus43 | 电池组3-电池43状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.43 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus44 | 电池组3-电池44状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.44 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus45 | 电池组3-电池45状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.45 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus46 | 电池组3-电池46状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.46 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus47 | 电池组3-电池47状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.47 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus48 | 电池组3-电池48状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.48 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus49 | 电池组3-电池49状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.49 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus50 | 电池组3-电池50状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.50 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus51 | 电池组3-电池51状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.51 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus52 | 电池组3-电池52状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.52 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus53 | 电池组3-电池53状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.53 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus54 | 电池组3-电池54状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.54 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus55 | 电池组3-电池55状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.55 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus56 | 电池组3-电池56状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.56 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus57 | 电池组3-电池57状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.57 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus58 | 电池组3-电池58状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.58 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus59 | 电池组3-电池59状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.59 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus60 | 电池组3-电池60状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.60 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus61 | 电池组3-电池61状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.61 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus62 | 电池组3-电池62状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.62 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus63 | 电池组3-电池63状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.63 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus64 | 电池组3-电池64状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.64 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus65 | 电池组3-电池65状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.65 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus66 | 电池组3-电池66状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.66 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus67 | 电池组3-电池67状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.67 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus68 | 电池组3-电池68状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.68 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus69 | 电池组3-电池69状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.69 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus70 | 电池组3-电池70状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.70 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus71 | 电池组3-电池71状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.71 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus72 | 电池组3-电池72状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.72 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus73 | 电池组3-电池73状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.73 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus74 | 电池组3-电池74状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.74 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus75 | 电池组3-电池75状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.75 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus76 | 电池组3-电池76状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.76 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus77 | 电池组3-电池77状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.77 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus78 | 电池组3-电池78状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.78 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus79 | 电池组3-电池79状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.79 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus80 | 电池组3-电池80状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.80 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus81 | 电池组3-电池81状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.81 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus82 | 电池组3-电池82状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.82 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus83 | 电池组3-电池83状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.83 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus84 | 电池组3-电池84状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.84 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus85 | 电池组3-电池85状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.85 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus86 | 电池组3-电池86状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.86 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus87 | 电池组3-电池87状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.87 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus88 | 电池组3-电池88状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.88 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus89 | 电池组3-电池89状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.89 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus90 | 电池组3-电池90状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.90 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus91 | 电池组3-电池91状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.91 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus92 | 电池组3-电池92状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.92 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus93 | 电池组3-电池93状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.93 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus94 | 电池组3-电池94状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.94 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus95 | 电池组3-电池95状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.95 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus96 | 电池组3-电池96状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.96 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus97 | 电池组3-电池97状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.97 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus98 | 电池组3-电池98状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.98 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus99 | 电池组3-电池99状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.99 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus100 | 电池组3-电池100状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.100 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus101 | 电池组3-电池101状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.101 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus102 | 电池组3-电池102状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.102 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus103 | 电池组3-电池103状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.103 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus104 | 电池组3-电池104状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.104 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus105 | 电池组3-电池105状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.105 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus106 | 电池组3-电池106状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.106 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus107 | 电池组3-电池107状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.107 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus108 | 电池组3-电池108状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.108 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus109 | 电池组3-电池109状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.109 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus110 | 电池组3-电池110状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.110 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus111 | 电池组3-电池111状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.111 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus112 | 电池组3-电池112状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.112 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus113 | 电池组3-电池113状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.113 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus114 | 电池组3-电池114状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.114 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus115 | 电池组3-电池115状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.115 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus116 | 电池组3-电池116状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.116 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus117 | 电池组3-电池117状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.117 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus118 | 电池组3-电池118状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.118 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus119 | 电池组3-电池119状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.119 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus120 | 电池组3-电池120状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.120 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus121 | 电池组3-电池121状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.121 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus122 | 电池组3-电池122状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.122 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus123 | 电池组3-电池123状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.123 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus124 | 电池组3-电池124状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.124 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus125 | 电池组3-电池125状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.125 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus126 | 电池组3-电池126状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.126 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus127 | 电池组3-电池127状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.127 | R | 字符串
BatGroup3CellStatus128 | 电池组3-电池128状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.4.128 | R | 字符串
BatGroup3CellSOC1 | 电池组3-电池1 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.1 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC2 | 电池组3-电池2 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.2 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC3 | 电池组3-电池3 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.3 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC4 | 电池组3-电池4 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.4 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC5 | 电池组3-电池5 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.5 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC6 | 电池组3-电池6 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.6 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC7 | 电池组3-电池7 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.7 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC8 | 电池组3-电池8 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.8 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC9 | 电池组3-电池9 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.9 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC10 | 电池组3-电池10 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.10 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC11 | 电池组3-电池11 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.11 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC12 | 电池组3-电池12 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.12 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC13 | 电池组3-电池13 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.13 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC14 | 电池组3-电池14 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.14 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC15 | 电池组3-电池15 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.15 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC16 | 电池组3-电池16 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.16 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC17 | 电池组3-电池17 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.17 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC18 | 电池组3-电池18 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.18 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC19 | 电池组3-电池19 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.19 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC20 | 电池组3-电池20 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.20 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC21 | 电池组3-电池21 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.21 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC22 | 电池组3-电池22 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.22 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC23 | 电池组3-电池23 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.23 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC24 | 电池组3-电池24 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.24 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC25 | 电池组3-电池25 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.25 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC26 | 电池组3-电池26 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.26 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC27 | 电池组3-电池27 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.27 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC28 | 电池组3-电池28 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.28 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC29 | 电池组3-电池29 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.29 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC30 | 电池组3-电池30 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.30 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC31 | 电池组3-电池31 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.31 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC32 | 电池组3-电池32 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.32 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC33 | 电池组3-电池33 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.33 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC34 | 电池组3-电池34 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.34 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC35 | 电池组3-电池35 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.35 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC36 | 电池组3-电池36 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.36 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC37 | 电池组3-电池37 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.37 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC38 | 电池组3-电池38 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.38 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC39 | 电池组3-电池39 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.39 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC40 | 电池组3-电池40 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.40 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC41 | 电池组3-电池41 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.41 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC42 | 电池组3-电池42 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.42 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC43 | 电池组3-电池43 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.43 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC44 | 电池组3-电池44 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.44 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC45 | 电池组3-电池45 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.45 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC46 | 电池组3-电池46 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.46 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC47 | 电池组3-电池47 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.47 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC48 | 电池组3-电池48 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.48 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC49 | 电池组3-电池49 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.49 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC50 | 电池组3-电池50 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.50 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC51 | 电池组3-电池51 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.51 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC52 | 电池组3-电池52 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.52 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC53 | 电池组3-电池53 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.53 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC54 | 电池组3-电池54 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.54 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC55 | 电池组3-电池55 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.55 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC56 | 电池组3-电池56 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.56 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC57 | 电池组3-电池57 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.57 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC58 | 电池组3-电池58 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.58 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC59 | 电池组3-电池59 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.59 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC60 | 电池组3-电池60 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.60 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC61 | 电池组3-电池61 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.61 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC62 | 电池组3-电池62 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.62 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC63 | 电池组3-电池63 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.63 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC64 | 电池组3-电池64 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.64 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC65 | 电池组3-电池65 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.65 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC66 | 电池组3-电池66 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.66 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC67 | 电池组3-电池67 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.67 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC68 | 电池组3-电池68 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.68 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC69 | 电池组3-电池69 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.69 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC70 | 电池组3-电池70 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.70 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC71 | 电池组3-电池71 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.71 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC72 | 电池组3-电池72 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.72 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC73 | 电池组3-电池73 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.73 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC74 | 电池组3-电池74 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.74 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC75 | 电池组3-电池75 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.75 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC76 | 电池组3-电池76 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.76 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC77 | 电池组3-电池77 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.77 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC78 | 电池组3-电池78 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.78 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC79 | 电池组3-电池79 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.79 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC80 | 电池组3-电池80 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.80 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC81 | 电池组3-电池81 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.81 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC82 | 电池组3-电池82 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.82 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC83 | 电池组3-电池83 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.83 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC84 | 电池组3-电池84 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.84 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC85 | 电池组3-电池85 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.85 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC86 | 电池组3-电池86 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.86 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC87 | 电池组3-电池87 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.87 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC88 | 电池组3-电池88 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.88 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC89 | 电池组3-电池89 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.89 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC90 | 电池组3-电池90 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.90 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC91 | 电池组3-电池91 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.91 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC92 | 电池组3-电池92 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.92 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC93 | 电池组3-电池93 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.93 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC94 | 电池组3-电池94 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.94 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC95 | 电池组3-电池95 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.95 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC96 | 电池组3-电池96 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.96 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC97 | 电池组3-电池97 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.97 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC98 | 电池组3-电池98 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.98 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC99 | 电池组3-电池99 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.99 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC100 | 电池组3-电池100 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.100 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC101 | 电池组3-电池101 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.101 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC102 | 电池组3-电池102 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.102 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC103 | 电池组3-电池103 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.103 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC104 | 电池组3-电池104 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.104 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC105 | 电池组3-电池105 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.105 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC106 | 电池组3-电池106 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.106 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC107 | 电池组3-电池107 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.107 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC108 | 电池组3-电池108 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.108 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC109 | 电池组3-电池109 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.109 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC110 | 电池组3-电池110 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.110 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC111 | 电池组3-电池111 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.111 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC112 | 电池组3-电池112 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.112 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC113 | 电池组3-电池113 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.113 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC114 | 电池组3-电池114 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.114 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC115 | 电池组3-电池115 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.115 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC116 | 电池组3-电池116 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.116 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC117 | 电池组3-电池117 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.117 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC118 | 电池组3-电池118 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.118 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC119 | 电池组3-电池119 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.119 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOC120 | 电池组3-电池120 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.5.120 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH1 | 电池组3-电池1 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.1 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH2 | 电池组3-电池2 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.2 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH3 | 电池组3-电池3 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.3 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH4 | 电池组3-电池4 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.4 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH5 | 电池组3-电池5 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.5 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH6 | 电池组3-电池6 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.6 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH7 | 电池组3-电池7 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.7 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH8 | 电池组3-电池8 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.8 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH9 | 电池组3-电池9 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.9 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH10 | 电池组3-电池10 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.10 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH11 | 电池组3-电池11 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.11 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH12 | 电池组3-电池12 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.12 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH13 | 电池组3-电池13 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.13 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH14 | 电池组3-电池14 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.14 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH15 | 电池组3-电池15 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.15 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH16 | 电池组3-电池16 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.16 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH17 | 电池组3-电池17 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.17 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH18 | 电池组3-电池18 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.18 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH19 | 电池组3-电池19 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.19 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH20 | 电池组3-电池20 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.20 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH21 | 电池组3-电池21 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.21 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH22 | 电池组3-电池22 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.22 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH23 | 电池组3-电池23 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.23 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH24 | 电池组3-电池24 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.24 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH25 | 电池组3-电池25 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.25 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH26 | 电池组3-电池26 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.26 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH27 | 电池组3-电池27 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.27 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH28 | 电池组3-电池28 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.28 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH29 | 电池组3-电池29 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.29 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH30 | 电池组3-电池30 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.30 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH31 | 电池组3-电池31 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.31 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH32 | 电池组3-电池32 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.32 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH33 | 电池组3-电池33 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.33 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH34 | 电池组3-电池34 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.34 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH35 | 电池组3-电池35 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.35 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH36 | 电池组3-电池36 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.36 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH37 | 电池组3-电池37 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.37 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH38 | 电池组3-电池38 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.38 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH39 | 电池组3-电池39 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.39 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH40 | 电池组3-电池40 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.40 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH41 | 电池组3-电池41 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.41 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH42 | 电池组3-电池42 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.42 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH43 | 电池组3-电池43 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.43 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH44 | 电池组3-电池44 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.44 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH45 | 电池组3-电池45 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.45 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH46 | 电池组3-电池46 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.46 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH47 | 电池组3-电池47 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.47 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH48 | 电池组3-电池48 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.48 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH49 | 电池组3-电池49 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.49 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH50 | 电池组3-电池50 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.50 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH51 | 电池组3-电池51 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.51 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH52 | 电池组3-电池52 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.52 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH53 | 电池组3-电池53 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.53 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH54 | 电池组3-电池54 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.54 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH55 | 电池组3-电池55 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.55 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH56 | 电池组3-电池56 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.56 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH57 | 电池组3-电池57 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.57 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH58 | 电池组3-电池58 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.58 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH59 | 电池组3-电池59 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.59 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH60 | 电池组3-电池60 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.60 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH61 | 电池组3-电池61 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.61 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH62 | 电池组3-电池62 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.62 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH63 | 电池组3-电池63 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.63 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH64 | 电池组3-电池64 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.64 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH65 | 电池组3-电池65 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.65 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH66 | 电池组3-电池66 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.66 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH67 | 电池组3-电池67 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.67 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH68 | 电池组3-电池68 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.68 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH69 | 电池组3-电池69 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.69 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH70 | 电池组3-电池70 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.70 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH71 | 电池组3-电池71 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.71 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH72 | 电池组3-电池72 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.72 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH73 | 电池组3-电池73 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.73 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH74 | 电池组3-电池74 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.74 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH75 | 电池组3-电池75 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.75 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH76 | 电池组3-电池76 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.76 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH77 | 电池组3-电池77 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.77 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH78 | 电池组3-电池78 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.78 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH79 | 电池组3-电池79 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.79 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH80 | 电池组3-电池80 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.80 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH81 | 电池组3-电池81 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.81 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH82 | 电池组3-电池82 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.82 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH83 | 电池组3-电池83 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.83 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH84 | 电池组3-电池84 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.84 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH85 | 电池组3-电池85 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.85 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH86 | 电池组3-电池86 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.86 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH87 | 电池组3-电池87 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.87 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH88 | 电池组3-电池88 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.88 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH89 | 电池组3-电池89 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.89 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH90 | 电池组3-电池90 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.90 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH91 | 电池组3-电池91 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.91 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH92 | 电池组3-电池92 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.92 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH93 | 电池组3-电池93 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.93 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH94 | 电池组3-电池94 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.94 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH95 | 电池组3-电池95 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.95 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH96 | 电池组3-电池96 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.96 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH97 | 电池组3-电池97 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.97 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH98 | 电池组3-电池98 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.98 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH99 | 电池组3-电池99 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.99 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH100 | 电池组3-电池100 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.100 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH101 | 电池组3-电池101 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.101 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH102 | 电池组3-电池102 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.102 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH103 | 电池组3-电池103 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.103 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH104 | 电池组3-电池104 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.104 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH105 | 电池组3-电池105 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.105 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH106 | 电池组3-电池106 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.106 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH107 | 电池组3-电池107 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.107 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH108 | 电池组3-电池108 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.108 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH109 | 电池组3-电池109 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.109 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH110 | 电池组3-电池110 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.110 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH111 | 电池组3-电池111 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.111 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH112 | 电池组3-电池112 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.112 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH113 | 电池组3-电池113 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.113 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH114 | 电池组3-电池114 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.114 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH115 | 电池组3-电池115 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.115 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH116 | 电池组3-电池116 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.116 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH117 | 电池组3-电池117 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.117 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH118 | 电池组3-电池118 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.118 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH119 | 电池组3-电池119 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.119 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH120 | 电池组3-电池120 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.120 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH121 | 电池组3-电池121 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.121 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH122 | 电池组3-电池122 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.122 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH123 | 电池组3-电池123 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.123 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH124 | 电池组3-电池124 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.124 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH125 | 电池组3-电池125 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.125 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH126 | 电池组3-电池126 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.126 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH127 | 电池组3-电池127 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.127 | R | 字符串 | %
BatGroup3CellSOH128 | 电池组3-电池128 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.3.6.128 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellVoltage1 | 电池组4-电池1电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.1 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage2 | 电池组4-电池2电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.2 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage3 | 电池组4-电池3电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.3 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage4 | 电池组4-电池4电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.4 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage5 | 电池组4-电池5电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.5 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage6 | 电池组4-电池6电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.6 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage7 | 电池组4-电池7电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.7 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage8 | 电池组4-电池8电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.8 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage9 | 电池组4-电池9电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.9 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage10 | 电池组4-电池10电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.10 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage11 | 电池组4-电池11电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.11 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage12 | 电池组4-电池12电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.12 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage13 | 电池组4-电池13电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.13 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage14 | 电池组4-电池14电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.14 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage15 | 电池组4-电池15电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.15 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage16 | 电池组4-电池16电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.16 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage17 | 电池组4-电池17电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.17 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage18 | 电池组4-电池18电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.18 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage19 | 电池组4-电池19电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.19 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage20 | 电池组4-电池20电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.20 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage21 | 电池组4-电池21电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.21 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage22 | 电池组4-电池22电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.22 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage23 | 电池组4-电池23电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.23 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage24 | 电池组4-电池24电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.24 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage25 | 电池组4-电池25电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.25 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage26 | 电池组4-电池26电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.26 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage27 | 电池组4-电池27电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.27 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage28 | 电池组4-电池28电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.28 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage29 | 电池组4-电池29电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.29 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage30 | 电池组4-电池30电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.30 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage31 | 电池组4-电池31电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.31 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage32 | 电池组4-电池32电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.32 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage33 | 电池组4-电池33电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.33 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage34 | 电池组4-电池34电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.34 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage35 | 电池组4-电池35电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.35 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage36 | 电池组4-电池36电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.36 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage37 | 电池组4-电池37电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.37 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage38 | 电池组4-电池38电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.38 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage39 | 电池组4-电池39电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.39 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage40 | 电池组4-电池40电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.40 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage41 | 电池组4-电池41电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.41 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage42 | 电池组4-电池42电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.42 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage43 | 电池组4-电池43电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.43 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage44 | 电池组4-电池44电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.44 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage45 | 电池组4-电池45电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.45 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage46 | 电池组4-电池46电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.46 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage47 | 电池组4-电池47电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.47 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage48 | 电池组4-电池48电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.48 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage49 | 电池组4-电池49电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.49 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage50 | 电池组4-电池50电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.50 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage51 | 电池组4-电池51电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.51 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage52 | 电池组4-电池52电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.52 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage53 | 电池组4-电池53电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.53 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage54 | 电池组4-电池54电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.54 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage55 | 电池组4-电池55电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.55 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage56 | 电池组4-电池56电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.56 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage57 | 电池组4-电池57电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.57 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage58 | 电池组4-电池58电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.58 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage59 | 电池组4-电池59电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.59 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage60 | 电池组4-电池60电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.60 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage61 | 电池组4-电池61电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.61 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage62 | 电池组4-电池62电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.62 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage63 | 电池组4-电池63电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.63 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage64 | 电池组4-电池64电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.64 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage65 | 电池组4-电池65电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.65 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage66 | 电池组4-电池66电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.66 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage67 | 电池组4-电池67电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.67 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage68 | 电池组4-电池68电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.68 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage69 | 电池组4-电池69电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.69 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage70 | 电池组4-电池70电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.70 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage71 | 电池组4-电池71电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.71 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage72 | 电池组4-电池72电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.72 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage73 | 电池组4-电池73电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.73 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage74 | 电池组4-电池74电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.74 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage75 | 电池组4-电池75电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.75 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage76 | 电池组4-电池76电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.76 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage77 | 电池组4-电池77电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.77 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage78 | 电池组4-电池78电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.78 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage79 | 电池组4-电池79电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.79 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage80 | 电池组4-电池80电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.80 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage81 | 电池组4-电池81电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.81 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage82 | 电池组4-电池82电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.82 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage83 | 电池组4-电池83电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.83 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage84 | 电池组4-电池84电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.84 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage85 | 电池组4-电池85电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.85 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage86 | 电池组4-电池86电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.86 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage87 | 电池组4-电池87电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.87 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage88 | 电池组4-电池88电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.88 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage89 | 电池组4-电池89电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.89 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage90 | 电池组4-电池90电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.90 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage91 | 电池组4-电池91电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.91 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage92 | 电池组4-电池92电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.92 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage93 | 电池组4-电池93电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.93 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage94 | 电池组4-电池94电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.94 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage95 | 电池组4-电池95电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.95 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage96 | 电池组4-电池96电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.96 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage97 | 电池组4-电池97电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.97 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage98 | 电池组4-电池98电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.98 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage99 | 电池组4-电池99电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.99 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage100 | 电池组4-电池100电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.100 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage101 | 电池组4-电池101电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.101 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage102 | 电池组4-电池102电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.102 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage103 | 电池组4-电池103电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.103 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage104 | 电池组4-电池104电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.104 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage105 | 电池组4-电池105电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.105 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage106 | 电池组4-电池106电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.106 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage107 | 电池组4-电池107电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.107 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage108 | 电池组4-电池108电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.108 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage109 | 电池组4-电池109电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.109 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage110 | 电池组4-电池110电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.110 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage111 | 电池组4-电池111电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.111 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage112 | 电池组4-电池112电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.112 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage113 | 电池组4-电池113电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.113 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage114 | 电池组4-电池114电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.114 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage115 | 电池组4-电池115电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.115 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage116 | 电池组4-电池116电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.116 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage117 | 电池组4-电池117电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.117 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage118 | 电池组4-电池118电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.118 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage119 | 电池组4-电池119电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.119 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage120 | 电池组4-电池120电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.120 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage121 | 电池组4-电池121电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.121 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage122 | 电池组4-电池122电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.122 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage123 | 电池组4-电池123电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.123 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage124 | 电池组4-电池124电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.124 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage125 | 电池组4-电池125电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.125 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage126 | 电池组4-电池126电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.126 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage127 | 电池组4-电池127电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.127 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltage128 | 电池组4-电池128电压 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.1.128 | R | 字符串 | V
BatGroup4CellResistance1 | 电池组4-电池1内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.1 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance2 | 电池组4-电池2内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.2 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance3 | 电池组4-电池3内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.3 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance4 | 电池组4-电池4内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.4 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance5 | 电池组4-电池5内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.5 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance6 | 电池组4-电池6内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.6 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance7 | 电池组4-电池7内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.7 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance8 | 电池组4-电池8内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.8 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance9 | 电池组4-电池9内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.9 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance10 | 电池组4-电池10内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.10 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance11 | 电池组4-电池11内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.11 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance12 | 电池组4-电池12内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.12 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance13 | 电池组4-电池13内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.13 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance14 | 电池组4-电池14内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.14 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance15 | 电池组4-电池15内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.15 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance16 | 电池组4-电池16内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.16 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance17 | 电池组4-电池17内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.17 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance18 | 电池组4-电池18内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.18 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance19 | 电池组4-电池19内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.19 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance20 | 电池组4-电池20内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.20 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance21 | 电池组4-电池21内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.21 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance22 | 电池组4-电池22内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.22 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance23 | 电池组4-电池23内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.23 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance24 | 电池组4-电池24内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.24 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance25 | 电池组4-电池25内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.25 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance26 | 电池组4-电池26内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.26 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance27 | 电池组4-电池27内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.27 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance28 | 电池组4-电池28内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.28 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance29 | 电池组4-电池29内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.29 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance30 | 电池组4-电池30内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.30 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance31 | 电池组4-电池31内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.31 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance32 | 电池组4-电池32内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.32 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance33 | 电池组4-电池33内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.33 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance34 | 电池组4-电池34内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.34 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance35 | 电池组4-电池35内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.35 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance36 | 电池组4-电池36内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.36 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance37 | 电池组4-电池37内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.37 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance38 | 电池组4-电池38内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.38 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance39 | 电池组4-电池39内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.39 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance40 | 电池组4-电池40内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.40 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance41 | 电池组4-电池41内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.41 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance42 | 电池组4-电池42内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.42 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance43 | 电池组4-电池43内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.43 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance44 | 电池组4-电池44内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.44 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance45 | 电池组4-电池45内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.45 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance46 | 电池组4-电池46内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.46 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance47 | 电池组4-电池47内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.47 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance48 | 电池组4-电池48内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.48 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance49 | 电池组4-电池49内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.49 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance50 | 电池组4-电池50内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.50 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance51 | 电池组4-电池51内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.51 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance52 | 电池组4-电池52内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.52 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance53 | 电池组4-电池53内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.53 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance54 | 电池组4-电池54内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.54 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance55 | 电池组4-电池55内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.55 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance56 | 电池组4-电池56内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.56 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance57 | 电池组4-电池57内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.57 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance58 | 电池组4-电池58内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.58 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance59 | 电池组4-电池59内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.59 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance60 | 电池组4-电池60内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.60 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance61 | 电池组4-电池61内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.61 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance62 | 电池组4-电池62内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.62 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance63 | 电池组4-电池63内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.63 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance64 | 电池组4-电池64内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.64 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance65 | 电池组4-电池65内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.65 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance66 | 电池组4-电池66内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.66 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance67 | 电池组4-电池67内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.67 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance68 | 电池组4-电池68内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.68 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance69 | 电池组4-电池69内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.69 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance70 | 电池组4-电池70内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.70 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance71 | 电池组4-电池71内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.71 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance72 | 电池组4-电池72内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.72 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance73 | 电池组4-电池73内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.73 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance74 | 电池组4-电池74内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.74 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance75 | 电池组4-电池75内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.75 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance76 | 电池组4-电池76内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.76 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance77 | 电池组4-电池77内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.77 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance78 | 电池组4-电池78内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.78 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance79 | 电池组4-电池79内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.79 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance80 | 电池组4-电池80内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.80 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance81 | 电池组4-电池81内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.81 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance82 | 电池组4-电池82内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.82 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance83 | 电池组4-电池83内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.83 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance84 | 电池组4-电池84内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.84 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance85 | 电池组4-电池85内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.85 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance86 | 电池组4-电池86内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.86 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance87 | 电池组4-电池87内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.87 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance88 | 电池组4-电池88内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.88 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance89 | 电池组4-电池89内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.89 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance90 | 电池组4-电池90内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.90 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance91 | 电池组4-电池91内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.91 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance92 | 电池组4-电池92内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.92 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance93 | 电池组4-电池93内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.93 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance94 | 电池组4-电池94内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.94 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance95 | 电池组4-电池95内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.95 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance96 | 电池组4-电池96内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.96 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance97 | 电池组4-电池97内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.97 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance98 | 电池组4-电池98内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.98 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance99 | 电池组4-电池99内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.99 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance100 | 电池组4-电池100内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.100 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance101 | 电池组4-电池101内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.101 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance102 | 电池组4-电池102内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.102 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance103 | 电池组4-电池103内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.103 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance104 | 电池组4-电池104内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.104 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance105 | 电池组4-电池105内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.105 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance106 | 电池组4-电池106内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.106 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance107 | 电池组4-电池107内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.107 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance108 | 电池组4-电池108内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.108 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance109 | 电池组4-电池109内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.109 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance110 | 电池组4-电池110内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.110 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance111 | 电池组4-电池111内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.111 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance112 | 电池组4-电池112内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.112 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance113 | 电池组4-电池113内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.113 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance114 | 电池组4-电池114内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.114 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance115 | 电池组4-电池115内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.115 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance116 | 电池组4-电池116内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.116 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance117 | 电池组4-电池117内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.117 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance118 | 电池组4-电池118内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.118 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance119 | 电池组4-电池119内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.119 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance120 | 电池组4-电池120内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.120 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance121 | 电池组4-电池121内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.121 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance122 | 电池组4-电池122内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.122 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance123 | 电池组4-电池123内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.123 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance124 | 电池组4-电池124内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.124 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance125 | 电池组4-电池125内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.125 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance126 | 电池组4-电池126内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.126 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance127 | 电池组4-电池127内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.127 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistance128 | 电池组4-电池128内阻 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.2.128 | R | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellTemp1 | 电池组4-电池1温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.1 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp2 | 电池组4-电池2温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.2 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp3 | 电池组4-电池3温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.3 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp4 | 电池组4-电池4温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.4 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp5 | 电池组4-电池5温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.5 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp6 | 电池组4-电池6温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.6 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp7 | 电池组4-电池7温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.7 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp8 | 电池组4-电池8温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.8 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp9 | 电池组4-电池9温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.9 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp10 | 电池组4-电池10温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.10 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp11 | 电池组4-电池11温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.11 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp12 | 电池组4-电池12温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.12 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp13 | 电池组4-电池13温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.13 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp14 | 电池组4-电池14温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.14 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp15 | 电池组4-电池15温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.15 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp16 | 电池组4-电池16温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.16 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp17 | 电池组4-电池17温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.17 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp18 | 电池组4-电池18温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.18 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp19 | 电池组4-电池19温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.19 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp20 | 电池组4-电池20温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.20 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp21 | 电池组4-电池21温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.21 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp22 | 电池组4-电池22温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.22 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp23 | 电池组4-电池23温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.23 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp24 | 电池组4-电池24温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.24 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp25 | 电池组4-电池25温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.25 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp26 | 电池组4-电池26温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.26 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp27 | 电池组4-电池27温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.27 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp28 | 电池组4-电池28温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.28 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp29 | 电池组4-电池29温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.29 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp30 | 电池组4-电池30温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.30 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp31 | 电池组4-电池31温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.31 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp32 | 电池组4-电池32温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.32 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp33 | 电池组4-电池33温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.33 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp34 | 电池组4-电池34温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.34 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp35 | 电池组4-电池35温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.35 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp36 | 电池组4-电池36温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.36 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp37 | 电池组4-电池37温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.37 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp38 | 电池组4-电池38温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.38 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp39 | 电池组4-电池39温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.39 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp40 | 电池组4-电池40温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.40 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp41 | 电池组4-电池41温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.41 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp42 | 电池组4-电池42温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.42 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp43 | 电池组4-电池43温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.43 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp44 | 电池组4-电池44温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.44 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp45 | 电池组4-电池45温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.45 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp46 | 电池组4-电池46温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.46 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp47 | 电池组4-电池47温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.47 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp48 | 电池组4-电池48温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.48 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp49 | 电池组4-电池49温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.49 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp50 | 电池组4-电池50温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.50 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp51 | 电池组4-电池51温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.51 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp52 | 电池组4-电池52温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.52 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp53 | 电池组4-电池53温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.53 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp54 | 电池组4-电池54温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.54 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp55 | 电池组4-电池55温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.55 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp56 | 电池组4-电池56温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.56 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp57 | 电池组4-电池57温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.57 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp58 | 电池组4-电池58温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.58 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp59 | 电池组4-电池59温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.59 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp60 | 电池组4-电池60温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.60 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp61 | 电池组4-电池61温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.61 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp62 | 电池组4-电池62温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.62 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp63 | 电池组4-电池63温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.63 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp64 | 电池组4-电池64温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.64 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp65 | 电池组4-电池65温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.65 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp66 | 电池组4-电池66温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.66 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp67 | 电池组4-电池67温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.67 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp68 | 电池组4-电池68温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.68 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp69 | 电池组4-电池69温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.69 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp70 | 电池组4-电池70温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.70 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp71 | 电池组4-电池71温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.71 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp72 | 电池组4-电池72温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.72 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp73 | 电池组4-电池73温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.73 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp74 | 电池组4-电池74温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.74 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp75 | 电池组4-电池75温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.75 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp76 | 电池组4-电池76温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.76 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp77 | 电池组4-电池77温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.77 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp78 | 电池组4-电池78温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.78 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp79 | 电池组4-电池79温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.79 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp80 | 电池组4-电池80温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.80 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp81 | 电池组4-电池81温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.81 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp82 | 电池组4-电池82温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.82 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp83 | 电池组4-电池83温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.83 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp84 | 电池组4-电池84温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.84 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp85 | 电池组4-电池85温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.85 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp86 | 电池组4-电池86温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.86 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp87 | 电池组4-电池87温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.87 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp88 | 电池组4-电池88温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.88 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp89 | 电池组4-电池89温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.89 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp90 | 电池组4-电池90温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.90 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp91 | 电池组4-电池91温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.91 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp92 | 电池组4-电池92温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.92 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp93 | 电池组4-电池93温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.93 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp94 | 电池组4-电池94温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.94 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp95 | 电池组4-电池95温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.95 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp96 | 电池组4-电池96温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.96 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp97 | 电池组4-电池97温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.97 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp98 | 电池组4-电池98温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.98 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp99 | 电池组4-电池99温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.99 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp100 | 电池组4-电池100温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.100 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp101 | 电池组4-电池101温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.101 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp102 | 电池组4-电池102温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.102 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp103 | 电池组4-电池103温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.103 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp104 | 电池组4-电池104温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.104 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp105 | 电池组4-电池105温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.105 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp106 | 电池组4-电池106温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.106 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp107 | 电池组4-电池107温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.107 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp108 | 电池组4-电池108温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.108 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp109 | 电池组4-电池109温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.109 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp110 | 电池组4-电池110温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.110 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp111 | 电池组4-电池111温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.111 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp112 | 电池组4-电池112温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.112 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp113 | 电池组4-电池113温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.113 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp114 | 电池组4-电池114温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.114 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp115 | 电池组4-电池115温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.115 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp116 | 电池组4-电池116温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.116 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp117 | 电池组4-电池117温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.117 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp118 | 电池组4-电池118温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.118 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp119 | 电池组4-电池119温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.119 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp120 | 电池组4-电池120温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.120 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp121 | 电池组4-电池121温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.121 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp122 | 电池组4-电池122温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.122 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp123 | 电池组4-电池123温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.123 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp124 | 电池组4-电池124温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.124 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp125 | 电池组4-电池125温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.125 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp126 | 电池组4-电池126温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.126 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp127 | 电池组4-电池127温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.127 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTemp128 | 电池组4-电池128温度 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.3.128 | R | 字符串 | ℃
BatGroup4CellStatus1 | 电池组4-电池1状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.1 | R | 字符串 |  | bit0:掉线,0:正常,1:告警 bit1:过压,0:正常,1:告警 bit2:欠压,0:正常,1:告警 bit3:电压不均,0:正常,1:告警 bit4:内阻过高,0:正常,1:告警 bit5:内阻不均,0:正常,1:告警 bit6:温度过高,0:正常,1:告警 bit7:电池开路预警,0:正常,1:告警 bit8:电池自检故障,0:正常,1:告警 bit9:电池SOC过低，0:正常,1:告警 bit10:电池SOH过低，0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.1.1 | R | 字符串 |  | 掉线,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.1.2 | R | 字符串 |  | 过压,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.1.3 | R | 字符串 |  | 欠压,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.1.4 | R | 字符串 |  | 电压不均,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.1.5 | R | 字符串 |  | 内阻过高,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.1.6 | R | 字符串 |  | 内阻不均,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.1.7 | R | 字符串 |  | 温度过高,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.1.8 | R | 字符串 |  | 电池开路预警,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.1.9 | R | 字符串 |  | 电池自检故障,0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.1.10 | R | 字符串 |  | 电池SOC过低，0:正常,1:告警
|  | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.1.11 | R | 字符串 |  | 电池SOH过低，0:正常,1:告警
BatGroup4CellStatus2 | 电池组4-电池2状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.2 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus3 | 电池组4-电池3状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.3 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus4 | 电池组4-电池4状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.4 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus5 | 电池组4-电池5状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.5 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus6 | 电池组4-电池6状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.6 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus7 | 电池组4-电池7状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.7 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus8 | 电池组4-电池8状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.8 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus9 | 电池组4-电池9状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.9 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus10 | 电池组4-电池10状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.10 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus11 | 电池组4-电池11状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.11 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus12 | 电池组4-电池12状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.12 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus13 | 电池组4-电池13状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.13 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus14 | 电池组4-电池14状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.14 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus15 | 电池组4-电池15状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.15 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus16 | 电池组4-电池16状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.16 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus17 | 电池组4-电池17状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.17 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus18 | 电池组4-电池18状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.18 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus19 | 电池组4-电池19状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.19 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus20 | 电池组4-电池20状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.20 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus21 | 电池组4-电池21状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.21 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus22 | 电池组4-电池22状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.22 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus23 | 电池组4-电池23状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.23 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus24 | 电池组4-电池24状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.24 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus25 | 电池组4-电池25状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.25 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus26 | 电池组4-电池26状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.26 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus27 | 电池组4-电池27状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.27 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus28 | 电池组4-电池28状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.28 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus29 | 电池组4-电池29状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.29 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus30 | 电池组4-电池30状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.30 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus31 | 电池组4-电池31状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.31 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus32 | 电池组4-电池32状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.32 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus33 | 电池组4-电池33状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.33 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus34 | 电池组4-电池34状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.34 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus35 | 电池组4-电池35状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.35 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus36 | 电池组4-电池36状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.36 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus37 | 电池组4-电池37状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.37 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus38 | 电池组4-电池38状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.38 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus39 | 电池组4-电池39状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.39 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus40 | 电池组4-电池40状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.40 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus41 | 电池组4-电池41状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.41 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus42 | 电池组4-电池42状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.42 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus43 | 电池组4-电池43状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.43 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus44 | 电池组4-电池44状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.44 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus45 | 电池组4-电池45状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.45 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus46 | 电池组4-电池46状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.46 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus47 | 电池组4-电池47状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.47 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus48 | 电池组4-电池48状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.48 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus49 | 电池组4-电池49状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.49 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus50 | 电池组4-电池50状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.50 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus51 | 电池组4-电池51状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.51 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus52 | 电池组4-电池52状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.52 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus53 | 电池组4-电池53状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.53 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus54 | 电池组4-电池54状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.54 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus55 | 电池组4-电池55状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.55 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus56 | 电池组4-电池56状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.56 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus57 | 电池组4-电池57状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.57 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus58 | 电池组4-电池58状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.58 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus59 | 电池组4-电池59状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.59 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus60 | 电池组4-电池60状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.60 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus61 | 电池组4-电池61状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.61 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus62 | 电池组4-电池62状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.62 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus63 | 电池组4-电池63状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.63 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus64 | 电池组4-电池64状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.64 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus65 | 电池组4-电池65状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.65 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus66 | 电池组4-电池66状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.66 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus67 | 电池组4-电池67状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.67 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus68 | 电池组4-电池68状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.68 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus69 | 电池组4-电池69状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.69 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus70 | 电池组4-电池70状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.70 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus71 | 电池组4-电池71状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.71 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus72 | 电池组4-电池72状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.72 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus73 | 电池组4-电池73状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.73 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus74 | 电池组4-电池74状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.74 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus75 | 电池组4-电池75状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.75 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus76 | 电池组4-电池76状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.76 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus77 | 电池组4-电池77状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.77 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus78 | 电池组4-电池78状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.78 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus79 | 电池组4-电池79状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.79 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus80 | 电池组4-电池80状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.80 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus81 | 电池组4-电池81状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.81 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus82 | 电池组4-电池82状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.82 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus83 | 电池组4-电池83状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.83 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus84 | 电池组4-电池84状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.84 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus85 | 电池组4-电池85状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.85 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus86 | 电池组4-电池86状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.86 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus87 | 电池组4-电池87状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.87 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus88 | 电池组4-电池88状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.88 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus89 | 电池组4-电池89状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.89 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus90 | 电池组4-电池90状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.90 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus91 | 电池组4-电池91状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.91 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus92 | 电池组4-电池92状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.92 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus93 | 电池组4-电池93状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.93 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus94 | 电池组4-电池94状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.94 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus95 | 电池组4-电池95状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.95 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus96 | 电池组4-电池96状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.96 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus97 | 电池组4-电池97状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.97 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus98 | 电池组4-电池98状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.98 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus99 | 电池组4-电池99状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.99 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus100 | 电池组4-电池100状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.100 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus101 | 电池组4-电池101状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.101 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus102 | 电池组4-电池102状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.102 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus103 | 电池组4-电池103状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.103 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus104 | 电池组4-电池104状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.104 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus105 | 电池组4-电池105状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.105 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus106 | 电池组4-电池106状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.106 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus107 | 电池组4-电池107状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.107 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus108 | 电池组4-电池108状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.108 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus109 | 电池组4-电池109状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.109 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus110 | 电池组4-电池110状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.110 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus111 | 电池组4-电池111状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.111 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus112 | 电池组4-电池112状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.112 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus113 | 电池组4-电池113状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.113 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus114 | 电池组4-电池114状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.114 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus115 | 电池组4-电池115状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.115 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus116 | 电池组4-电池116状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.116 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus117 | 电池组4-电池117状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.117 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus118 | 电池组4-电池118状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.118 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus119 | 电池组4-电池119状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.119 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus120 | 电池组4-电池120状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.120 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus121 | 电池组4-电池121状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.121 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus122 | 电池组4-电池122状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.122 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus123 | 电池组4-电池123状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.123 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus124 | 电池组4-电池124状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.124 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus125 | 电池组4-电池125状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.125 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus126 | 电池组4-电池126状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.126 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus127 | 电池组4-电池127状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.127 | R | 字符串
BatGroup4CellStatus128 | 电池组4-电池128状态 | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.4.128 | R | 字符串
BatGroup4CellSOC1 | 电池组4-电池1 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.1 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC2 | 电池组4-电池2 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.2 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC3 | 电池组4-电池3 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.3 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC4 | 电池组4-电池4 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.4 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC5 | 电池组4-电池5 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.5 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC6 | 电池组4-电池6 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.6 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC7 | 电池组4-电池7 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.7 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC8 | 电池组4-电池8 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.8 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC9 | 电池组4-电池9 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.9 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC10 | 电池组4-电池10 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.10 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC11 | 电池组4-电池11 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.11 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC12 | 电池组4-电池12 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.12 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC13 | 电池组4-电池13 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.13 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC14 | 电池组4-电池14 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.14 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC15 | 电池组4-电池15 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.15 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC16 | 电池组4-电池16 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.16 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC17 | 电池组4-电池17 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.17 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC18 | 电池组4-电池18 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.18 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC19 | 电池组4-电池19 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.19 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC20 | 电池组4-电池20 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.20 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC21 | 电池组4-电池21 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.21 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC22 | 电池组4-电池22 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.22 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC23 | 电池组4-电池23 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.23 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC24 | 电池组4-电池24 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.24 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC25 | 电池组4-电池25 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.25 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC26 | 电池组4-电池26 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.26 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC27 | 电池组4-电池27 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.27 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC28 | 电池组4-电池28 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.28 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC29 | 电池组4-电池29 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.29 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC30 | 电池组4-电池30 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.30 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC31 | 电池组4-电池31 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.31 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC32 | 电池组4-电池32 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.32 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC33 | 电池组4-电池33 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.33 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC34 | 电池组4-电池34 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.34 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC35 | 电池组4-电池35 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.35 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC36 | 电池组4-电池36 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.36 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC37 | 电池组4-电池37 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.37 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC38 | 电池组4-电池38 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.38 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC39 | 电池组4-电池39 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.39 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC40 | 电池组4-电池40 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.40 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC41 | 电池组4-电池41 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.41 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC42 | 电池组4-电池42 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.42 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC43 | 电池组4-电池43 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.43 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC44 | 电池组4-电池44 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.44 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC45 | 电池组4-电池45 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.45 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC46 | 电池组4-电池46 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.46 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC47 | 电池组4-电池47 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.47 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC48 | 电池组4-电池48 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.48 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC49 | 电池组4-电池49 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.49 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC50 | 电池组4-电池50 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.50 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC51 | 电池组4-电池51 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.51 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC52 | 电池组4-电池52 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.52 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC53 | 电池组4-电池53 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.53 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC54 | 电池组4-电池54 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.54 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC55 | 电池组4-电池55 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.55 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC56 | 电池组4-电池56 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.56 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC57 | 电池组4-电池57 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.57 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC58 | 电池组4-电池58 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.58 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC59 | 电池组4-电池59 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.59 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC60 | 电池组4-电池60 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.60 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC61 | 电池组4-电池61 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.61 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC62 | 电池组4-电池62 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.62 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC63 | 电池组4-电池63 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.63 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC64 | 电池组4-电池64 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.64 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC65 | 电池组4-电池65 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.65 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC66 | 电池组4-电池66 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.66 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC67 | 电池组4-电池67 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.67 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC68 | 电池组4-电池68 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.68 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC69 | 电池组4-电池69 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.69 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC70 | 电池组4-电池70 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.70 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC71 | 电池组4-电池71 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.71 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC72 | 电池组4-电池72 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.72 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC73 | 电池组4-电池73 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.73 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC74 | 电池组4-电池74 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.74 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC75 | 电池组4-电池75 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.75 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC76 | 电池组4-电池76 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.76 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC77 | 电池组4-电池77 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.77 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC78 | 电池组4-电池78 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.78 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC79 | 电池组4-电池79 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.79 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC80 | 电池组4-电池80 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.80 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC81 | 电池组4-电池81 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.81 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC82 | 电池组4-电池82 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.82 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC83 | 电池组4-电池83 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.83 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC84 | 电池组4-电池84 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.84 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC85 | 电池组4-电池85 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.85 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC86 | 电池组4-电池86 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.86 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC87 | 电池组4-电池87 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.87 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC88 | 电池组4-电池88 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.88 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC89 | 电池组4-电池89 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.89 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC90 | 电池组4-电池90 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.90 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC91 | 电池组4-电池91 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.91 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC92 | 电池组4-电池92 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.92 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC93 | 电池组4-电池93 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.93 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC94 | 电池组4-电池94 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.94 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC95 | 电池组4-电池95 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.95 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC96 | 电池组4-电池96 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.96 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC97 | 电池组4-电池97 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.97 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC98 | 电池组4-电池98 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.98 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC99 | 电池组4-电池99 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.99 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC100 | 电池组4-电池100 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.100 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC101 | 电池组4-电池101 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.101 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC102 | 电池组4-电池102 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.102 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC103 | 电池组4-电池103 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.103 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC104 | 电池组4-电池104 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.104 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC105 | 电池组4-电池105 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.105 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC106 | 电池组4-电池106 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.106 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC107 | 电池组4-电池107 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.107 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC108 | 电池组4-电池108 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.108 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC109 | 电池组4-电池109 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.109 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC110 | 电池组4-电池110 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.110 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC111 | 电池组4-电池111 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.111 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC112 | 电池组4-电池112 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.112 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC113 | 电池组4-电池113 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.113 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC114 | 电池组4-电池114 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.114 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC115 | 电池组4-电池115 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.115 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC116 | 电池组4-电池116 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.116 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC117 | 电池组4-电池117 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.117 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC118 | 电池组4-电池118 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.118 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC119 | 电池组4-电池119 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.119 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC120 | 电池组4-电池120 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.120 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC121 | 电池组4-电池121 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.121 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC122 | 电池组4-电池122 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.122 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC123 | 电池组4-电池123 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.123 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC124 | 电池组4-电池124 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.124 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC125 | 电池组4-电池125 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.125 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC126 | 电池组4-电池126 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.126 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC127 | 电池组4-电池127 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.127 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOC128 | 电池组4-电池128 SOC | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.5.128 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH1 | 电池组4-电池1 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.1 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH2 | 电池组4-电池2 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.2 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH3 | 电池组4-电池3 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.3 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH4 | 电池组4-电池4 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.4 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH5 | 电池组4-电池5 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.5 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH6 | 电池组4-电池6 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.6 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH7 | 电池组4-电池7 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.7 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH8 | 电池组4-电池8 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.8 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH9 | 电池组4-电池9 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.9 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH10 | 电池组4-电池10 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.10 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH11 | 电池组4-电池11 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.11 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH12 | 电池组4-电池12 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.12 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH13 | 电池组4-电池13 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.13 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH14 | 电池组4-电池14 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.14 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH15 | 电池组4-电池15 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.15 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH16 | 电池组4-电池16 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.16 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH17 | 电池组4-电池17 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.17 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH18 | 电池组4-电池18 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.18 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH19 | 电池组4-电池19 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.19 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH20 | 电池组4-电池20 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.20 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH21 | 电池组4-电池21 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.21 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH22 | 电池组4-电池22 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.22 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH23 | 电池组4-电池23 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.23 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH24 | 电池组4-电池24 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.24 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH25 | 电池组4-电池25 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.25 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH26 | 电池组4-电池26 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.26 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH27 | 电池组4-电池27 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.27 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH28 | 电池组4-电池28 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.28 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH29 | 电池组4-电池29 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.29 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH30 | 电池组4-电池30 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.30 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH31 | 电池组4-电池31 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.31 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH32 | 电池组4-电池32 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.32 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH33 | 电池组4-电池33 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.33 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH34 | 电池组4-电池34 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.34 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH35 | 电池组4-电池35 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.35 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH36 | 电池组4-电池36 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.36 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH37 | 电池组4-电池37 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.37 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH38 | 电池组4-电池38 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.38 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH39 | 电池组4-电池39 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.39 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH40 | 电池组4-电池40 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.40 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH41 | 电池组4-电池41 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.41 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH42 | 电池组4-电池42 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.42 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH43 | 电池组4-电池43 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.43 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH44 | 电池组4-电池44 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.44 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH45 | 电池组4-电池45 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.45 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH46 | 电池组4-电池46 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.46 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH47 | 电池组4-电池47 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.47 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH48 | 电池组4-电池48 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.48 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH49 | 电池组4-电池49 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.49 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH50 | 电池组4-电池50 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.50 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH51 | 电池组4-电池51 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.51 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH52 | 电池组4-电池52 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.52 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH53 | 电池组4-电池53 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.53 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH54 | 电池组4-电池54 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.54 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH55 | 电池组4-电池55 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.55 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH56 | 电池组4-电池56 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.56 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH57 | 电池组4-电池57 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.57 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH58 | 电池组4-电池58 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.58 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH59 | 电池组4-电池59 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.59 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH60 | 电池组4-电池60 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.60 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH61 | 电池组4-电池61 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.61 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH62 | 电池组4-电池62 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.62 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH63 | 电池组4-电池63 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.63 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH64 | 电池组4-电池64 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.64 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH65 | 电池组4-电池65 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.65 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH66 | 电池组4-电池66 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.66 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH67 | 电池组4-电池67 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.67 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH68 | 电池组4-电池68 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.68 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH69 | 电池组4-电池69 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.69 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH70 | 电池组4-电池70 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.70 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH71 | 电池组4-电池71 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.71 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH72 | 电池组4-电池72 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.72 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH73 | 电池组4-电池73 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.73 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH74 | 电池组4-电池74 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.74 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH75 | 电池组4-电池75 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.75 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH76 | 电池组4-电池76 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.76 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH77 | 电池组4-电池77 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.77 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH78 | 电池组4-电池78 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.78 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH79 | 电池组4-电池79 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.79 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH80 | 电池组4-电池80 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.80 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH81 | 电池组4-电池81 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.81 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH82 | 电池组4-电池82 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.82 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH83 | 电池组4-电池83 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.83 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH84 | 电池组4-电池84 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.84 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH85 | 电池组4-电池85 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.85 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH86 | 电池组4-电池86 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.86 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH87 | 电池组4-电池87 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.87 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH88 | 电池组4-电池88 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.88 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH89 | 电池组4-电池89 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.89 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH90 | 电池组4-电池90 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.90 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH91 | 电池组4-电池91 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.91 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH92 | 电池组4-电池92 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.92 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH93 | 电池组4-电池93 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.93 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH94 | 电池组4-电池94 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.94 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH95 | 电池组4-电池95 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.95 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH96 | 电池组4-电池96 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.96 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH97 | 电池组4-电池97 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.97 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH98 | 电池组4-电池98 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.98 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH99 | 电池组4-电池99 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.99 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH100 | 电池组4-电池100 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.100 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH101 | 电池组4-电池101 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.101 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH102 | 电池组4-电池102 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.102 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH103 | 电池组4-电池103 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.103 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH104 | 电池组4-电池104 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.104 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH105 | 电池组4-电池105 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.105 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH106 | 电池组4-电池106 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.106 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH107 | 电池组4-电池107 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.107 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH108 | 电池组4-电池108 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.108 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH109 | 电池组4-电池109 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.109 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH110 | 电池组4-电池110 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.110 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH111 | 电池组4-电池111 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.111 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH112 | 电池组4-电池112 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.112 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH113 | 电池组4-电池113 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.113 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH114 | 电池组4-电池114 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.114 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH115 | 电池组4-电池115 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.115 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH116 | 电池组4-电池116 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.116 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH117 | 电池组4-电池117 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.117 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH118 | 电池组4-电池118 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.118 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH119 | 电池组4-电池119 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.119 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH120 | 电池组4-电池120 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.120 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH121 | 电池组4-电池121 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.121 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH122 | 电池组4-电池122 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.122 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH123 | 电池组4-电池123 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.123 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH124 | 电池组4-电池124 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.124 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH125 | 电池组4-电池125 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.125 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH126 | 电池组4-电池126 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.126 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH127 | 电池组4-电池127 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.127 | R | 字符串 | %
BatGroup4CellSOH128 | 电池组4-电池128 SOH | 1.3.6.1.4.1.46963.4.4.6.128 | R | 字符串 | %
BatGroup1batteryType | 电池组1电池类型 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.1.1 | RW | 字符串
BatGroup1batteryRatedCapacity | 电池组1电池额定容量AH | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.2.1 | RW | 字符串 | AH
BatGroup1MinChargeCurrent | 电池组1浮充电流范围最小值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.3.1 | RW | 字符串 | A
BatGroup1MaxChargeCurrent | 电池组1浮充电流范围最大值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.4.1 | RW | 字符串 | A
BatGroup1ChargeCurrentHighAlarm | 电池组1充电电流过大 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.5.1 | RW | 字符串 | A
BatGroup1DisChargeCurrentHighAlarm | 电池组1放电电流过大 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.6.1 | RW | 字符串 | A
BatGroup1FloatChargeCurrentSetting | 电池组1热失控浮充电流阈值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.7.1 | RW | 字符串 | mA
BatGroup1CellVoltageHighAlarm-Charging | 电池组1单体电压过高-充电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.8.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltageHighAlarm-DisCharging | 电池组1单体电压过高-放电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.9.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltageHighAlarm-OffLine | 电池组1单体电压过高-离线 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.10.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltageHighAlarm-FloatCharging | 电池组1单体电压过高-浮充 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.11.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltageLowAlarm-Charging | 电池组1单体电压过低-充电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.12.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltageLowAlarm-DisCharging | 电池组1单体电压过低-放电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.13.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltageLowAlarm-OffLine | 电池组1单体电压过低-离线 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.14.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltageLowAlarm-FloatCharging | 电池组1单体电压过低-浮充 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.15.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup1CellVoltageUneven | 电池组1单体电压不均 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.16.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup1CellOpenAlarm | 电池组1单体开路预警 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.17.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup1CellTepHighAlarm-Charging | 电池组1单体温度过高-充电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.18.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTepHighAlarm-DisCharging | 电池组1单体温度过高-放电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.19.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTepHighAlarm-OffLine | 电池组1单体温度过高-离线 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.20.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup1CellTepHighAlarm-FloatCharging | 电池组1单体温度过高-浮充 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.21.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup1CellResistanceHighAlarm | 电池组1单体内阻过高 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.22.1 | RW | 字符串 | mΩ
BatGroup1CellResistanceUneven | 电池组1单体内阻不均 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.23.1 | RW | 字符串 | mΩ
BatGroup1TepHighAlarm | 电池组1环境温度过高 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.24.1 | RW | 字符串 | mΩ
BatGroup1TepLowAlarm | 电池组1环境温度过低 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.25.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup1CellResistanceDetectPeriod | 电池组1内阻检测周期 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.26.1 | RW | 字符串 | H
BatGroup1CellResistanceDetection | 电池组1批量设置内阻基准值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.27.1 | RW | 字符串
BatGroup1SOCLowAlarm | 电池组1-SOC过低阈值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.28.1 | RW | 字符串
BatGroup1SOHLowAlarm | 电池组1-SOH过低阈值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.1.29.1 | RW | 字符串
BatGroup2batteryType | 电池组2电池类型 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.1.1 | RW | 字符串
BatGroup2batteryRatedCapacity | 电池组2电池额定容量AH | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.2.1 | RW | 字符串 | AH
BatGroup2MinChargeCurrent | 电池组2浮充电流范围最小值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.3.1 | RW | 字符串 | A
BatGroup2MaxChargeCurrent | 电池组2浮充电流范围最大值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.4.1 | RW | 字符串 | A
BatGroup2ChargeCurrentHighAlarm | 电池组2充电电流过大 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.5.1 | RW | 字符串 | A
BatGroup2DisChargeCurrentHighAlarm | 电池组2放电电流过大 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.6.1 | RW | 字符串 | A
BatGroup2FloatChargeCurrentSetting | 电池组2热失控浮充电流阈值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.7.1 | RW | 字符串 | mA
BatGroup2CellVoltageHighAlarm-Charging | 电池组2单体电压过高-充电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.8.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltageHighAlarm-DisCharging | 电池组2单体电压过高-放电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.9.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltageHighAlarm-OffLine | 电池组2单体电压过高-离线 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.10.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltageHighAlarm-FloatCharging | 电池组2单体电压过高-浮充 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.11.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltageLowAlarm-Charging | 电池组2单体电压过低-充电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.12.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltageLowAlarm-DisCharging | 电池组2单体电压过低-放电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.13.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltageLowAlarm-OffLine | 电池组2单体电压过低-离线 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.14.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltageLowAlarm-FloatCharging | 电池组2单体电压过低-浮充 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.15.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup2CellVoltageUneven | 电池组2单体电压不均 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.16.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup2CellOpenAlarm | 电池组2单体开路预警 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.17.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup2CellTepHighAlarm-Charging | 电池组2单体温度过高-充电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.18.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTepHighAlarm-DisCharging | 电池组2单体温度过高-放电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.19.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTepHighAlarm-OffLine | 电池组2单体温度过高-离线 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.20.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup2CellTepHighAlarm-FloatCharging | 电池组2单体温度过高-浮充 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.21.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup2CellResistanceHighAlarm | 电池组2单体内阻过高 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.22.1 | RW | 字符串 | mΩ
BatGroup2CellResistanceUneven | 电池组2单体内阻不均 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.23.1 | RW | 字符串 | mΩ
BatGroup2TepHighAlarm | 电池组2环境温度过高 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.24.1 | RW | 字符串 | mΩ
BatGroup2TepLowAlarm | 电池组2环境温度过低 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.25.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup2CellResistanceDetectPeriod | 电池组2内阻检测周期 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.26.1 | RW | 字符串 | H
BatGroup2CellResistanceDetection | 电池组2批量设置内阻基准值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.27.1 | RW | 字符串
BatGroup2SOCLowAlarm | 电池组2-SOC过低阈值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.28.1 | RW | 字符串
BatGroup2SOHLowAlarm | 电池组2-SOH过低阈值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.2.29.1 | RW | 字符串
BatGroup3batteryType | 电池组3电池类型 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.1.1 | RW | 字符串
BatGroup3batteryRatedCapacity | 电池组3电池额定容量AH | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.2.1 | RW | 字符串 | AH
BatGroup3MinChargeCurrent | 电池组3浮充电流范围最小值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.3.1 | RW | 字符串 | A
BatGroup3MaxChargeCurrent | 电池组3浮充电流范围最大值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.4.1 | RW | 字符串 | A
BatGroup3ChargeCurrentHighAlarm | 电池组3充电电流过大 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.5.1 | RW | 字符串 | A
BatGroup3DisChargeCurrentHighAlarm | 电池组3放电电流过大 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.6.1 | RW | 字符串 | A
BatGroup3FloatChargeCurrentSetting | 电池组3热失控浮充电流阈值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.7.1 | RW | 字符串 | mA
BatGroup3CellVoltageHighAlarm-Charging | 电池组3单体电压过高-充电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.8.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltageHighAlarm-DisCharging | 电池组3单体电压过高-放电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.9.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltageHighAlarm-OffLine | 电池组3单体电压过高-离线 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.10.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltageHighAlarm-FloatCharging | 电池组3单体电压过高-浮充 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.11.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltageLowAlarm-Charging | 电池组3单体电压过低-充电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.12.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltageLowAlarm-DisCharging | 电池组3单体电压过低-放电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.13.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltageLowAlarm-OffLine | 电池组3单体电压过低-离线 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.14.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltageLowAlarm-FloatCharging | 电池组3单体电压过低-浮充 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.15.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup3CellVoltageUneven | 电池组3单体电压不均 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.16.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup3CellOpenAlarm | 电池组3单体开路预警 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.17.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup3CellTepHighAlarm-Charging | 电池组3单体温度过高-充电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.18.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTepHighAlarm-DisCharging | 电池组3单体温度过高-放电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.19.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTepHighAlarm-OffLine | 电池组3单体温度过高-离线 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.20.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup3CellTepHighAlarm-FloatCharging | 电池组3单体温度过高-浮充 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.21.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup3CellResistanceHighAlarm | 电池组3单体内阻过高 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.22.1 | RW | 字符串 | mΩ
BatGroup3CellResistanceUneven | 电池组3单体内阻不均 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.23.1 | RW | 字符串 | mΩ
BatGroup3TepHighAlarm | 电池组3环境温度过高 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.24.1 | RW | 字符串 | mΩ
BatGroup3TepLowAlarm | 电池组3环境温度过低 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.25.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup3CellResistanceDetectPeriod | 电池组3内阻检测周期 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.26.1 | RW | 字符串 | H
BatGroup3CellResistanceDetection | 电池组3批量设置内阻基准值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.27.1 | RW | 字符串
BatGroup3SOCLowAlarm | 电池组3-SOC过低阈值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.28.1 | RW | 字符串
BatGroup3SOHLowAlarm | 电池组3-SOH过低阈值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.3.29.1 | RW | 字符串
BatGroup4batteryType | 电池组4电池类型 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.1.1 | RW | 字符串
BatGroup4batteryRatedCapacity | 电池组4电池额定容量AH | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.2.1 | RW | 字符串 | AH
BatGroup4MinChargeCurrent | 电池组4浮充电流范围最小值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.3.1 | RW | 字符串 | A
BatGroup4MaxChargeCurrent | 电池组4浮充电流范围最大值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.4.1 | RW | 字符串 | A
BatGroup4ChargeCurrentHighAlarm | 电池组4充电电流过大 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.5.1 | RW | 字符串 | A
BatGroup4DisChargeCurrentHighAlarm | 电池组4放电电流过大 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.6.1 | RW | 字符串 | A
BatGroup4FloatChargeCurrentSetting | 电池组4热失控浮充电流阈值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.7.1 | RW | 字符串 | mA
BatGroup4CellVoltageHighAlarm-Charging | 电池组4单体电压过高-充电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.8.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltageHighAlarm-DisCharging | 电池组4单体电压过高-放电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.9.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltageHighAlarm-OffLine | 电池组4单体电压过高-离线 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.10.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltageHighAlarm-FloatCharging | 电池组4单体电压过高-浮充 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.11.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltageLowAlarm-Charging | 电池组4单体电压过低-充电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.12.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltageLowAlarm-DisCharging | 电池组4单体电压过低-放电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.13.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltageLowAlarm-OffLine | 电池组4单体电压过低-离线 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.14.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltageLowAlarm-FloatCharging | 电池组4单体电压过低-浮充 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.15.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup4CellVoltageUneven | 电池组4单体电压不均 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.16.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup4CellOpenAlarm | 电池组4单体开路预警 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.17.1 | RW | 字符串 | V
BatGroup4CellTepHighAlarm-Charging | 电池组4单体温度过高-充电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.18.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTepHighAlarm-DisCharging | 电池组4单体温度过高-放电 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.19.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTepHighAlarm-OffLine | 电池组4单体温度过高-离线 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.20.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup4CellTepHighAlarm-FloatCharging | 电池组4单体温度过高-浮充 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.21.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup4CellResistanceHighAlarm | 电池组4单体内阻过高 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.22.1 | RW | 字符串 | mΩ
BatGroup4CellResistanceUneven | 电池组4单体内阻不均 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.23.1 | RW | 字符串 | mΩ
BatGroup4TepHighAlarm | 电池组4环境温度过高 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.24.1 | RW | 字符串 | mΩ
BatGroup4TepLowAlarm | 电池组4环境温度过低 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.25.1 | RW | 字符串 | ℃
BatGroup4CellResistanceDetectPeriod | 电池组4内阻检测周期 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.26.1 | RW | 字符串 | H
BatGroup4CellResistanceDetection | 电池组4批量设置内阻基准值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.27.1 | RW | 字符串
BatGroup4SOCLowAlarm | 电池组4-SOC过低阈值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.28.1 | RW | 字符串
BatGroup4SOHLowAlarm | 电池组4-SOH过低阈值 | 1.3.6.1.4.1.46963.5.4.29.1 | RW | 字符串