1 按原来的方式手动升级（WinSCP)，注意备份原文件！原已升级的activemq相关文件继续使用！

2 停止主机SU 将 libomalm.so、omAppSU 升级上传到/NanndFlash中

3 将配置的 报警器-MQ 停用或者删除，后续无需使用。

4 修改/NandFlash/activemq.ini文件

增加 相关设备SID的报警等级配置：3为重要 4为重大（温湿度=重大  漏水=重大  UPS=重大  电池=重大  空调=重要） 如下：

[SID.level]

14=4 ;14为温湿度SID ，4表示重大 其他类推

完成上述操作后开启SU。

改进说明：

1 首次告警发MQ消息，并记录fault_id，后续重复告警不发MQ消息，仅解除/恢复时按相应fault_id发送MQ消息

2 MQ服务端断开会自动重连

3 心跳包时间可设置（按原有）

[SUDio]

heartbeat=3600 ;单位秒 这里是1小时