剩余电流断路器通讯功能使用手册

- 通讯参数

通讯波特率：9600

数据位：8位

停止位：1

奇偶校验：偶校验

通讯方式：RS485

通讯地址范围：1~255可配置 （默认为3）

通讯协议：Modbus-RTU协议

- 功能码介绍

- 功能码03H（读多个变量）

查询：下行

报文格式：设备地址+功能码+变量起始地址+变量数量+CRC16校验

例子：

| 设备地址 | 功能码 | 变量起始地址 高字节 | 变量起始地址 低字节 | 变量数量 高字节 | 变量数量 低字节 | CRC16校验 低字节 | CRC16校验 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | 03H | 00H | 00H | 00H | 02H | C5 | E9 |

意义如下：

<1> 设备地址：在一个485总线上可以挂接多个设备，此处地址表示想和哪一个设备通讯，

例中为想和3号通讯

<2>功能码：读多个变量的功能码位03

<3>起始地址高8位、低8位：表示想读取的变量的起始地址，例子中起始地址为0

<4>变量数量高8位、低8位：表示从起始地址开始读多少个变量。例子中为2个变量

注意，在返回的信息中一个变量需要返回二个字节。

<5>CRC校验：在最后作介绍。需注意，CRC校验在命令中的高低字节顺序和其他相反

响应：上行

报文格式：设备地址+功能码+数据字节长度+变量数据1+....变量数据N+CRC16校验

指令的响应：

| 设备 地址 | 功能 码 | 数据长度 字节数 | 变量1 高字节 | 变量1 低字节 | 变量2 高字节 | 变量2 低字节 | CRC校验 低字节 | CRC校验 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | 03H | 04H | 00H | 00H | 00H | 00H | D9 | F3 |

意义如下：

<1>设备地址与功能码和上面相同。

<2>数据长度字节数：表示返回数据的字节个数。例子中返回了二个变量数据，因为一个变量要

2个字节，所以共4个字节

<3>变量1高字节，变量1低字节是第一个变量的，变量2高字节，变量2低字节是第二个

变量。例子返回的值分别是0 ，0

<4>CRC校验同上

- 功能码05H（写DO变量）

查询：下行

报文格式：设备地址+功能码+变量地址+变量数据+CRC16校验

例子：写变量地址为AAH的变量，写入值为FF00H。

| 设备地址 | 功能码 | 变量地址 高字节 | 变量地址 低字节 | 变量数据 高字节 | 变量数据 低字节 | CRC校验 低字节 | CRC校验 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | 05H | 00H | AAH | FFH | 00H | ACH | 00H |

意义如下：

<1>设备地址：3

<2>功能码：写数字量（写DO变量）为05

<3>需要下置寄存器变量地址的高8位，低8位：表明了需要下置的开关地址

<4>下置的变量数据的高8位，低8位：表明需要下置的开关量的状态。例子中为把开关分闸。

<5>此命令一条只能下置一个开关量的状态

响应：上行

如果成功，把计算机发送的命令原样返回，否则不响应。

例子：写变量地址为AAH的变量，写入值为FF00H命令的响应。

| 设备地址 | 功能码 | 变量地址 高字节 | 变量地址 低字节 | 变量数据 高字节 | 变量数据 低字节 | CRC校验 高字节 | CRC校验 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | 05H | 00H | AAH | FFH | 00H | ACH | 00H |

- 功能码06H（写单个变量）

查询：下行

报文格式：设备地址+功能码+变量地址+变量数据+CRC16校验

例子：写变量地址为0076H的变量，写入值为000AH。

| 设备地址 | 功能码 | 变量地址 高字节 | 变量地址 低字节 | 变量数据 高字节 | 变量数据 低字节 | CRC校验 低字节 | CRC校验 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | 06H | 00H | 76H | 00H | 0AH | E9H | F5H |

意义如下：

<1>设备地址：3

<2>功能码：写模拟量的功能码为06

<3>变量地址的高8位，低8位：表明了需下置的变量的寄存器地址

<4>下置的变量数据的高8位，低8位：表明需要下置的数据。例子中把地址为118变量的值设为10

<5>此命令一条只能下置一个模拟变量

响应：上行

设备响应：如果成功，把计算机发送的命令原样返回，否则不响应

例子：写变量地址为0076H的变量，写入值为000AH的响应

| 设备地址 | 功能码 | 变量地址 高字节 | 变量地址 低字节 | 变量数据 高字节 | 变量数据 低字节 | CRC校验 低字节 | CRC校验 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | 06H | 00H | 76H | 00H | 0AH | E9H | F5H |

- 功能码10H（写多个变量）

查询：下行

报文格式：设备地址+功能码+变量起始地址+变量结束地址+写入字节长度+变量数据+CRC16校验

例子：写变量的起始地址为0076H，结束地址为0077H，写入值分别为000AH，00C8H

| 设备地址 | 功能码 | 起始地址 高字节 | 起始地址 低字节 | 结束地址 高字节 | 结束地址 低字节 | 字节长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | 10H | 00H | 76H | 00H | 77H | 04H |
| 变量数据 高字节 | 变量数据 低字节 | 变量数据 高字节 | 变量数据 低字节 | CRC校验 低字节 | CRC校验 高字节 |  |
| 00H | 0AH | 00H | C8H | 55H | E8H |  |

响应：上行

报文格式：

设备地址+功能码+变量起始地址+变量结束地址+CRC16校验

写入指令的响应

| 设备地址 | 功能码 | 起始地址 高字节 | 起始地址 低字节 | 结束地址 高字节 | 结束地址 低字节 | CRC校验 低字节 | CRC校验 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | 10H | 00H | 76H | 00H | 77H | 60H | 17H |

- 错误检测

循环冗余校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个16位的二进制值。CRC值由传

送设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算CRC值，然后与接收到的CRC域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

CRC运算时，首先将一个16位的寄存器预置为全1，然后连续把数据帧中的8位字节

与该寄存器的当前值进行运算，仅仅每个字节的8个数据位参与生成CRC，起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响CRC。

在生成CRC时，每个8位字节与寄存器中的内容进行异或，然后将结果向低位移位，高位则用“0”补充，最低位（LSB）移出并检测，如果是1，该寄存器就与一个预设的固定值进行一次异或运算，如果最低位为0，不作任何处理。

上述处理重复进行，知道执行完了8次移位操作，当最后一位（第8位）移完以后，下一个8位字节与寄存器材的当前值进行异或运算，同样进行上述的另一个8次移位异或操作，当数据帧中的所有字节都作了处理，生成的最终值就是CRC值。

生成一个CRC的流程为：

- 预置一个16位寄存器为0FFFFH（全1），称之为CRC寄存器。

- 把数据帧中的第一个8位字节与CRC寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回CRC寄存器。

- 将CRC寄存器向右移一位，最高位填以0，最低位移出并检测。

- 如果最低位为0：重复第三步（下一次移位）。

如果最低位为1：将CRC寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。

- 重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。

- 重复第2步到第5步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

- 最终CRC寄存器得值就是CRC的值。

- 三、通讯接线方式

断路器下端通信端子设有RS485接口，如图3-1所示。可方便的将控制器接入Modbus 485总线，实现遥测、遥调、遥信、遥控四遥功能。

| 保护器通讯端子说明： (仅供参考，以实际订单型号为主) 端子 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | DI3(保留) |
| 2 | DI2 |
| 3 | DI1 |
| 4 | +5V |
| 5 | GND |
| 6 | 485-A+ |
| 7 | 485-B- |

四、变量报文

| 数据地址 |  | 变量代号 | 变量名称 | 单位 | 特性 | 变量内容 |  |  |  |  |  | 变量写入值范围 | 变量实际值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ●设备基本参数（03H） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 00H | SWITCH_NAMEID | 产品名称代号编码 | / | R |  |  |  |  |  |  | 附表1 |  | 保留 |
| 1 | 01H | SWITCH_AREAID | 产品地区代号编码 | / | R | 用户自定义 |  |  |  |  |  | 0～65535 |  | 保留 |
| 2 | 02H | SWITCH_IN | 开关额定工作电流 | A | R |  |  |  |  |  |  | 5～2500 |  | 保留 |
| 3 | 03H | SWITCH_IDELTAN | 开关额定剩余电流 | mA | R |  |  |  |  |  |  | 100～1000 |  | 保留 |
| 4 | 04H | SWITCH_CONTROL | 开关控制指令代码 | / | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 5 | 05H | SWITCH_CLOSE_TIMES | 总合闸次数 | 次 | R |  |  |  |  |  |  | 0～65535 |  | 保留 |
| 6 | 06H | SWITCH_TTRCLOSE_TIMES | 总重合闸次数 | 次 | R |  |  |  |  |  |  | 0～65535 |  | 保留 |
| 7 | 07H | SWITCH_RLRCLOSE_TIMES | 当前重合闸次数 | 次 | R |  |  |  |  |  |  | 0～65535 |  | 保留 |
| ●设备运行参数（03H） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08H | SYSTEM_RUN_STATE | 设备运行状态 | / | R |  |  |  |  |  |  | 附表2 |  |  |
| 9 | 09H | SYSTEM_ALARM_STATE | 系统报警标志 | / | R |  |  |  |  |  |  | 附表3 |  |  |
| 10 | 0AH | SYSTEM_FAULT_STATE | 系统故障标志 | / | R |  |  |  |  |  |  | 附表4 |  |  |
| 11 | 0BH | SYSTEM_TRIP_STATE | 系统故障脱扣标志 | / | R |  |  |  |  |  |  | 附表5 |  |  |
| 12 | 0CH | DIDO_STATE | DIDO状态标志 | / | R |  |  |  |  |  |  | 附表6 |  | 保留 |
| ●设备测量参数（03H） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0DH | IDELTAA_REAL_VALUE | A相剩余电流 | mA | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～6000 |  | 保留 |
| 14 | 0EH | IDELTAA_MUTANT_VALUE | A相突变剩余电流 | mA | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～2000 |  | 保留 |
| 15 | 0FH | IDELTAB_REAL_VALUE | B相剩余电流 | mA | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～6000 |  | 保留 |
| 16 | 10H | IDELTAB_MUTANT_VALUE | B相突变剩余电流 | mA | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～2000 |  | 保留 |
| 17 | 11H | IDELTAC_REAL_VALUE | C相剩余电流 | mA | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～6000 |  | 保留 |
| 18 | 12H | IDELTAC_MUTANT_VALUE | C相突变剩余电流 | mA | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～2000 |  | 保留 |
| 19 | 13H | IDELTA_REAL_VALUE | 剩余电流 | mA | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～6000 |  |  |
| 20 | 14H | IDELTA_VALUE | 漏电电流显示值 | mA | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～6000 | 1～600 |  |
| 21 | 15H | IDELTA_ADD_VALUE | 漏电电流处理累加值 | mA | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～6000 |  | 保留 |
| 22 | 16H | IDELTA_MUTANT_VALUE | 突变剩余电流 | mA | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～2000 |  | 保留 |
| 23 | 17H | IA_REAL_VALUE | A相电流 | A | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～20000 | 1～2000 |  |
| 24 | 18H | IA_ADD_VALUE | A相电流累加值 | A | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～20000 |  | 保留 |
| 25 | 19H | IB_REAL_VALUE | B相电流 | A | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～20000 | 1～2000 |  |
| 26 | 1AH | IB_ADD_VALUE | B相电流累加值 | A | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～20000 |  | 保留 |
| 27 | 1BH | IC_REAL_VALUE | C相电流 | A | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～20000 | 1～2000 |  |
| 28 | 1CH | IC_ADD_VALUE | C相电流累加值 | A | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～20000 |  | 保留 |
| 29 | 1DH | IN_REAL_VALUE | N相电流 | A | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～20000 | 1～2000 | 保留 |
| 30 | 1EH | IN_ADD_VALUE | N相电流累加值 | A | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～20000 |  | 保留 |
| 31 | 1FH | IG_REAL_VALUE | 接地电流 | A | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～20000 |  | 保留 |
| 32 | 20H | IREAL_MAX_VALUE | 最大电流 | A | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～20000 | 1～2000 |  |
| 33 | 21H | IREAL_MIN_VALUE | 最小电流 | A | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～20000 | 1～2000 |  |
| 34 | 22H | IREAL_LIMIT_INFO | 电流极限值信息 | / | R | LOW | IMIN_REAL_PHASE |  |  |  | 电流最小相 | 1=A；2=B；3=C； |  | 保留 |
|  |  |  |  | / | R | HIGH | IMAX_REAL_PHASE |  |  |  | 电流最大相 | 1=A；2=B；3=C； |  | 保留 |
| 35 | 23H | IA_UNBALANCE_FACTOR | A相电流不平衡率 | % | R |  |  |  |  |  |  | 1～100 |  | 保留 |
| 36 | 24H | IB_UNBALANCE_FACTOR | B相电流不平衡率 | % | R |  |  |  |  |  |  | 1～100 |  | 保留 |
| 37 | 25H | IC_UNBALANCE_FACTOR | C相电流不平衡率 | % | R |  |  |  |  |  |  | 1～100 |  | 保留 |
| 38 | 26H | UBC_MAX_FACTOR | 最大电流不平衡率 | % | R |  |  |  |  |  |  | 1～100 |  | 保留 |
| 39 | 27H | UBC_MIN_FACTOR | 最小电流不平衡率 | % | R |  |  |  |  |  |  | 1～100 |  | 保留 |
| 40 | 28H | UBC_LIMIT_INFO | 电流不平衡率极限值信息 | / | R | LOW | IMIN_FACTOR_PHASE |  |  |  | 电流不平衡最小相 | 1=A；2=B；3=C； |  | 保留 |
|  |  |  |  | / | R | HIGH | IMAX_FACTOR_PHASE |  |  |  | 电流不平衡最大相 | 1=A；2=B；3=C； |  | 保留 |
| 41 | 29H | UA_REAL_VALUE | A相电压有效值 | V | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 20～8000 | 2～800 |  |
| 42 | 2AH | UB_REAL_VALUE | B相电压有效值 | V | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 20～8000 | 2～800 |  |
| 43 | 2BH | UC_REAL_VALUE | C相电压有效值 | V | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 20～8000 | 2～800 |  |
| 44 | 2CH | UREAL_MAX_VALUE | 最大电压有效值 | V | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 20～8000 | 2～800 |  |
| 45 | 2DH | UREAL_MIN_VALUE | 最小电压有效值 | V | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 20～8000 | 2～800 |  |
| 46 | 2EH | UREAL_LIMIT_INFO | 电压极限值信息 | / | R | LOW | UMIN_REAL_PHASE |  |  |  | 电压最小相 | 1=A；2=B；3=C； |  | 保留 |
|  |  |  |  | / | R | HIGH | UMAX_REAL_PHASE |  |  |  | 电压最大相 | 1=A；2=B；3=C； |  | 保留 |
| 47 | 2FH | UA_UNBALANCE_FACTOR | A相电压不平衡率 | % | R |  |  |  |  |  |  | 1～100 |  | 保留 |
| 48 | 30H | UB_UNBALANCE_FACTOR | B相电压不平衡率 | % | R |  |  |  |  |  |  | 1～100 |  | 保留 |
| 49 | 31H | UC_UNBALANCE_FACTOR | C相电压不平衡率 | % | R |  |  |  |  |  |  | 1～100 |  | 保留 |
| 50 | 32H | UBV_MAX_FACTOR | 最大电压不平衡率 | % | R |  |  |  |  |  |  | 1～100 |  | 保留 |
| 51 | 33H | UBV_MIN_FACTOR | 最小电压不平衡率 | % | R |  |  |  |  |  |  | 1～100 |  | 保留 |
| 52 | 34H | UBV_LIMIT_INFO | 电压不平衡率极限值信息 | / | R | LOW | UMIN_FACTOR_PHASE |  |  |  | 电压不平衡最小相 | 1=A；2=B；3=C； |  | 保留 |
|  |  |  |  | / | R | HIGH | UMAX_FACTOR_PHASE |  |  |  | 电压不平衡最大相 | 1=A；2=B；3=C； |  | 保留 |
| 53 | 35H | FREQ_REAL_VALUE | 频率 | HZ | R |  |  |  |  |  |  | 20～100 |  | 保留 |
| 54 | 36H | TEMP_REAL_VALUE | 温度 | ℃ | R |  |  |  |  |  |  | 20℃～120℃ |  | 保留 |
| 55 | 37H | PA_REAL_VALUE | A相有功功率 | KW | R | DATA/10 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 56 | 38H | PB_REAL_VALUE | B相有功功率 | KW | R | DATA/10 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 57 | 39H | PC_REAL_VALUE | C相有功功率 | KW | R | DATA/10 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 58 | 3AH | PS_REAL_VALUE | 总有功功率 | KW | R | DATA/10 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 59 | 3BH | QA_REAL_VALUE | A相无功功率 | Kvar | R | DATA/10 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 60 | 3CH | QB_REAL_VALUE | B相无功功率 | Kvar | R | DATA/10 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 61 | 3DH | QC_REAL_VALUE | C相无功功率 | Kvar | R | DATA/10 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 62 | 3EH | QS_REAL_VALUE | 总无功功率 | Kvar | R | DATA/10 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 63 | 3FH | SA_REAL_VALUE | A相视在功率 | KVA | R | DATA/10 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 64 | 40H | SB_REAL_VALUE | B相视在功率 | KVA | R | DATA/10 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 65 | 41H | SC_REAL_VALUE | C相视在功率 | KVA | R | DATA/10 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 66 | 42H | SS_REAL_VALUE | 总视在功率 | KVA | R | DATA/10 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 67 | 43H | PFA_REAL_FACTOR | A相功率因数 | % | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～1000 |  | 保留 |
| 68 | 44H | PFB_REAL_FACTOR | B相功率因数 | % | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～1000 |  | 保留 |
| 69 | 45H | PFC_REAL_FACTOR | C相功率因数 | % | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～1000 |  | 保留 |
| 70 | 46H | PFS_REAL_FACTOR | 总功率因数 | % | R | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～1000 |  | 保留 |
| ●故障信息（03H） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 47H | FAULT_TRIP_STATE | 故障脱扣状态 | A | R | 参见SYSTEM_TRIP_STATE：系统故障脱扣标志 |  |  |  |  |  | 0：正常；1：有脱扣 |  | 保留 |
| 72 | 48H | FAULT_ALARM_STATE | 故障脱扣报警状态 | A | R | 参见SYSTEM_ALARM_STATE：系统报警标志 |  |  |  |  |  | 0：正常；1：有报警 |  | 保留 |
| 73 | 49H | FAULT_FAULT_STATE | 故障脱扣故障状态 | A | R | 参见SYSTEM_FAULT_STATE：系统故障标志 |  |  |  |  |  | 0：正常；1：有故障 |  | 保留 |
| 74 | 4AH | FAULT_TRIP_IA | 故障脱扣A相电流 | A | R | 参见IA_REAL_VALUE：A相电流 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 75 | 4BH | FAULT_TRIP_IB | 故障脱扣B相电流 | A | R | 参见IB_REAL_VALUE：B相电流 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 76 | 4CH | FAULT_TRIP_IC | 故障脱扣C相电流 | S | R | 参见IC_REAL_VALUE：C相电流 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 77 | 4DH | FAULT_TRIP_IN | 故障脱扣N相电流 | A | R | 参见IN_REAL_VALUE：N相电流 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 78 | 4EH | FAULT_TRIP_IG | 故障脱扣接地电流 | A | R | 参见IG_REAL_VALUE：接地电流 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 79 | 4FH | FAULT_TRIP_IDELTA | 故障脱扣剩余电流 | A | R | 参见IDELTA_REAL_VALUE：剩余电流 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 80 | 50H | FAULT_TRIP_UA | 故障脱扣A相电压 | A | R | 参见UA_REAL_VALUE：A相电压有效值 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 81 | 51H | FAULT_TRIP_UB | 故障脱扣B相电压 | A | R | 参见UB_REAL_VALUE：B相电压有效值 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 82 | 52H | FAULT_TRIP_UC | 故障脱扣C相电压 | S | R | 参见UC_REAL_VALUE：C相电压有效值 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 83 | 53H | FAULT_TRIP_FREQ | 故障脱扣频率 | HZ | R | 参见FREQ_REAL_VALUE：频率 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 84 | 54H | FAULT_TRIP_TEMP | 故障脱扣温度 | ℃ | R | 参见TEMP_REAL_VALUE：温度 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| ●故障记录（03H） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 85 | 55H | FAULT_RECORD_NO0 | 故障记录0 | / | R | FAULT_TYPE |  |  |  |  | 故障代码 |  |  | 保留 |
| 86 | 56H |  |  | / | R | FAULT_DATA |  |  |  |  | 故障数据 |  |  | 保留 |
| 87 | 57H |  |  |  | R | FAULT_YEAR |  |  |  |  | 故障时间-年 |  |  | 保留 |
| 88 | 58H |  |  |  | R | FAULT_DATE |  |  |  |  | 故障时间-日期 |  |  | 保留 |
| 89 | 59H |  |  |  | R | FAULT_TIME |  |  |  |  | 故障时间-时间 |  |  | 保留 |
| 90 | 5AH | FAULT_RECORD_NO1 | 故障记录1 | / | R | FAULT_TYPE |  |  |  |  | 故障代码 |  |  | 保留 |
| 91 | 5BH |  |  | / | R | FAULT_DATA |  |  |  |  | 故障数据 |  |  | 保留 |
| 92 | 5CH |  |  |  | R | FAULT_YEAR |  |  |  |  | 故障时间-年 |  |  | 保留 |
| 93 | 5DH |  |  |  | R | FAULT_DATE |  |  |  |  | 故障时间-日期 |  |  | 保留 |
| 94 | 5EH |  |  |  | R | FAULT_TIME |  |  |  |  | 故障时间-时间 |  |  | 保留 |
| 95 | 5FH | FAULT_RECORD_NO2 | 故障记录2 | / | R | FAULT_TYPE |  |  |  |  | 故障代码 |  |  | 保留 |
| 96 | 60H |  |  | / | R | FAULT_DATA |  |  |  |  | 故障数据 |  |  | 保留 |
| 97 | 61H |  |  |  | R | FAULT_YEAR |  |  |  |  | 故障时间-年 |  |  | 保留 |
| 98 | 62H |  |  |  | R | FAULT_DATE |  |  |  |  | 故障时间-日期 |  |  | 保留 |
| 99 | 63H |  |  |  | R | FAULT_TIME |  |  |  |  | 故障时间-时间 |  |  | 保留 |
| 100 | 64H | FAULT_RECORD_NO3 | 故障记录3 | / | R | FAULT_TYPE |  |  |  |  | 故障代码 |  |  | 保留 |
| 101 | 65H |  |  | / | R | FAULT_DATA |  |  |  |  | 故障数据 |  |  | 保留 |
| 102 | 66H |  |  |  | R | FAULT_YEAR |  |  |  |  | 故障时间-年 |  |  | 保留 |
| 103 | 67H |  |  |  | R | FAULT_DATE |  |  |  |  | 故障时间-日期 |  |  | 保留 |
| 104 | 68H |  |  |  | R | FAULT_TIME |  |  |  |  | 故障时间-时间 |  |  | 保留 |
| 105 | 69H | FAULT_RECORD_NO4 | 故障记录4 | / | R | FAULT_TYPE |  |  |  |  | 故障代码 |  |  | 保留 |
| 106 | 6AH |  |  | / | R | FAULT_DATA |  |  |  |  | 故障数据 |  |  | 保留 |
| 107 | 6BH |  |  |  | R | FAULT_YEAR |  |  |  |  | 故障时间-年 |  |  | 保留 |
| 108 | 6CH |  |  |  | R | FAULT_DATE |  |  |  |  | 故障时间-日期 |  |  | 保留 |
| 109 | 6DH |  |  |  | R | FAULT_TIME |  |  |  |  | 故障时间-时间 |  |  | 保留 |
| 110 | 6EH | FAULT_RECORD_NO5 | 故障记录5 | / | R | FAULT_TYPE |  |  |  |  | 故障代码 |  |  | 保留 |
| 111 | 6FH |  |  | / | R | FAULT_DATA |  |  |  |  | 故障数据 |  |  | 保留 |
| 112 | 70H |  |  |  | R | FAULT_YEAR |  |  |  |  | 故障时间-年 |  |  | 保留 |
| 113 | 71H |  |  |  | R | FAULT_DATE |  |  |  |  | 故障时间-日期 |  |  | 保留 |
| 114 | 72H |  |  |  | R | FAULT_TIME |  |  |  |  | 故障时间-时间 |  |  | 保留 |
| ●用户读写变量（03H,06H,10H） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 73H | REAL_YEAR | 实时日期 | / | R/W | 年 |  |  |  |  |  | 2010～2500 | 2010～2500 | 保留 |
| 116 | 74H | REAL_DATE | 实时日期 | / | R/W | LOW | MONTH |  |  |  | 月 | 1～12 | 1～12 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | DAY |  |  |  | 日 | 1～31 | 1～31 | 保留 |
| 117 | 75H | REAL_TIME | 实时时间 | / | R/W | LOW | HOUR |  |  |  | 时 | 1～24 | 1～24 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MINUTE |  |  |  | 分 | 1～60 | 1～60 | 保留 |
| 118 | 76H | SWITCH_RECLOSE_TIME | 开关重合闸时间 | S | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 100～300 | 10～30 | 15（默认） |
| 119 | 77H | SWITCH_LOCK_TIME | 开关闭锁时间 | S | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 50～300 | 5～30 | 10（默认） |
| 120 | 78H | SWITCH_OPER_TIMES | 开关操作次数值 | 次 | R/W |  |  |  |  |  |  | 1000～65000 |  | 保留 |
| 121 | 79H | IDELTA_REAL_TRIP | 剩余电流动作值 | mA | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 2000～5000 | 200、400、500 | 200（默认） |
| 122 | 7AH | IAUTO_REAL_TRIP1 | 自动跟踪第一档整定值 | mA | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 1000～10000 |  | 保留 |
| 123 | 7BH | IAUTO_REAL_TRIP2 | 自动跟踪第二档整定值 | mA | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 1000～10000 |  | 保留 |
| 124 | 7CH | IAUTO_REAL_TRIP3 | 自动跟踪第三档整定值 | mA | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 1000～10000 |  | 保留 |
| 125 | 7DH | IAUTO_REAL_TRIP4 | 自动跟踪第四档整定值 | mA | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 1000～10000 |  | 保留 |
| 126 | 7EH | IAUTO_REAL_TRIP5 | 自动跟踪第五档整定值 | mA | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 1000～10000 |  | 保留 |
| 127 | 7FH | TDELTA_TRIP | 剩余电流动作时间 | ms | R/W |  |  |  |  |  |  | 100～1000 | 500 | 500（默认） |
| 128 | 80H | IDELTA_MUTANT_TRIP | 剩余突变电流设置 | mA | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 500～3000 |  | 保留 |
| 129 | 81H | IAUTO_MUTANT_TRIP1 | 自动跟踪第一档突变值 | mA | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 200～5000 |  | 保留 |
| 130 | 82H | IAUTO_MUTANT_TRIP2 | 自动跟踪第二档突变值 | mA | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 200～5000 |  | 保留 |
| 131 | 83H | IAUTO_MUTANT_TRIP3 | 自动跟踪第三档突变值 | mA | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 200～5000 |  | 保留 |
| 132 | 84H | IAUTO_MUTANT_TRIP4 | 自动跟踪第四档突变值 | mA | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 200～5000 |  | 保留 |
| 133 | 85H | IAUTO_MUTANT_TRIP5 | 自动跟踪第五档突变值 | mA | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 200～5000 |  | 保留 |
| 134 | 86H | IP_ALARM_VALUE | 过载预报警值 | A | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 400～1000 |  | 保留 |
| 135 | 87H | IF_TRIP_VALUE | 限载动作值 | A | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 400～1000 |  | 保留 |
| 136 | 88H | IR_TRIP_VALUE | 过载电流动作值 | A | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 1000～40000 | 250A(100～250) 400A(250～400) | 250A(250默认) 400A(400默认) |
| 137 | 89H | TR_TRIP_VALUE | 过载时间曲线值 | ms | R/W |  |  |  |  |  |  | 3000～18000 | 3000～18000 | 3000（默认） |
| 138 | 8AH | ISD_TRIP_VALUE | 短延时电流动作值 | A | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 250A(5000～25000) 400A(8000～40000) | 250A(500～2500) 400A(800～4000) | 250A(2000默认) 400A(3200默认) |
| 139 | 8BH | TSD_TRIP_VALUE | 短延时时间曲线值 | ms | R/W |  |  |  |  |  |  | 100～1000 | 100～1000 | 400（默认） |
| 140 | 8CH | II_TRIP_VALUE | 瞬时保护动作值 | A | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 250A(25000～35000) 400A(40000～56000) | 250A(2500～3500) 400A(4000～5600) | 250A(2500默认) 400A(4000默认) |
| 141 | 8DH | IN_TRIP_VALUE | N相保护动作值 | A | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 200～2000 |  | 保留 |
| 142 | 8EH | IG_TRIP_VALUE | 接地保护动作值 | A | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 200～1200 |  | 保留 |
| 143 | 8FH | TG_TRIP_VALUE | 接地保护动作时间 | ms | R/W |  |  |  |  |  |  | 50～1000 |  | 保留 |
| 144 | 90H | UBC_TRIP_FACTOR | 电流不平衡动作值 | % | R/W |  |  |  |  |  |  | 5～60 |  | 保留 |
| 145 | 91H | UBC_TRIP_TIME | 电流不平衡动作时间 | S | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～400 |  | 保留 |
| 146 | 92H | UBC_BACK_FACTOR | 电流不平衡返回值 | % | R/W |  |  |  |  |  |  | 5～60 |  | 保留 |
| 147 | 93H | UBC_BACK_TIME | 电流不平衡返回时间 | S | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 100～2000 |  | 保留 |
| 148 | 94H | OV_TRIP_VALUE | 过电压动作值 | V | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 2600～3000 | 260～300 | 260（默认） |
| 149 | 95H | OV_TRIP_TIME | 过电压动作时间 | S | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～50 | 1～5 | 5（默认） |
| 150 | 96H | OV_BACK_VALUE | 过电压返回值/过压报警值 | V | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 2200～2600 | 220～260 | 250（默认） |
| 151 | 97H | OV_BACK_TIME | 过电压返回时间 | S | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～360 | 1～36 | 3（默认） |
| 152 | 98H | UV_TRIP_VALUE | 欠电压动作值 | V | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 500～2200 | 50～180 | 145（默认） |
| 153 | 99H | UV_TRIP_TIME | 欠电压动作时间 | S | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～50 | 1～5 | 5（默认） |
| 154 | 9AH | UV_BACK_VALUE | 欠电压返回值/欠压报警值 | V | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 500～2200 | 180～220 | 180（默认） |
| 155 | 9BH | UV_BACK_TIME | 欠电压返回时间 | S | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～360 | 1～36 | 3（默认） |
| 156 | 9CH | UBV_TRIP_FACTOR | 电压不平衡动作值 | % | R/W |  |  |  |  |  |  | 2～30 |  | 保留 |
| 157 | 9DH | UBV_TRIP_TIME | 电压不平衡动作时间 | S | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 2～600 |  | 保留 |
| 158 | 9EH | UBV_BACK_FACTOR | 电压不平衡返回值 | % | R/W |  |  |  |  |  |  | 2～30 |  | 保留 |
| 159 | 9FH | UBV_BACK_TIME | 电压不平衡返回时间 | S | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 2～600 |  | 保留 |
| 160 | A0H | FMAX_TRIP_VALUE | 最大频率动作值 | HZ | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 500～650 |  | 保留 |
| 161 | A1H | FMAX_TRIP_TIME | 最大频率动作时间 | S | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 2～50 |  | 保留 |
| 162 | A2H | FMAX_BACK_VALUE | 最大频率返回值 | HZ | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 450～650 |  | 保留 |
| 163 | A3H | FMAX_BACK_TIME | 最大频率返回时间 | S | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～3600 |  | 保留 |
| 164 | A4H | FMIN_TRIP_VALUE | 最小频率动作值 | HZ | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 450～600 |  | 保留 |
| 165 | A5H | FMIN_TRIP_TIME | 最小频率动作时间 | S | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 2～50 |  | 保留 |
| 166 | A6H | FMIN_BACK_VALUE | 最小频率返回值 | HZ | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 450～600 |  | 保留 |
| 167 | A7H | FMIN_BACK_TIME | 最小频率返回时间 | S | R/W | DATA/10 |  |  |  |  |  | 10～3600 |  | 保留 |
| ●保留读写变量（03H,06H） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | A8H | PRODUCT_NAMEID | 产品型号 | / | R/W |  |  |  |  |  |  | 附表1 |  | 保留 |
| 169 | A9H | PRODUCT_TYPEID | 产品规格 | / | R/W | LOW | DEVICE_SIZE |  |  |  | 控制器规格 | 附表6 |  | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | DEVICE_POLE |  |  |  | 控制器极数 | 附表7 |  | 保留 |
| 170 | AAH | PRODUCT_IN | 控制器额定电流 | A | R/W |  |  |  |  |  |  | 5～2000 | 250、400 |  |
| 171 | ABH | PRODUCT_IDELTAN | 控制器额定剩余电流 | mA | R/W |  |  |  |  |  |  | 10～1000 |  | 保留 |
| 172 | ACH | PRODUCT_AREAID | 控制器地区代号编码 | / | R/W | 用户自定义 |  |  |  |  |  | 0～65535 |  | 保留 |
| 173 | ADH | PRODUCT_YEAR | 控制器生产日期 | / | R/W | 年 |  |  |  |  |  | 2010～2500 |  | 保留 |
| 174 | AEH | PRODUCT_DATE | 控制器生产日期 | / | R/W | LOW | MONTH |  |  |  | 月 | 1～12 |  | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | DAY |  |  |  | 日 | 1～31 |  | 保留 |
| 175 | AFH | PRODUCT_MADEID | 控制器产品编号 | / | R/W |  |  |  |  |  |  | 0～65535 |  | 保留 |
| 176 | B0H | PRODUCT_COMM | 通讯协议类型 | / | R/W | LOW | DEVICE_ADDRESS |  |  |  | 设备地址 | 1～255 | 1～255 | 3（默认） |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | DEVICE_BAUDRATE |  |  |  | 通讯波特率 | 附表8 |  | 保留 |
| 177 | B1H | PROTECT_SELECT | 保护功能选择设置 | / | R/W | 打开、关闭 |  |  |  |  |  | 附表9 |  |  |
| 178 | B2H | PROTECT_TYPE | 保护方式选择设置 | / | R/W |  |  |  |  |  |  | 附表10 |  |  |
| 179 | B3H | PROTECT_FUNC | 保护功能设置 | / | R/W |  |  |  |  |  |  | 附表11 |  |  |
| 180 | B4H | RECLOSE_FUNC | 重合闸功能选择设置 | / | R/W |  |  |  |  |  |  | 附表12 |  |  |
| 181 | B5H | PRODUCT_FUNC | 产品软件功能参数 |  | R/W |  |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 182 | B6H | PRODUCT_HARD | 产品硬件功能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 183 | B7H | 控制字2，3 | 扩展保护功能选择设置 | / | R/W | LOW |  | 控制字2 |  | 打开，关闭，告警 |  | 附表13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HIGH |  | 控制字3 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | B8H | 控制字4 | 扩展保护功能选择设置 | / | R/W | LOW |  | 控制字4 |  | 打开，关闭，告警 |  | 附表13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HIGH |  | 保留 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | B9H | DO_DEFINE | DO输出工作方式定义 | / | R/W |  |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 186 | BAH | DO1_FUNCTION | DO1输出功能定义 | / | R/W |  |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 187 | BBH | DO1_PWM | DO1输出脉冲宽度 | ms | R/W |  |  |  |  |  |  | 500～5000 |  | 保留 |
| 188 | BCH | DO1_RETIME | DO1返回时间 | S | R/W |  |  |  |  |  |  | 10～600 |  | 保留 |
| 189 | BDH | DO2_FUNCTION | DO2输出功能定义 | / | R/W |  |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 190 | BEH | DO2_PWM | DO2输出脉冲宽度 | ms | R/W |  |  |  |  |  |  | 500～5000 |  | 保留 |
| 191 | BFH | DO2_RETIME | DO2返回时间 | S | R/W |  |  |  |  |  |  | 10～600 |  | 保留 |
| 192 | C0H | DO3_FUNCTION | DO3输出功能定义 | / | R/W |  |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 193 | C1H | DO3_PWM | DO3输出脉冲宽度 | ms | R/W |  |  |  |  |  |  | 500～5000 |  | 保留 |
| 194 | C2H | DO3_RETIME | DO3返回时间 | S | R/W |  |  |  |  |  |  | 10～600 |  | 保留 |
| 195 | C3H | DO4_FUNCTION | DO4输出功能定义 | / | R/W |  |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 196 | C4H | DO4_PWM | DO4输出脉冲宽度 | ms | R/W |  |  |  |  |  |  | 500～5000 |  | 保留 |
| 197 | C5H | DO4_RETIME | DO4返回时间 | S | R/W |  |  |  |  |  |  | 10～600 |  | 保留 |
| 198 | C6H | IDELTA_PROTECT_CURVE | 剩余电流保护曲线 | / | R/W |  |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 199 | C7H | IDELTA_CURVE_FACTOR | 剩余电流曲线系数 | / | R/W |  |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 200 | C8H | IR_PROTECT_CURVE | 长延时保护曲线 | / | R/W |  |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 201 | C9H | IR_CURVE_FACTOR | 长延时曲线系数 | / | R/W | DATA/100 |  |  |  |  |  | 100～6400 |  | 保留 |
| 202 | CAH | ISD_PROTECT_CURVE | 短延时保护曲线 | / | R/W |  |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 203 | CBH | ISD_CURVE_FACTOR | 短延时曲线系数 | / | R/W | DATA/100 |  |  |  |  |  | 1600～10000 |  | 保留 |
| 204 | CCH | IG_CURVE_FACTOR | 接地曲线系数 | / | R/W | DATA/100 |  |  |  |  |  | 1600～10000 |  | 保留 |
| 205 | CDH | REPAIR_FUNC | 系数补偿功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| 206 | CEH | IDELTA_REAL_FACTOR | 剩余电流修正系数 | / | R/W | LOW | MIN |  | 小系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MAX |  | 大系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
| 207 | CFH | IA_REAL_FACTOR | A相电流修正系数 | / | R/W | LOW | MIN |  | 小系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MAX |  | 大系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
| 208 | D0H | IB_REAL_FACTOR | B相电流修正系数 | / | R/W | LOW | MIN |  | 小系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MAX |  | 大系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
| 209 | D1H | IC_REAL_FACTOR | C相电流修正系数 | / | R/W | LOW | MIN |  | 小系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MAX |  | 大系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
| 210 | D2H | IN_REAL_FACTOR | N相电流修正系数 | / | R/W | LOW | MIN |  | 小系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MAX |  | 大系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
| 211 | D3H | IG_REAL_FACTOR | G相电流修正系数 | / | R/W | LOW | MIN |  | 小系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MAX |  | 大系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
| 212 | D4H | UA_REAL_FACTOR | A相电压修正系数 | / | R/W | LOW | MIN |  | 小系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MAX |  | 大系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
| 213 | D5H | UB_REAL_FACTOR | B相电压修正系数 | / | R/W | LOW | MIN |  | 小系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MAX |  | 大系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
| 214 | D6H | UC_REAL_FACTOR | C相电压修正系数 | / | R/W | LOW | MIN |  | 小系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MAX |  | 大系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
| 215 | D7H | IDELTA_REPAIR_FACTOR | 剩余电流补偿系数 | / | R/W | LOW | MIN |  | 小系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MAX |  | 大系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
| 216 | D8H | IA_REPAIR_FACTOR | A相电流补偿系数 | / | R/W | LOW | MIN |  | 小系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MAX |  | 大系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
| 217 | D9H | IB_REPAIR_FACTOR | B相电流补偿系数 | / | R/W | LOW | MIN |  | 小系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MAX |  | 大系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
| 218 | DAH | IC_REPAIR_FACTOR | C相电流补偿系数 | / | R/W | LOW | MIN |  | 小系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MAX |  | 大系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
| 219 | DBH | IN_REPAIR_FACTOR | N相电流补偿系数 | / | R/W | LOW | MIN |  | 小系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MAX |  | 大系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
| 220 | DCH | IG_REPAIR_FACTOR | G相电流补偿系数 | / | R/W | LOW | MIN |  | 小系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MAX |  | 大系数 |  | DATA/100 | 1～200 | 100 | 保留 |
| 221 | DDH | HANDPRO_ID | 操作编程器ID号 | / | R/W |  |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| ●控制单个DO变量（05H） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AAH | SWITCH_CONTROL | 开关控制命令 | / | W | FF00H：分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ABH | SWITCH_CONTROL | 开关控制命令 | / | W | FF00H:合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ●读取一组DI读变量（01H） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00H | DI0_STATE | DI输入状态 | / | W | 00H：分 01H:合 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |
| ●读取一组DO读变量（02H） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00H | DI0_STATE | DO输出状态 | / | W | 00H：分 01H:合 |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |

| 115 | E0H | REAL_YEAR | 实时日期 | / | R/W | 年 |  |  | 2010～2500 | 2010～2500 | 保留 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | E1H | REAL_DATE | 实时日期 | / | R/W | LOW | MONTH | 月 | 1～12 | 1～12 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | DAY | 日 | 1～31 | 1～31 | 保留 |
| 117 | E2H | REAL_TIME | 实时时间 | / | R/W | LOW | HOUR | 时 | 1～24 | 1～24 | 保留 |
|  |  |  |  | / | R/W | HIGH | MINUTE | 分 | 1～60 | 1～60 | 保留 |

- 附表2：

| 设备运行状态 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据位 | 位变量代号 | 位变量名称 | 位变量值定义 | 备注 |
| 0 | SWITCH_CLOSE | 开关合闸 | 0：分闸；1：合闸 |  |
| 1 | SWITCH_RECLOSE | 开关重合闸 | 0：正常；1：重合闸 |  |
| 2 | SWITCH_LOCK | 开关锁定 | 0：正常；1：锁定 |  |
| 3 | SYSTEM_ALARM | 开关有报警 | 0：正常；1：报警 |  |
| 4 | SYSTEM_FAULT | 开关有故障 | 0：正常；1：故障 |  |
| 5 | FAULT_TRIP | 故障脱扣 | 0：正常；1：脱扣 |  |
| 6 | CLOSE_FAILURE | 合闸失败 | 0：正常；1：合闸失败 |  |
| 7 | OPEN_FAILURE | 分闸失败 | 0：正常；1：分闸失败 |  |
| 8 | TRIP_FAILURE | 脱扣失败 | 0：正常；1：脱扣失败 |  |
| 9 | FAULT_TRIP_AGREE | 脱扣允许 | 0：不允许；1：允许 |  |
| 10 |  |  |  | 保留 |
| 11 |  |  |  | 保留 |
| 12 |  |  |  | 保留 |
| 13 |  |  |  | 保留 |
| 14 |  |  |  | 保留 |
| 15 |  |  |  | 保留 |

附表3：

| 系统报警标志 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据位 | 位变量代号 | 位变量名称 | 位变量值定义 | 备注 |
| 0 | CURRENT_DELTA | 剩余电流报警 | 0：正常；1：有报警 |  |
| 1 | CURRENT_PREALARM | 过载预报警 | 0：正常；1：有报警 |  |
| 2 | CURRENT_LONG | 过载长延时报警 | 0：正常；1：有报警 | 保留 |
| 3 | CURRENT_SHORT | 短路短延时报警 | 0：正常；1：有报警 | 保留 |
| 4 | CURRENT_CENTER | 中心线报警 | 0：正常；1：有报警 | 保留 |
| 5 | CURRENT_EARTH | 接地报警 | 0：正常；1：有报警 | 保留 |
| 6 | CURRENT_UNBALANCE | 电流不平衡报警 | 0：正常；1：有报警 | 保留 |
| 7 | VOLTAGE_OVER | 过压报警 | 0：正常；1：有报警 |  |
| 8 | VOLTAGE_UNDER | 欠压报警 | 0：正常；1：有报警 |  |
| 9 | VOLTAGE_LACK | 缺相报警 | 0：正常；1：有报警 |  |
| 10 |  |  |  | 保留 |
| 11 |  |  |  | 保留 |
| 12 |  |  |  | 保留 |
| 13 |  |  |  | 保留 |
| 14 | LACK_ZERO | 缺零报警 | 0：正常；1：有报警 |  |
| 15 |  |  |  | 保留 |

附表4：

| 系统故障标志 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据位 | 位变量代号 | 位变量名称 | 位变量值定义 | 备注 |
| 0 | CURRENT_DELTA | 漏电缓变故障 | 0：正常；1：有故障 |  |
| 1 | CURRENT_MUTANT | 漏电突变故障 | 0：正常；1：有故障 | 保留 |
| 2 | CURRENT_LONG | 过载长延时故障 | 0：正常；1：有故障 |  |
| 3 | CURRENT_SHORT | 短路短延时故障 | 0：正常；1：有故障 |  |
| 4 | CURRENT_INSTANT | 短路瞬时故障 | 0：正常；1：有故障 |  |
| 5 | CURRENT_CENTER | 中心线故障 | 0：正常；1：有故障 | 保留 |
| 6 | CURRENT_EARTH | 接地故障 | 0：正常；1：有故障 | 保留 |
| 7 | CURRENT_UNBALANCE | 电流不平衡故障 | 0：正常；1：有故障 | 保留 |
| 8 | VOLTAGE_OVER | 过压故障 | 0：正常；1：有故障 |  |
| 9 | VOLTAGE_UNDER | 欠压故障 | 0：正常；1：有故障 |  |
| 10 | VOLTAGE_LACK | 缺相故障 | 0：正常；1：有故障 |  |
| 11 | FREQUENCY_OVER | 最大频率故障 | 0：正常；1：有故障 | 保留 |
| 12 | FREQUENCY_UNDER | 最小频率故障 | 0：正常；1：有故障 | 保留 |
| 13 |  |  |  | 保留 |
| 14 | LACK_ZERO | 缺零故障 | 0：正常；1：有故障 |  |
| 15 | TEMPERATURE_OVER | 温度超温故障 | 0：正常；1：有故障 | 保留 |

附表5：

| 系统故障脱扣标志 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据位 | 位变量代号 | 位变量名称 | 位变量值定义 | 备注 |
| 0 | CURRENT_DELTA | 漏电缓变故障 | 0：正常；1：故障脱扣 |  |
| 1 | CURRENT_MUTANT | 漏电突变故障 | 0：正常；1：故障脱扣 | 保留 |
| 2 | CURRENT_LONG | 过载长延时故障 | 0：正常；1：故障脱扣 |  |
| 3 | CURRENT_SHORT | 短路短延时故障 | 0：正常；1：故障脱扣 |  |
| 4 | CURRENT_INSTANT | 短路瞬时故障 | 0：正常；1：故障脱扣 |  |
| 5 | CURRENT_CENTER | 中心线故障 | 0：正常；1：故障脱扣 | 保留 |
| 6 | CURRENT_EARTH | 接地故障 | 0：正常；1：故障脱扣 | 保留 |
| 7 | CURRENT_UNBALANCE | 电流不平衡故障 | 0：正常；1：故障脱扣 | 保留 |
| 8 | VOLTAGE_OVER | 过压故障 | 0：正常；1：故障脱扣 |  |
| 9 | VOLTAGE_UNDER | 欠压故障 | 0：正常；1：故障脱扣 |  |
| 10 | VOLTAGE_LACK | 缺相故障 | 0：正常；1：故障脱扣 |  |
| 11 | FREQUENCY_OVER | 最大频率故障 | 0：正常；1：故障脱扣 | 保留 |
| 12 | FREQUENCY_UNDER | 最小频率故障 | 0：正常；1：故障脱扣 | 保留 |
| 13 |  |  |  | 保留 |
| 14 | LACK_ZERO | 缺零故障 | 0：正常；1：故障脱扣 |  |
| 15 | TEMPERATURE_OVER | 温度超温故障 | 0：正常；1：故障脱扣 | 保留 |

附表8：

| 波特率对应表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 | 9600 | 14400 | 19200 | 28800 |

附表9：(此表仅用于功能设置只含有：打开、关闭2种方式产品)	))

| 保护功能选择设置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据位 | 位变量代号 | 位变量名称 | 位变量值定义 | 备注 |
| 0 | CURRENT_DELTA | 漏电缓变故障 | 0：关闭；1：打开 |  |
| 1 | CURRENT_MUTANT | 漏电突变故障 | 0：关闭；1：打开 | 保留 |
| 2 | CURRENT_LONG | 过载长延时故障 | 0：关闭；1：打开 |  |
| 3 | CURRENT_SHORT | 短路短延时故障 | 0：关闭；1：打开 |  |
| 4 | CURRENT_INSTANT | 短路瞬时故障 | 0：关闭；1：打开 |  |
| 5 | CURRENT_CENTER | 中心线故障 | 0：关闭；1：打开 | 保留 |
| 6 | CURRENT_EARTH | 接地故障 | 0：关闭；1：打开 | 保留 |
| 7 | CURRENT_UNBALANCE | 电流不平衡故障 | 0：关闭；1：打开 | 保留 |
| 8 | VOLTAGE_OVER | 过压故障 | 0：关闭；1：打开 |  |
| 9 | VOLTAGE_UNDER | 欠压故障 | 0：关闭；1：打开 |  |
| 10 | VOLTAGE_LACK | 缺相故障 | 0：关闭；1：打开 |  |
| 11 | FREQUENCY_OVER | 最大频率故障 | 0：关闭；1：打开 | 保留 |
| 12 | FREQUENCY_UNDER | 最小频率故障 | 0：关闭；1：打开 | 保留 |
| 13 | AUTO_CLOSE | 上电合闸功能 | 0：关闭；1：打开 |  |
| 14 | POWR_UNDER | 停电跳闸 | 0：关闭；1：打开 |  |
| 15 | UN_LACK | 缺零 | 0：关闭；1：打开 |  |

附表10：

| 保护方式选择设置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据位 | 位变量代号 | 位变量名称 | 位变量值定义 | 备注 |
| 0 | CURRENT_DELTA | 漏电缓变故障 | 0:报警/1:脱扣 |  |
| 1 | CURRENT_LONG | 过载长延时故障 | 0:报警/1:脱扣 |  |
| 2 | CURRENT_SHORT | 短路短延时故障 | 0:报警/1:脱扣 |  |
| 3 | CURRENT_CENTER | 中心线故障 | 0:报警/1:脱扣 | 保留 |
| 4 | CURRENT_EARTH | 接地故障 | 0:报警/1:脱扣 | 保留 |
| 5 | CURRENT_UNBALANCE | 电流不平衡故障 | 0:报警/1:脱扣 | 保留 |
| 6 | VOLTAGE_OVER | 过压故障 | 0:报警/1:脱扣 |  |
| 7 | VOLTAGE_UNDER | 欠压故障 | 0:报警/1:脱扣 |  |
| 8 | VOLTAGE_LACK | 缺相故障 | 0:报警/1:脱扣 |  |
| 9 | FREQUENCY_OVER | 最大频率故障 | 0:报警/1:脱扣 | 保留 |
| 10 | FREQUENCY_UNDER | 最小频率故障 | 0:报警/1:脱扣 | 保留 |
| 11 |  |  |  | 保留 |
| 12 |  |  |  | 保留 |
| 13 |  |  |  | 保留 |
| 14 |  |  |  | 保留 |
| 15 | TEMPERATURE_OVER | 温度超温故障 | 0:报警/1:脱扣 | 保留 |

附表11：

| 重合闸功能选择设置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据位 | 位变量代号 | 位变量名称 | 位变量值定义 | 备注 |
| 0 | IDELTA_AUTO | 剩余电流自动跟踪 | 0:定档/1:跟踪 |  |
| 1 | IDELTA_DELAY | 剩余电流延时方式 | 0：定时限/1：反时限 | 保留 |
| 2 | ISD_DELAY | 短延时延时方式 | 0：定时限/1：反时限 | 保留 |
| 3 | IG_DELAY | 接地延时方式 | 0：定时限/1：反时限 | 保留 |
| 4 |  |  |  | 保留 |
| 5 |  |  |  | 保留 |
| 6 |  |  |  | 保留 |
| 7 |  |  |  | 保留 |
| 8 |  |  |  | 保留 |
| 9 |  |  |  | 保留 |
| 10 |  |  |  | 保留 |
| 11 |  |  |  | 保留 |
| 12 |  |  |  | 保留 |
| 13 |  |  |  | 保留 |
| 14 |  |  |  | 保留 |
| 15 |  |  |  | 保留 |

附表12：

| 重合闸功能选择设置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据位 | 位变量代号 | 位变量名称 | 位变量值定义 | 备注 |
| 0 | CURRENT_DELTA | 漏电缓变重合闸 | 0：不允许；1：允许 |  |
| 1 | CURRENT_MUTANT | 漏电突变重合闸 | 0：不允许；1：允许 | 保留 |
| 2 | CURRENT_LONG | 长延时重合闸 | 0：不允许；1：允许 | 保留 |
| 3 | CURRENT_SHORT | 短延时重合闸 | 0：不允许；1：允许 | 保留 |
| 4 | CURRENT_UNBALANCE | 电流不平衡重合闸 | 0：不允许；1：允许 | 保留 |
| 5 | VOLTAGE_OVER | 过压重合闸 | 0：不允许；1：允许 | 保留 |
| 6 | VOLTAGE_UNDER | 欠压重合闸 | 0：不允许；1：允许 | 保留 |
| 7 | VOLTAGE_UNBALANCE | 电压不平衡重合闸 | 0：不允许；1：允许 | 保留 |
| 8 | FREQUENCY_OVER | 最大频率重合闸 | 0：不允许；1：允许 | 保留 |
| 9 | FREQUENCY_UNDER | 最小频率重合闸 | 0：不允许；1：允许 | 保留 |
| 10 |  |  |  | 保留 |
| 11 |  |  |  | 保留 |
| 12 |  |  |  | 保留 |
| 13 |  |  |  | 保留 |
| 14 |  |  |  | 保留 |
| 15 | TEMPERATURE_OVER | 温度超温故障 | 0：不允许；1：允许 | 保留 |

附表13 ：

扩充：B2.2.2-B2.2.5用于功能设置含有：打开、关闭、告警3种方式产品

表B.2.2  控制字2

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 欠压保护 |  | 过压保护 |  | 缺相保护 |  | 缺零保护 |  |
|  | 00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警； |  | 00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警； |  | 00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警； |  | 00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警； |  |
| 注1：禁止控制的情况下，可通过声或光方式告警。（下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |

【B.2.2条文解释】

- 跳闸控制：跳闸控制的禁止和允许即通常讲的跳闸功能的关闭和开启。

表B.2.3  控制字3

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 试跳源 | 剩余电流保护预警 0-退出 1-投入 | 短路瞬时保护 |  | 短路短延时保护 |  | 过流保护 |  |
|  | 0-内部 1-外部 |  | 00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警； |  | 00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警； |  | 00=不跳闸，不告警； 01=不跳闸，告警； 10=跳闸，不告警； |  |

【B.2.3条文解释】

- 可扩展电子式过载短路保护相关内容。

表B.2.4  控制字4

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 额定剩余电流动作值 |  |  |  | 额定极限不驱动时间 |  | 剩余电流保护 |  |
| 定义 | 0000 -- 档位1；0100 -- 档位5；1000 –1110 -- 保留 0001 -- 档位2；0101 -- 档位6； 0010 -- 档位3；0110 -- 档位7； 0011 -- 档位4；0111 -- 档位8；1111 – 连续可调 |  |  |  | 00 – 档位1 01 – 档位2 10 – 档位3 11 – 连续可调 |  | 00-不跳闸，不告警； 01-不跳闸，告警； 10-跳闸，不告警； |  |
| 注：剩余电流动作值、极限不驱动时间，用户可根据实际使用定制，定制参数参见标识码04000411和04000412。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.2.5  控制字5

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |