技  术  文  件

技术文件名称：JK070G-ZL 通信协议

版        本：1.00

| 文档编号 | JS-TXXY-0572 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档名称 | JK070G-ZL 通信协议 |  |  |
| 拟 制 |  | 日 期 | 2021.11.09 |
| 审 核 |  | 日 期 | 2021.11.09 |
| 批 准 |  | 日 期 |  |

修订记录

| 更改日期 | 版本 | 编制、更改内容 | 拟制人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.11.09 | 1.00 | 新建 |  |

1、 概述

1.1 物理接口

RS485；波特率默认19200；字符格式采用1位起始位，8位数据位、默认奇校验位、1位停止位的异步串行通讯格式。

可在监控上对以下参数修改

| 通信参数表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数 | 说明 |
| 1 | 通信地址 | 1-99 |
| 2 | 通信协议 | MODBUS |
| 3 | 波 特 率 | 9600、19200 |
| 4 | 校 验 位 | NONE、ODD、EVEN |

1.2 总线时序

为确保通信的质量，上位机设备与设备通信时应遵循下面规定的总线时间。

|  | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据包内字节间隔T1 | - | - | 5ms |
| 设备响应延迟时间T2 | 20ms | - | - |
| 总 线 空 闲 时间T3 | 30ms | - | - |

2、 MODBUS指令集

- 2.1  遥信

上级监控发送：(注： MODBUS  0x03命令格式，起始地址=0x0000)

| 设备地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 读取数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 0x03 | 0x00 | 0x00 | LenH | LenL | CRC16H | CRC16L |

设备返回数据：

| 设备地址 | 功能码 | 返回字节数量 | 返回数据内容 | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 0x03 | Len*2 | Byte | CRC16H | CRC16L |

数据定义见附录B。(每个寄存器由2个字节组成，高字节在前，低字节在后)

- 2.2  遥测

上级监控发送：(注： MODBUS  0x03命令格式，起始地址=0x0000，每次读取数量(Len)最大127个寄存器)

| 设备地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 读取数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 0x03 | 0x00 | 0x00 | LenH | LenL | CRC16H | CRC16L |

设备返回数据：

| 设备地址 | 功能码 | 返回字节数量 | 返回数据内容 | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 0x03 | Len*2 | DataH DataL | CRC16H | CRC16L |

数据定义见附录B。(每个寄存器由2个字节组成，高字节在前，低字节在后)

- 2.3  遥控

上级监控发送：(注：MODBUS  0x06命令格式，起始地址=0x0600，)

| 地址 | 功能码 | 寄存器地址 |  | 设置参数 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x06 | 0x06 | 0x00 | DataH | DataL | CRCH | CRCL |

设备返回：

| 地址 | 功能码 | 寄存器地址 |  | 设置参数 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x06 | 0x06 | 0x00 | DataH | DataL | CRCH | CRCL |

| 偏移地址 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 均浮充控制 | 0-浮充 1-均充 |
| 1 | 电池放电核容 | 0-停止 1-启动 |

- 2.4  遥调

上级监控发送：(注：MODBUS  0x10命令格式，起始地址=0x0700，须同时设置6个参数)

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 参数数量 |  | 字节数 | 设置参数 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x10 | 0x07 | 0x00 | 0x00 | 0x06 | 0x0c | DataH | DataL | CRCH | CRCL |

设备返回：

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 参数数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x10 | 0x07 | 0x00 | 0x00 | 0x06 | 0x41 | 0x7f |

| 偏移地址 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 年 |  |
| 1 | 月 |  |
| 2 | 日 |  |
| 3 | 时 |  |
| 4 | 分 |  |
| 5 | 秒 |  |

# 附录A：CRC16校验的计算方法

CRC（Cyclical Redundancy Check）由两字节组成，生成函数如下：

1、CRC计算函数

WORD ModbusCRC(BYTE * pData, BYTE len)

{

BYTE byCRCHi = 0xff;

BYTE byCRCLo = 0xff;

BYTE byIdx;

WORD crc;

while(len--)

{

byIdx = byCRCHi ^* pData++;

byCRCHi = byCRCLo ^ gabyCRCHi[byIdx];

byCRCLo = gabyCRCLo[byIdx];

}

crc = byCRCHi;

crc <<= 8;

crc += byCRCLo;

return crc;

}

CRC码表高字节

BYTE gabyCRCHi[] =

{

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40

};

CRC码表高字节

BYTE	gabyCRCLo[] =

{

0x00,0xc0,0xc1,0x01,0xc3,0x03,0x02,0xc2,0xc6,0x06,

0x07,0xc7,0x05,0xc5,0xc4,0x04,0xcc,0x0c,0x0d,0xcd,

0x0f,0xcf,0xce,0x0e,0x0a,0xca,0xcb,0x0b,0xc9,0x09,

0x08,0xc8,0xd8,0x18,0x19,0xd9,0x1b,0xdb,0xda,0x1a,

0x1e,0xde,0xdf,0x1f,0xdd,0x1d,0x1c,0xdc,0x14,0xd4,

0xd5,0x15,0xd7,0x17,0x16,0xd6,0xd2,0x12,0x13,0xd3,

0x11,0xd1,0xd0,0x10,0xf0,0x30,0x31,0xf1,0x33,0xf3,

0xf2,0x32,0x36,0xf6,0xf7,0x37,0xf5,0x35,0x34,0xf4,

0x3c,0xfc,0xfd,0x3d,0xff,0x3f,0x3e,0xfe,0xfa,0x3a,

0x3b,0xfb,0x39,0xf9,0xf8,0x38,0x28,0xe8,0xe9,0x29,

0xeb,0x2b,0x2a,0xea,0xee,0x2e,0x2f,0xef,0x2d,0xed,

0xec,0x2c,0xe4,0x24,0x25,0xe5,0x27,0xe7,0xe6,0x26,

0x22,0xe2,0xe3,0x23,0xe1,0x21,0x20,0xe0,0xa0,0x60,

0x61,0xa1,0x63,0xa3,0xa2,0x62,0x66,0xa6,0xa7,0x67,

0xa5,0x65,0x64,0xa4,0x6c,0xac,0xad,0x6d,0xaf,0x6f,

0x6e,0xae,0xaa,0x6a,0x6b,0xab,0x69,0xa9,0xa8,0x68,

0x78,0xb8,0xb9,0x79,0xbb,0x7b,0x7a,0xba,0xbe,0x7e,

0x7f,0xbf,0x7d,0xbd,0xbc,0x7c,0xb4,0x74,0x75,0xb5,

0x77,0xb7,0xb6,0x76,0x72,0xb2,0xb3,0x73,0xb1,0x71,

0x70,0xb0,0x50,0x90,0x91,0x51,0x93,0x53,0x52,0x92,

0x96,0x56,0x57,0x97,0x55,0x95,0x94,0x54,0x9c,0x5c,

0x5d,0x9d,0x5f,0x9f,0x9e,0x5e,0x5a,0x9a,0x9b,0x5b,

0x99,0x59,0x58,0x98,0x88,0x48,0x49,0x89,0x4b,0x8b,

0x8a,0x4a,0x4e,0x8e,0x8f,0x4f,0x8d,0x4d,0x4c,0x8c,

0x44,0x84,0x85,0x45,0x87,0x47,0x46,0x86,0x82,0x42,

0x43,0x83,0x41,0x81,0x80,0x40

};

附录B：遥信与遥测数据定义

(每个寄存器由2个字节组成，遥测为高字节在前，低字节在后；遥信为低字节在前，高字节在后)

B.1重要遥信数据

| 重要遥信数据,寄存器起始地址0( 0x0000),数据寄存器地址=起始地址+偏移地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏移地址 | 数据定义 | 说明 |  |
| 0 |  | 备用 |  |
| 1 |  | 备用 |  |
| 2 | 充电机-交流投入状态注1 | Bit0=1-1#投入 Bit1=1-2#投入 |  |
| 3 | 充电机-1#交流进线状态注1 | Bit0=1-失电 Bit1=1-欠压 Bit2=1-过压 Bit3=1-缺相 |  |
|  | 充电机-2#交流进线状态注1 | Bit4=1-失电 Bit5=1-欠压 Bit6=1-过压 Bit7=1-缺相 |  |
|  | 充电机-交流母线状态 | Bit8=1-失电 Bit9=1-欠压 Bit10=1-过压 Bit11=1-缺相 |  |
|  | 充电机-交流故障 | Bit12=1-1#交流进线异常 Bit13=1-2#交流进线异常 Bit14=1-母线交流异常 Bit15=1-充电机交流异常 |  |
| 4 | 电池组过压告警 | Bit0 | 0-正常 1-告警 |
|  | 电池组欠压告警 | Bit1 | 0-正常 1-告警 |
|  | 电池组环境过温告警 | Bit2 | 0-正常 1-告警 |
|  | 母线过压告警 | Bit3 | 0-正常 1-告警 |
|  | 母线欠压告警 | Bit4 | 0-正常 1-告警 |
|  | 母线绝缘告警 | Bit5 | 0-正常 1-告警 |
|  | 母线交流串入告警 | Bit6 | 0-正常 1-告警 |
|  | 负母线对地过压 | Bit7 | 0-正常 1-告警 |
|  | 电池充电过流 | Bit8 | 0-正常 1-告警 |
|  | 电池浮充过流 | Bit9 | 0-正常 1-告警 |
|  | 通信电源总输出过载 | Bit10 | 0-正常 1-告警 |
|  | UPS1电源输出过载 | Bit11 | 0-正常 1-告警 |
|  | UPS2电源输出过载 | Bit12 | 0-正常 1-告警 |
|  | 母线异常（过欠压） | Bit13 | 0-正常 1-告警 |
|  | 放电核容失败 | Bit14 | 0-正常 1-告警 |
|  | 单体电池电压异常告警 | Bit15 | 0-正常 1-告警 |
| 5 | 电池浮充 | Bit0 | 0-无效 1-浮充 |
|  | 电池均充 | Bit1 | 0-无效 1-均充 |
|  | 电池放电核容 | Bit2 | 0-无效 1-放电核容 |
|  | 绝缘预警 | Bit3 | 0-无预警 1-预警 |
|  | 馈线跳闸总告警(支路) | Bit14 |  |
|  | 系统总故障 | Bit15 | 0-正常 1-告警 |
| 6 | 主机开关量输入S1-S8 | Bit0-7 | 0-正常/分位 1-告警/合位 |
|  | 交流测控开关量输入S1-S8 | Bit8-15 | 0-正常/分位 1-告警/合位 |
| 7 | 01#-16#充电模块通信故障 | Bit0-15 | 0-正常 1-告警 |
| 8 | 01#-08#通信模块通信故障 | Bit0-7 | 0-正常 1-告警 |
|  | 1#电池巡检通信故障 | Bit8 | 0-正常 1-告警 |
|  | 2#电池巡检通信故障 | Bit9 | 0-正常 1-告警 |
|  | 交流测控单元通信故障 | Bit10 | 0-正常 1-告警 |
| 9 | 01#-12#支路检测模块通信故障 | Bit0-11 | 0-正常 1-告警 |
| 10 | 01#UPS 模块通信故障告警 | Bit0 | 0-正常 1-告警 |
|  | 02#UPS 模块通信故障告警 | Bit1 |  |
|  | 逆变模块通信故障 | Bit2 |  |
|  | 备用 | Bit3 |  |
|  | 备用 | Bit4 |  |
|  | 备用 | Bit5 |  |
|  | 备用 | Bit6 |  |
|  | 备用 | Bit7 |  |
|  | 备用 | Bit8 |  |
|  | 备用 | Bit9 |  |
| 11 | 01#-16#充电模块故障告警(自身) | Bit0-15 | 0-正常 1-告警 |
| 12 | 01#-08#通信模块故障告警(自身) | Bit0-7 | 0-正常 1-告警 |
| 13 | 01#UPS 模块故障告警 | Bit0 | 0-正常 1-告警 |
|  | 02#UPS 模块故障告警 | Bit1 |  |
|  | 逆变模块故障告警 | Bit2 |  |
| 14 | 01#-16#充电模块开关机状态 | Bit0-15 | 0-开机 1-关机 |
| 15 | 01#-08#通信模块关机状态 | Bit0-7 | 0-开机 1-关机 |
| 16 | 01#-08#UPS模块关机状态 | Bit0-1 | 0-开机 1-关机 |
| 17 | 备用 |  |  |
| 18 | 备用 |  |  |
| 19 | 001#-016#单体电池故障 | Bit0-15 | BIT0对应001#， BIT15对应016#。0-正常 1-告警 |
| …… | …… | …… | …… |
| 25 | 096#-112#单体电池故障 | Bit0-15 | BIT0对应096#， BIT13对应110#。0-正常 1-告警 |
| 26 | 01#馈线绝缘状态 | Bit0 | BIT0对应001#， BIT15对应016#。0-正常 1-告警 |
| …… | …… | …… | …… |
| 41 | 241#馈线绝缘状态 | Bit0 | BIT0对应241#， BIT15对应256#。0-正常 1-告警 |
| 42 | 01#馈线开关跳闸 | Bit0 | BIT0对应001#， BIT15对应016#。0-正常 1-告警 |
| …… | …… | …… | …… |
| 57 | 241#馈线开关跳闸 | Bit0 | BIT0对应241#， BIT15对应256#。0-正常 1-告警 |
| 58 | 01#馈线开关状态 | Bit0 | BIT0对应001#， BIT15对应016#。0-分位 1-合位 |
| …… | ……. | …… | …… |
| 73 | 241#馈线开关状态 | Bit0 | BIT0对应241#， BIT15对应256#。0-分位 1-合位 |

注1：系统配置有交流测控时数据有效

B.2重要遥测数据

| 以下为重要遥测数据,寄存器起始地址100(0x0064)。数据寄存器地址=起始地址+偏移地址 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 偏移地址 | 数据定义 | 说明 |
| 0 | 系统时间-年 | 0x0014=20年 |
| 1 | 系统时间-月 | 0x0002=2月 |
| 2 | 系统时间-日 | 0x0005=5日 |
| 3 | 系统时间-时 | 0x000A=10时 |
| 4 | 系统时间-分 | 0x000A=10分 |
| 5 | 系统时间-秒 | 0x000A=10秒 |
| 6 | 系统时间-毫秒 | 0x000A=10毫秒 |
| 7 | 电池组电压 | 0x0898=220.0V |
| 8 | 电池组电流 | 0x0064=10.0A 0x8064=-10.0A |
| 9 | 电池组环境温度 | 0x00FA=25.0 0x80FA=-25.0 |
| 10 | 电池组容量 | 0x0064=10.0Ah |
| 11 | 合母电压 | 0x0898=220.0V |
| 12 | 控母电压 | 0x0898=220.0V |
| 13 | 总负载电流 | 0x0064=10.0A |
| 14 | 控母正对地电压 | 0x044C=110.0V |
| 15 | 控母负对地电压 | 0x044C=110.0V |
| 16 | 控母正对地电阻 | 0x270F=999.9KΩ |
| 17 | 控母负对地电阻 | 0x270F=999.9KΩ |
| 18 | 母线交流窜电 | 0x0064=10.0V |
| 19 | 充电机输出总电压 | 0x0898=220.0V |
| 20 | 充电机输出总电流 | 0x0064=10.0A |
| 21 | 通信电源输出总电压 | 0x01E0=48.0V |
| 22 | 通信电源输出总电流 | 0x0064=10.0A |
| 23 | 充电机-1#交流进线电压 A相 | 0x0898=220.0V |
| 24 | 充电机-1#交流进线电压 B相 | 0x0898=220.0V |
| 25 | 充电机-1#交流进线电压 C相 | 0x0898=220.0V |
| 26 | 充电机-2#交流进线电压 A相 | 0x0898=220.0V |
| 27 | 充电机-2#交流进线电压 B相 | 0x0898=220.0V |
| 28 | 充电机-2#交流进线电压 C相 | 0x0898=220.0V |
| 29 | 充电机-交流母线电压 A相 | 0x0898=220.0V |
| 30 | 充电机-交流母线电压 B相 | 0x0898=220.0V |
| 31 | 充电机-交流母线电压 C相 | 0x0898=220.0V |
| 32 | 均充电压 |  |
| 33 | 浮充电压 |  |
| 34 | 单体最高电压 |  |
| 35 | 单体最低电压 |  |
| 36 | 单体最高内阻 |  |
| 37 | 单体最低内阻 |  |
| 38 | 单体最高温度 |  |
| 39 | 单体最低温度 |  |

B.3 UPS、INV数据

| 以下为UPS、INV模块详细数据, 寄存器起始地址 185(0x00B9) 。数据寄存器地址=起始地址+偏移地址 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 偏移地址 | 数据定义 | 说明 |
| 0 | 01#UPS模块状态与告警信息 | Bit0: 0-旁路输出 1-逆变输出 Bit1: 0-开机状态 1-关机状态 Bit2: 0-工作正常 1-工作异常 |
| 1 | 01#UPS模块告警详细信息 | Bit0= 1-旁路输入异常 Bit1=1-直流输入异常 Bit2= 1-主路输入异常 Bit3=1-逆变故障 Bit4= 1-模块过温 Bit5= 1-输出过载 Bit6=1-输出电压异常 Bit7=1-风扇故障 |
| 2 | 01#UPS 模块输出电压 | 0x0898=220.0V |
| 3 | 01#UPS 模块输出电流 | 0x0064=10.0A |
| 4 | 01#UPS 模块输出频率 | 0x1388=50.00Hz |
| 5 | 01#UPS 模块输出功率因数 | 0x03E8=1.000 |
| 6 | 01#UPS 模块输出负载比 | 0x03E8=100.0% |
| 7 | 01#UPS 模块直流输入电压 | 0x0898=220.0V |
| 8 | 01#UPS 模块旁路输入电压 | 0x0898=220.0V |
| 9 | 01#UPS 交流输入电压 A相 | 0x0898=220.0V |
| 10 | 备用 |  |
| 11 | 备用 |  |
| 12 | 02#UPS模块状态与告警信息 | 详见01#UPS |
| 13 | 02#UPS模块告警详细信息 | 详见01#UPS |
| 14 | 02#UPS 模块输出电压 | 0x0898=220.0V |
| 15 | 02#UPS 模块输出电流 | 0x0064=10.0A |
| 16 | 02#UPS 模块输出频率 | 0x1388=50.00Hz |
| 17 | 02#UPS 模块输出功率因数 | 0x03E8=1.000 |
| 18 | 02#UPS 模块输出负载比 | 0x03E8=100.0% |
| 19 | 02#UPS 模块直流输入电压 | 0x0898=220.0V |
| 20 | 02#UPS 模块旁路输入电压 | 0x0898=220.0V |
| 21 | 02#UPS 交流输入电压 A相 | 0x0898=220.0V |
| 22 | 备用 |  |
| 23 | 备用 |  |
| 24 | INV模块状态与告警信息 | 详见01#UPS |
| 25 | INV模块告警详细信息 | 详见01#UPS |
| 26 | INV 模块输出电压 | 0x0898=220.0V |
| 27 | INV 模块输出电流 | 0x0064=10.0A |
| 28 | INV 模块输出频率 | 0x1388=50.00Hz |
| 29 | INV 模块输出功率因数 | 0x03E8=1.000 |
| 30 | INV 模块输出负载比 | 0x03E8=100.0% |
| 31 | INV 模块直流输入电压 | 0x0898=220.0V |
| 32 | INV 模块旁路输入电压 | 0x0898=220.0V |
| 33 | 1#UPS温度 |  |
| 34 | 2#UPS温度 |  |
| 35 | 1#INV温度 |  |

B.4 充电模块详细数据

| 以下为充电模块详细数据, 寄存器起始地址 221(0x00DD) 。数据寄存器地址=起始地址+偏移地址 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 偏移地址 | 数据定义 | 说明 |
| 0 | 01#充电模块输出电压 | 0x0898=220.0V |
| 1 | 01#充电模块输出电流 | 0x0064=1.00A |
| 2 | 01#充电模块状态信息 | Bit0=1-输出欠压 Bit1=1-输出过压 Bit2=1-过温保护 Bit3=1-输入异常 Bit4=1-过压关机 |
| …… | …… | …… |
| …… | …… | …… |
| …… | …… | …… |
| 45 | 16#充电模块输出电压 | 0x0898=220.0V |
| 46 | 16#充电模块输出电流 | 0x0064=1.00A |
| 47 | 16#充电模块状态信息 | 详见01#充电模块状态信息 |

B.5 通信模块详细数据

| 以下为通信模块详细数据, 寄存器起始地址 269(0x010D) 。数据寄存器地址=起始地址+偏移地址 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 偏移地址 | 数据定义 | 说明 |
| 0 | 01#通信模块输出电压 | 0x01E0=48.0V |
| 1 | 01#通信模块输出电流 | 0x0064=10.0A |
| 2 | 01#通信模块状态信息 | Bit0=1-输出欠压 Bit1=1-输出过压 Bit2=1-过温保护 Bit3=1-输入异常 Bit4=1-过压关机 |
| …… | …… | …… |
| …… | …… | …… |
| …… | …… | …… |
| 21 | 08#通信模块输出电压 | 0x01E0=48.0V |
| 22 | 08#通信模块输出电流 | 0x0064=10.0A |
| 23 | 08#通信模块状态信息 | 详见01#通信模块状态信息 |

B.6单体电池详细数据

| 以下为单体电池详细数据, 寄存器起始地址 293(0x0125) 。数据寄存器地址=起始地址+偏移地址 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 偏移地址 | 数据定义 | 说明 |
| 0 | 001#电池电压 | 0X07D0=2.000V |
| …… | …… | …… |
| 109 | 110#电池电压 | 0X07D0=2.000V |
| 110 | 001#电池内阻 | 0x0064=10.0MΩ |
| …… | …… | …… |
| 219 | 110#电池内阻 | 0x0064=10.0MΩ |
| 220 | 001#电池温度 | 0x00FA=25.0 0x80FA=-25.0 |
| …… | …… | …… |
| 329 | 110#电池温度 | 0x00FA=25.0 0x80FA=-25.0 |

B.7馈线绝缘详细数据

| 以下为馈线绝缘详细数据, 寄存器起始地址 623(0x026F) 。数据寄存器地址=起始地址+偏移地址 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 偏移地址 | 数据定义 | 说明 |
| 0 | 001#馈线正对地电阻 | 0x270F=999.9KΩ |
| 1 | 001#馈线负对地电阻 | 0x270F=999.9KΩ |
| 2 | 001#馈线漏电流 | 0x2710=10.000mA |
| …… | …… | …… |
| …… | …… | …… |
| …… | …… | …… |
| 765 | 256#馈线正对地电阻 | 0x270F=999.9KΩ |
| 766 | 256#馈线负对地电阻 | 0x270F=999.9KΩ |
| 767 | 256#馈线漏电流 | 0x2710=10.000mA |