OMARA

JSON数据格式实例说明

# 一 通用

## 1基本说明

设备支持通过http方式获取感兴趣的数据，数据返回格式按json格式组织，各个字段的意义看各自不同传感器类型的详细说明。要获取到数据，必须知道设备的具体IP，若是在子网中，还需要配置好路由等相关设置，以保证能访问到设备。

## 2获取数据

数据获取采用http拉取方式

方法 POST

地址 ip/omdev/smdat0.asp  一般的，实时数据都在这里面

POST数据 itype=ttt&sid=sid
例子（SID需要登录到主机上查看，每个设备SID不同，IP地址写主机实际地址）
http://192.168.0.16/omdev/smdat0.asp?itype=1280&sid=11

数据返回类型json

Javascript如下

function ajax() {

$.ajax({

type: "POST",

url: "omdev/smdat0.asp",

data: "itype=" + itype + "&sid=" + sid,

dataType: "json",

success: function(jsdat) {

listdat(jsdat);

}

});

}

注: listdat按自己需要实现

## 3返回说明

一般返回的JSON格式都如下：

{"qry":"ok","qryid":17,"recs":[{….}],"reccnt":1}

返回ok说明执行正确，但同时要看reccnt大小，仅>=1时为有数据；当返回err时，说明查询有异常，这是reccnt都为0。

recs（若有的话）的基本格式如下：

{"DID":1,"SID":17,"Type":256,"Port":1048578,"Addr":33,"DateUpd":"2016-03-16 10:16:42","State":0,"SnapID":0 ….}

各字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| DID | 数据编号 |  |
| SID | 传感器编号 |  |
| Type | 传感器类型 |  |
| .Port | 通信端口 |  |
| Addr | 通讯地址 |  |
| DateUpd | 数据更新时间 |  |
| State | 数据状态 | 0正常（无错误）1有告警 2故障 |
| SnapID | 未用 |  |
| … … | 其他字段 | 与具体传感器相关 |

# 二 格式实例说明

## 1电池itype=1046

| 名称 | ​标题 | ​系数 | ​单位 | ​状态说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| iABatt | 测量组充放电电流 | ×0.01 | A |  |
| iTem | 测量组温度 | ×0.1 | ℃ |  |
| iVBatt | 测量组电压 | ×0.1 | V |  |

## 2温度湿度

itype=1280

{"qry":"ok","qryid":1,"recs":[{"DID":1,"SID":1,"Type":1280,"Port":1048578,"Addr":128,"DateUpd":"2016-03-16 10:18:35","State":1,"SnapID":0,"Tem":191,"Hum":743,"iTem":1,"iHum":0}],"reccnt":1}

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| Tem | 温度 | 单位 摄氏度 精度0.1 |
| Hum | 湿度 | 单位 % 精度0.1 |
| iTem | 温度状态 | 0正常1告警 2故障 |
| iHum | 湿度状态 | 0正常1告警 2故障 |

## 3漏水

itype=1536

{"qry":"ok","qryid":9,"recs":[{"DID":1,"SID":9,"Type":1536,"Port":1048578,"Addr":24,"DateUpd":"2016-03-16 10:18:50","State":0,"SnapID":0,"Kind":1,"Status":0,"LineRB":0,"LineYG":0,"Locate":0,"Lmd":65535,"Cable":1}],"reccnt":1}

传感器相关字段说明如下表：

## 485接口区域漏水传感器（1536）

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| Kind | 设备类型 | 0=不定位，1=定位式 |
| Status | 报警状态值 | 0=正常，1=泄露 |
| LineRB |  | 无效 |
| LineYG |  | 无效 |
| Locate |  | 无效 |
| Lmd | 灵敏度 | 无效 |
| Cable |  | 无效 |

## 4烟雾

属于开关量

## 5开关量

itype=2304&sid=1

{"qry":"ok","qryid":31,"recs":[{"DID":1,"SID":31,"Type":2304,"Port":8388609,"Addr":0,"DateUpd":"2016-03-16 10:19:39","State":0,"SnapID":0,"Dio":255,"D01":0,"D02":0,"D03":0,"D04":0,"D05":0,"D06":0,"D07":0,"D08":0,"D09":1,"D10":1,"D11":"","D12":"","D13":"","D14":"","D15":"","D16":"","D17":"","D18":"","D19":"","D20":"","D21":"","D22":"","D23":"","D24":"","D25":"","D26":"","D27":"","D28":"","D29":"","D30":"","D31":"","D32":""}],"reccnt":1}

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| Dio | 整体状态 | 与实际模块相关 |
| D01 | 开关量1状态一般为0或1 | 0断开1闭合（一般闭合为正常，断开为告警） |
| D02 | 开关量2状态一般为0或1 | 同上 |
| … | 开关量x状态一般为0或1 | 同上 |
| D32 | 开关量32状态一般为0或1 | 同上 |

## 6空调控制器

| 名称 | ​标题 | ​系数 | ​单位 | ​状态说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V40001 | 当前湿度 | ×0.1 | % |  |
| V40002 | 当前温度 | ×0.1 | ℃ |  |