## ModBus
1) Coil Mapping Read/Write 有效功能 01H 05H 0FH
序号 | 地址 | 属性 | 功能描述 | 备注
0 | 1 | R/W | 开关机 | 1：开机 0：关机
1 | 3 | R/W | 恢复默认参数 | 1：恢复
2 | 5 | R/W | 清零工作时间 | 1：清零
3 | 12 | R/W | 启用板载加湿 | 1：启用 0：禁用 | 默认禁用
4 | 14 | R/W | 启用加湿 | 1：启用 0：禁用 | 默认启用
5 | 15 | R/W | 启用除湿 | 1：启用 0：禁用 | 默认启用
6 | 16 | R/W | 启用电加热 | 1：启用 0：禁用 | 默认启用
7 | 25 | R/W | 禁用加热器 | 1：禁用 0：启用 | 默认启用
8 | 26 | R/W | 禁用加湿器 | 1：禁用 0：启用 | 默认启用
9 | 27 | R/W | 手动排水（板载加湿） | 1：排水
10 | 30 | R/W | 1#压机带变频 | 1：启用 0：禁用 | 默认启用
11 | 38 | R/W | 报警重启（1#压机变频器） | 1：重启
12 | 43 | R/W | 电子膨胀阀手动模式 | 1：开启 0：关闭
13 | 44 | R/W | 报警复位 | 1：复位
14 | 45 | R/W | 手动调机开关 | 1：开启
15 | 47 | R/W | 手动调机_1#压缩机 | 1：开启 0：关闭
16 | 54 | R/W | 手动调机_2#压缩机 | 1：开启 0：关闭
17 | 63 | R/W | 手动调机_三通阀 | 1：开启 0：关闭
18 | 64 | R/W | 手动调机_1#加热器 | 1：开启 0：关闭
19 | 65 | R/W | 手动调机_2#加热器 | 1：开启 0：关闭
20 | 66 | R/W | 手动调机_加湿器 | 1：开启 0：关闭
21 | 68 | R/W | 手动调机_加湿补水阀（板载） | 1：开启 0：关闭
22 | 69 | R/W | 手动调机_加湿排水阀（板载） | 1：开启 0：关闭
23 | 70 | R/W | 手动调机_报警 | 1：开启 0：关闭
2) Contact Mapping Read Only 有效功能 02H
0 | 1 | RO | 加热器过热 | 1：故障 0：正常
1 | 2 | RO | 加湿器故障 | 1：故障 0：正常
2 | 3 | RO | 地面漏水 | 1：故障 1：正常
3 | 4 | RO | 火警 | 1：故障 2：正常
4 | 5 | RO | 冷却水故障 | 1：故障 0：正常
5 | 6 | RO | 温度高限 | 1：故障 0：正常
6 | 7 | RO | 温度低限 | 1：故障 0：正常
7 | 8 | RO | 湿度高限 | 1：故障 0：正常
8 | 9 | RO | 湿度低限 | 1：故障 0：正常
9 | 10 | RO | 电源相序故障 | 1：故障 0：正常
10 | 11 | RO | 板载加湿故障 | 1：故障 0：正常
11 | 12 | RO | 风机过载 | 1：故障 0：正常
12 | 13 | RO | 空气流量低 | 1：故障 0：正常
13 | 15 | RO | 1#压缩机高压 | 1：故障 0：正常
14 | 16 | RO | 1#压缩机低压 | 1：故障 0：正常
15 | 17 | RO | DI1状态 | 1：有输入 0：无输入 | 风机过载检测
16 | 18 | RO | DI2状态 | 1：有输入 0：无输入 | 空气流量低检测
17 | 19 | RO | DI3状态 | 1：有输入 0：无输入 | 冷却水检测
18 | 20 | RO | DI4状态 | 1：有输入 0：无输入 | 电源相序故障检测
19 | 21 | RO | DI5状态 | 1：有输入 0：无输入 | 火警检测
20 | 22 | RO | DI6状态 | 1：有输入 0：无输入 | 加热器过热检测
21 | 23 | RO | DI7状态 | 1：有输入 0：无输入 | 加湿器故障检测
22 | 24 | RO | DI8状态 | 1：有输入 0：无输入 | 漏水检测
23 | 25 | RO | DI9状态 | 1：有输入 0：无输入 | 1#压机高压检测
24 | 26 | RO | DI10状态 | 1：有输入 0：无输入 | 1#压机低压检测
25 | 27 | RO | DI11状态 | 1：有输入 0：无输入 | 1#压机过载检测
26 | 28 | RO | DI12状态 | 1：有输入 0：无输入 | 2#压机高压检测
27 | 29 | RO | DI13状态 | 1：有输入 0：无输入 | 2#压机低压检测
28 | 30 | RO | DI14状态 | 1：有输入 0：无输入 | 2#压机过载检测
29 | 33 | RO | 风机状态 | 1：开 0：关
30 | 34 | RO | 水泵状态 | 1：开 0：关
31 | 36 | RO | 三通阀状态 | 1：开 0：关
32 | 37 | RO | 1#加热器状态 | 1：开 0：关
33 | 38 | RO | 2#加热器状态 | 1：开 0：关
34 | 39 | RO | 加湿器状态 | 1：开 0：关
35 | 41 | RO | 加湿补水阀状态（板载） | 1：开 0：关
36 | 42 | RO | 加湿排水阀状态（板载） | 1：开 0：关
37 | 43 | RO | 报警状态 | 1：开 0：关
38 | 49 | RO | 1#压缩机过载 | 1：故障 0：正常
39 | 50 | RO | 2#压缩机高压 | 1：故障 0：正常
40 | 51 | RO | 2#压缩机低压 | 1：故障 0：正常
41 | 52 | RO | 2#压缩机过载 | 1：故障 0：正常
42 | 78 | RO | 1#排气温度高 | 1：故障 0：正常
43 | 79 | RO | 1#排气温度低 | 1：故障 0：正常
44 | 94 | RO | 2#排气温度高 | 1：故障 0：正常
45 | 95 | RO | 2#排气温度低 | 1：故障 0：正常
46 | 99 | RO | 1#压缩机状态 | 1：开 0：关
47 | 106 | RO | 2#压缩机状态 | 1：开 0：关
3) Input Register Read Only 有效功能 04H
序号 | 地址 | 属性 | 功能描述 | 备注
0 | 1 | RO | PWM风机输出 | 风机输出百分比 = （PWM风机输出 * 10000）/（EC风机最大电压10V * 255）
1 | 2 | RO | 蒸发器入口温度 | x 0.1℃
2 | 3 | RO | 蒸发器出口温度 | x 0.1℃
3 | 4 | RO | 1#压机排气温度 | x 0.1℃
4 | 5 | RO | 2#压机排气温度 | x 0.1℃
5 | 6 | RO | 水泵运行时间 | 小时
6 | 7 | RO | 1#压机运行时间 | 小时
7 | 8 | RO | 2#压机运行时间 | 小时
8 | 10 | RO | 回风温度 | x 0.1℃
9 | 11 | RO | 回风湿度 | x 0.1%
10 | 16 | RO | 送风温度 | x 0.1℃
11 | 18 | RO | 版本号
12 | 21 | RO | 电子膨胀阀当前开度 | %
13 | 22 | RO | 电子膨胀阀PID输出
14 | 23 | RO | 电子膨胀阀当前步
15 | 28 | RO | 电子膨胀阀目标步
16 | 30 | RO | 1#饱和温度 | x 0.1℃
17 | 31 | RO | 1#过热度 | x 0.1℃
18 | 34 | RO | 2#吸气压力 | x 0.001MPa
19 | 35 | RO | 1#吸气压力 | x 0.001MPa
20 | 36 | RO | 加湿水位AD值
21 | 39 | RO | 风机运行时间 | 小时
22 | 42 | RO | 1#加热运行时间 | 小时
23 | 43 | RO | 2#加热运行时间 | 小时
24 | 44 | RO | 加湿器运行时间 | 小时
25 | 45 | RO | 加湿电流（板载） | x 0.1A
26 | 46 | RO | 变频器输出 | 0.1rps
27 | 48 | RO | 变频器报警字1
28 | 49 | RO | 变频器报警字2
29 | 50 | RO | 变频器报警字3
30 | 51 | RO | 变频器报警字4
31 | 56 | RO | 变频器控制字 | 0：关 1：开 2：重启 | bit0-bit6
32 | 56 | RO | 变频器状态 | 0：停机 1：开机延时 2：待机 3：启动等待 4：启动 5：运行中 6：回油 7：停止运行 8：故障状态 | bit8-bit15
33 | 60 | RO | 变频器_状态字
34 | 62 | RO | 变频器频率反馈 | 0.1rps
35 | 66 | RO | 变频器通信状态 | 1：通信正常 0：通信断开
4) Holding Register Read/Write 有效功能 03H 06H 10H
[5 empty] | Max | Min | Def
序号 | 地址 | 属性 | 功能描述 | 备注
0 | 1 | R/W | 来电启动 | 0：自动 1：手动 2：记忆 | 2 | 0 | 1
1 | 4 | R/W | 蒸发器入口温度校正 | x 0.1℃偏移= set - 50 | 100 | 0 | 50
2 | 5 | R/W | 蒸发器出口温度校正 | x 0.1℃偏移= set - 50 | 100 | 0 | 50
3 | 6 | R/W | 1#压机排气温度校正 | x 0.1℃偏移= set - 50 | 100 | 0 | 50
4 | 7 | R/W | 2#压机排气温度校正 | x 0.1℃偏移= set - 50 | 100 | 0 | 50
5 | 8 | R/W | 室内温度高限设定 | ℃ | 70 | 25 | 40
6 | 9 | R/W | 室内温度低限设定 | ℃ | 30 | 0 | 15
7 | 10 | R/W | 室内湿度高限设定 |  | 95 | 70 | 80
8 | 11 | R/W | 室内湿度低限设定 | % | 50 | 0 | 15
9 | 12 | R/W | 送风温度校正 | x 0.1℃偏移= set - 50 | 100 | 0 | 50
10 | 13 | R/W | 加湿量（板载） | Kg | 25 | 3 | 10
11 | 14 | R/W | 回风温度设定 | ℃ | 50 | 10 | 25
12 | 15 | R/W | 回风湿度设定 | % | 80 | 20 | 50
13 | 16 | R/W | 送风温度设定 | ℃ | 30 | 0 | 25
14 | 17 | R/W | 控制选项 | 2：回风控制 1：送风控制 | 2 | 1 | 2
15 | 22 | R/W | 温度回差 | ℃ | 25 | 1 | 4
16 | 23 | R/W | 湿度回差 | % | 25 | 1 | 8
17 | 24 | R/W | 制冷比例带 | ℃ | 30 | 1 | 6
18 | 25 | R/W | 制冷积分参数 |  | 200 | 0 | 100
19 | 26 | R/W | 制冷微分参数 |  | 200 | 0 | 0
20 | 27 | R/W | 制热比例带 | ℃ | 30 | 1 | 6
21 | 28 | R/W | 制热积分参数 |  | 200 | 0 | 100
22 | 29 | R/W | 制热微分参数 |  | 200 | 0 | 0
23 | 30 | R/W | 加湿比例带 | % | 40 | 3 | 10
24 | 31 | R/W | 加湿积分参数 |  | 200 | 0 | 100
25 | 32 | R/W | 加湿微分参数 |  | 200 | 0 | 0
26 | 33 | R/W | 温度优先值 | ℃ | 35 | 10 | 20
27 | 34 | R/W | 水阀最小输出 | set / 255 x % | 128 | 0 | 0
28 | 37 | R/W | 风机额定风量 | % | 100 | 40 | 80
29 | 38 | R/W | 除湿风量 | % | 100 | 40 | 70
30 | 39 | R/W | 最小风量 | % | 100 | 10 | 50
31 | 41 | R/W | 手动调机_制冷量 | set / 255 x % | 255 | 0 | 0
32 | 42 | R/W | 手动调机_风量 | set / 255 x % | 255 | 0 | 0
33 | 43 | R/W | 风机预开启 | Sec | 180 | 10 | 10
34 | 44 | R/W | 除湿比例带 | % | 40 | 3 | 10
35 | 45 | R/W | 除湿积分参数 |  | 200 | 0 | 100
36 | 46 | R/W | 除湿微分参数 |  | 200 | 0 | 0
37 | 47 | R/W | 风机关延时 | Sec | 180 | 0 | 120
38 | 52 | R/W | 间隔加湿时间 | Sec | 6000 | 0 | 300
39 | 54 | R/W | 制冷剂类型 | 0：R22 1：R407c 2：R410a | 2 | 0 | 0
40 | 55 | R/W | 过热度滤波系数 |  | 1024 | 1 | 16
41 | 56 | R/W | 电子膨胀阀关闭步数 |  | 30000 | 10 | 500
42 | 57 | R/W | 电子膨胀阀最大步数 |  | 30000 | 10 | 480
43 | 58 | R/W | 电子膨胀阀最小步数 |  | 10000 | 0 | 20
44 | 59 | R/W | 电子膨胀阀步频 |  | 500 | 10 | 50
45 | 60 | R/W | 电子膨胀阀待机开度 | % | 60 | 0 | 10
46 | 61 | R/W | 电子膨胀阀预开度 | % | 50 | 0 | 20
47 | 62 | R/W | 电子膨胀阀预开度时间 | Sec | 60 | 1 | 20
48 | 63 | R/W | 电子膨胀阀工作最小开度 | % | 30 | 0 | 20
49 | 64 | R/W | 电子膨胀阀故障开度 | % | 100 | 0 | 0
50 | 65 | R/W | 过热度调节_比例带 | ℃ | 250 | 0 | 20
51 | 66 | R/W | 过热度调节_回差 | ℃ | 250 | 2 | 20
52 | 67 | R/W | 过热度调节_积分参数 |  | 250 | 0 | 50
53 | 68 | R/W | 过热度调节_微分参数 |  | 250 | 0 | 0
54 | 69 | R/W | 过热度调节_过热度设定 | x 0.1℃ | 300 | 10 | 50
55 | 71 | R/W | 回风温度校正 | x 0.1℃偏移= set - 50 | 100 | 0 | 50
56 | 72 | R/W | 回风湿度校正 | x 0.1% 偏移= set - 80 | 160 | 0 | 80
57 | 73 | R/W | 电子膨胀阀手动开度 | % | 100 | 0 | 0
58 | 74 | R/W | 过热度调节_PID稳定带 | x 0.1℃ | 300 | 10 | 50
59 | 75 | R/W | 过热度调节_PID加速因子 |  | 4000 | 0 | 10
60 | 76 | R/W | 手动调机_加湿量 | set / 255 x % | 255 | 0 | 0
61 | 77 | R/W | RS485_1定义 | 1：主机 0：监控 | 1 | 0 | 0
62 | 78 | R/W | 过热度来源 | 1：温度--压力 0：温度--温度 | 1 | 0 | 1
63 | 79 | R/W | 压机最短停机时间 | Sec | 180 | 60 | 180
64 | 80 | R/W | 压机低压延时检测 | Sec | 255 | 30 | 60
65 | 81 | R/W | 2#低压量程 | x 0.001Mpa | 5000 | 1000 | 3000
66 | 82 | R/W | 1#低压量程 | x 0.001Mpa | 5000 | 1000 | 3000
67 | 83 | R/W | 压机最短运行时间 | Sec | 180 | 60 | 180
68 | 84 | R/W | 双压机配置 | 2：双压机 1：单压机 | 2 | 1 | 1
69 | 85 | R/W | 机型 | 1：风冷压机 2：水冷压机 3：冷冻水 | 3 | 1 | 1
70 | 86 | R/W | 变频器_频率上限 | HZ | 1200 | 500 | 1000
71 | 87 | R/W | 变频器_频率下限 | HZ | 500 | 0 | 250
72 | 88 | R/W | 共振频段_跳频点1 | HZ | 1000 | 0 | 0
73 | 89 | R/W | 共振频段_跳频范围1 | HZ | 1000 | 0 | 0
74 | 90 | R/W | 共振频段_跳频点2 | HZ | 1000 | 0 | 0
75 | 91 | R/W | 共振频段_跳频范围2 | HZ | 1000 | 0 | 0
76 | 92 | R/W | 共振频段_跳频点3 | HZ | 1000 | 0 | 0
77 | 93 | R/W | 共振频段_跳频范围3 | HZ | 1000 | 0 | 0
78 | 94 | R/W | 变频器_型号选择 | 0:丹弗斯303 1：艾默生M600(EVD2080) 2：A120/A150 3:日立SE300 4:汇川MD310 | 4 | 0 | 4
79 | 95 | R/W | 传感器_类型选择 | 0：电流型 1：电压型 | 1 | 0 | 1