## Sheet0
点索引 | 点类型 | 点名称 | 单位 | 点值描述 | 备注信息 | 业务类型 | 读写 | 系数
1 | 20 | 在线点 |  | 0,掉线;1,在线 |  |  | r | 1
2 | 20 | 开/关状态 |  | 0,关机;1,开机 |  | 0 | r | 1
3 | 20 | 远程开关 |  | 0,停止;1,开启 |  | 0 | r | 1
4 | 20 | 机械/节能制冷 |  | 0,机械制冷;1,节能制冷 |  | 0 | r | 1
5 | 20 | 电源故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
6 | 20 | 相序错误 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
7 | 20 | 缺相错误 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
8 | 20 | 电加热保护 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
9 | 20 | 加湿器报警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
10 | 20 | 烟雾报警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
11 | 20 | 水浸报警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
12 | 20 | 湿膜低水位报警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
13 | 20 | 湿膜水位开关故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
14 | 20 | EEPROM 故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
15 | 20 | 远程通讯故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
16 | 20 | 手操器通讯故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
17 | 20 | 本地联网通讯故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
18 | 20 | 扩展板通讯故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
19 | 20 | 远程内温探头故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
20 | 20 | 滤网堵塞报警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
21 | 20 | 风机 1 转速反馈故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
22 | 20 | 风机 2 转速反馈故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
23 | 20 | 风机 3 转速反馈故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
24 | 20 | 风机 4 转速反馈故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
25 | 20 | 风机 5 转速反馈故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
26 | 20 | 风机 6 转速反馈故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
27 | 20 | 风机 7 转速反馈故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
28 | 20 | 风机 8 转速反馈故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
29 | 20 | 风机过载故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
30 | 20 | 气流丢失故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
31 | 20 | 高温报警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
32 | 20 | 低温报警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
33 | 20 | 高湿报警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
34 | 20 | 低湿报警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
35 | 20 | 送风高温报警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
36 | 20 | 送风低温报警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
37 | 20 | 回风温度探头 1 故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
38 | 20 | 回风温度探头 2 故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
39 | 20 | 回风温度探头 3 故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
40 | 20 | 回风湿度探头故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
41 | 20 | 送风温度 1 探头故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
42 | 20 | 送风温度 2 探头故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
43 | 20 | 送风温度 3 探头故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
44 | 20 | 送风湿度探头故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
45 | 20 | 定频：电量检测故障、小精密：风机过流 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
46 | 20 | 小精密：风机欠流 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
47 | 20 | 系统1高压保护 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
48 | 20 | 系统1低压保护 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
49 | 20 | 高压开关1故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
50 | 20 | 低压开关1故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
51 | 20 | 吸气温度1探头故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
52 | 20 | 排气温度1探头故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
53 | 20 | 系统1蒸发温度过低 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
54 | 20 | 系统1排气高温 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
55 | 20 | 小精密：压缩机1过流 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
56 | 20 | 小精密：压缩机1欠流 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
57 | 20 | 系统1压力传感器故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
58 | 20 | 小精密：蒸发旁管温度1故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
59 | 20 | 压缩机1 |  | 0,停止;1,开启 |  | 0 | r | 1
60 | 20 | 系统2高压保护 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
61 | 20 | 系统2低压保护 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
62 | 20 | 高压开关2故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
63 | 20 | 低压开关2故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
64 | 20 | 吸气温度2探头故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
65 | 20 | 排气温度2探头故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
66 | 20 | 系统2蒸发温度过低 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
67 | 20 | 系统2排气高温 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
68 | 20 | 小精密：压缩机2过流 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
69 | 20 | 小精密：压缩机2欠流 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
70 | 20 | 系统2压力传感器故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
71 | 20 | 小精密：蒸发旁管温度2故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
72 | 20 | 压缩机2 |  | 0,停止;1,开启 |  | 0 | r | 1
73 | 20 | 制冷 |  | 0,无效;1,制冷状态 |  | 0 | r | 1
74 | 20 | 制热 |  | 0,无效;1,制热状态 |  | 0 | r | 1
75 | 20 | 加湿 |  | 0,无效;1,加湿状态 |  | 0 | r | 1
76 | 20 | 除湿 |  | 0,无效;1,除湿状态 |  | 0 | r | 1
77 | 20 | 待机 |  | 0,无效;1,待机 |  | 0 | r | 1
78 | 20 | 故障停机 |  | 0,无停机故障;1,停机故障 |  | 0 | r | 1
79 | 20 | 手动关机 |  | 0,无效;1,远程关机/线控器 |  | 0 | r | 1
80 | 20 | 主/备 |  | 0,主;1,备 |  | 0 | r | 1
81 | 20 | 断网 |  | 0,无效;1,断网 |  | 0 | r | 1
82 | 20 | 干接点关机 |  | 0,无效;1,干接点关机 |  | 0 | r | 1
83 | 22 | 烟雾报警 |  | 0,正常;1,告警 |  | 0 | r | 1
84 | 21 | 送风温度 | ℃ |  |  | 0 | r | 0.1
85 | 21 | 室内温度 | ℃ |  |  | 0 | r | 0.1
86 | 21 | 回风温度 | ℃ |  |  | 0 | r | 0.1
87 | 21 | 回风湿度 | % |  |  | 0 | r | 0.1
88 | 22 | 机组累计运行时间 | 小时 |  |  | 0 | r | 1
89 | 21 | 电源电压 | V |  |  | 0 | r | 1
90 | 21 | 送风湿度 | % |  |  | 0 | r | 0.1
91 | 21 | 平均温度 | ℃ |  |  | 0 | r | 0.1
92 | 21 | 平均湿度 | % |  |  | 0 | r | 0.1
93 | 22 | 内风机风速 | % |  |  | 0 | r | 1
94 | 21 | 压机1运行频率 | Hz |  |  | 0 | r | 1
95 | 21 | 压机2运行频率 | Hz |  |  | 0 | r | 1
96 | 20 | 室外机1-水流开关 |  | 0,关闭;1,开启 |  | 0 | r | 1
97 | 20 | 室外机1-变频驱动通讯故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
98 | 20 | 室外机1-室外温度传感器故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
99 | 20 | 室外机1-压力传感器故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
100 | 20 | 室外机1-系统高压保护 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
101 | 20 | 室外机1-系统低压保护 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
102 | 20 | 室外机1-变频驱动故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
103 | 20 | 室外机1-风机过热保护 |  |  |  | 0 | r | 1
104 | 20 | 室外机1-与室内机通讯故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
105 | 21 | 室外机1-出水水温 | ℃ |  |  | 0 | r | 0.1
106 | 22 | 室外机1-外风机转速 | Hz | 0,停止 |  | 0 | r | 1
107 | 21 | 室外机1-室外温度 | ℃ |  |  | 0 | r | 0.1
108 | 21 | 室外机1-回水水温 | ℃ |  |  | 0 | r | 0.1
109 | 22 | 室外机1-比例水阀开度 | % |  |  | 0 | r | 1
110 | 20 | 室外机2-水流开关 |  | 0,关闭;1,开启 |  | 0 | r | 1
111 | 20 | 室外机2-变频驱动通讯故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
112 | 20 | 室外机2-室外温度传感器故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
113 | 20 | 室外机2-压力传感器故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
114 | 20 | 室外机2-系统高压保护 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
115 | 20 | 室外机2-系统低压保护 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
116 | 20 | 室外机2-变频驱动故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
117 | 20 | 室外机2-风机过热保护 |  |  |  | 0 | r | 1
118 | 20 | 室外机2-与室内机通讯故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
119 | 21 | 室外机2-出水水温 | ℃ |  |  | 0 | r | 0.1
120 | 21 | 室外机2-外风机转速 | Hz | 0,停止 |  | 0 | r | 1
121 | 21 | 室外机2-室外温度 | ℃ |  |  | 0 | r | 0.1
122 | 21 | 室外机2-回水水温 | ℃ |  |  | 0 | r | 0.1
123 | 22 | 室外机2-比例水阀开度 | % |  |  | 0 | r | 1
124 | 20 | 泵柜1-氟泵 |  | 0,关闭;1,开启 |  | 0 | r | 1
125 | 20 | 泵柜1-氟泵高扬程锁定告警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
126 | 20 | 泵柜1-氟泵低扬程锁定告警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
127 | 20 | 泵柜1-氟泵流量不足锁定告警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
128 | 20 | 泵柜1-氟泵进口温感故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
129 | 20 | 泵柜1-氟泵出口温感故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
130 | 20 | 泵柜1-氟泵进口压力传感器故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
131 | 20 | 泵柜1-氟泵出口压力传感器故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
132 | 20 | 泵柜1-相序错误 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
133 | 20 | 泵柜1-氟泵进口过冷度过小锁定告警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
134 | 20 | 泵柜1-氟泵出口温度过低锁定告警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
135 | 20 | 泵柜1-EEPROM故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
136 | 20 | 泵柜1-与室内机通讯故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
137 | 20 | 泵柜2-氟泵 |  | 0,关闭;1,开启 |  | 0 | r | 1
138 | 20 | 泵柜2-氟泵高扬程锁定告警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
139 | 20 | 泵柜2-氟泵低扬程锁定告警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
140 | 20 | 泵柜2-氟泵流量不足锁定告警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
141 | 20 | 泵柜2-氟泵进口温感故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
142 | 20 | 泵柜2-氟泵出口温感故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
143 | 20 | 泵柜2-氟泵进口压力传感器故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
144 | 20 | 泵柜2-氟泵出口压力传感器故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
145 | 20 | 泵柜2-相序错误 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
146 | 20 | 泵柜2-氟泵进口过冷度过小锁定告警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
147 | 20 | 泵柜2-氟泵出口温度过低锁定告警 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
148 | 20 | 泵柜2-EEPROM故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
149 | 20 | 泵柜2-与室内机通讯故障 |  | 0,正常;1,故障 |  | 0 | r | 1
150 | 21 | 回风温度设定值 | ℃ |  |  | 0 | rw | 0.1
151 | 21 | 出风温度设定值 | ℃ |  |  | 0 | rw | 0.1
152 | 21 | 远程温度设定值 | ℃ |  |  | 0 | rw | 0.1
153 | 21 | 设定湿度 | % |  |  | 0 | rw | 0.1
154 | 21 | 高温报警 | ℃ |  |  | 0 | rw | 0.1
155 | 21 | 低温报警 | ℃ |  |  | 0 | rw | 0.1
156 | 21 | 高湿报警 | % |  |  | 0 | rw | 0.1
157 | 21 | 低湿报警 | % |  |  | 0 | rw | 0.1
158 | 22 | 开/关机 |  | 0,关机;1,开机 |  | 0 | rw | 1