## Sheet0
点索引 | 点类型 | 点名称 | 单位 | 点值描述 | 备注信息 | 业务类型 | 读写 | 系数
1 | 20 | 在线点 |  | 0,掉线;1,在线 |  |  | r | 1
2 | 20 | 外风机输出 |  | 0,关;1,开 |  | 0 | r | 1
3 | 20 | 内风机输出 |  | 0,关;1,开 |  | 0 | r | 1
4 | 20 | 电加热输出 |  | 0,关;1,开 |  | 0 | r | 1
5 | 20 | 电加热输出 |  | 0,关;1,开 |  | 0 | r | 1
6 | 20 | 压缩机输出 |  | 0,关;1,开 |  | 0 | r | 1
7 | 20 | 加湿器输出 |  | 0,关;1,开 |  | 0 | r | 1
8 | 20 | 相序报警 |  | 0,正常;1,告警 |  | 0 | r | 1
9 | 20 | 滤网报警 |  | 0,正常;1,告警 |  | 0 | r | 1
10 | 20 | 外部告警 |  | 0,正常;1,告警 |  | 0 | r | 1
11 | 20 | 压缩机高压报警 |  | 0,正常;1,告警 |  | 0 | r | 1
12 | 20 | 压缩机低压报警 |  | 0,正常;1,告警 |  | 0 | r | 1
13 | 20 | 内风机告警 |  | 0,正常;1,告警 |  | 0 | r | 1
14 | 20 | 内风机过载 |  | 0,正常;1,告警 |  | 0 | r | 1
15 | 20 | 加湿外部输入报警 |  | 0,正常;1,告警 |  | 0 | r | 1
16 | 22 | 机组开关设定 |  | 0,关机;1,开机 |  | 0 | rw | 1
17 | 21 | 温度设定值 |  |  |  | 0 | rw | 1
18 | 21 | 湿度设定值 |  |  |  | 0 | rw | 1
19 | 22 | 除湿压缩机数量 |  |  |  | 0 | rw | 1
20 | 21 | 温度报警上限 |  |  |  | 0 | r | 1
21 | 21 | 温度报警下限 |  |  |  | 0 | r | 1
22 | 21 | 湿度报警上限 |  |  |  | 0 | r | 1
23 | 21 | 湿度报警下限 |  |  |  | 0 | r | 1
24 | 21 | 滤网报警天数 |  |  |  | 0 | r | 1
25 | 21 | 内风机设定风速 |  | 0,自动;1,高速;2,低速;3,中速 |  | 0 | r | 1
26 | 21 | 首次上电压缩机延时时间 |  |  |  | 0 | r | 1
27 | 22 | 当前运行状态 |  | 0,正常;16,室内回风环温;18,室内回风湿度;32,内风机过载;33,内风机故障;35,内过滤网堵塞;37,内风机气流保护;48,低湿报警;49,高湿报警;50,低温报警;51,高温报警;64,系统高压故障;65,系统低压故障;66,排气保护（含变频停机）;79,系统保护（含高低压多次）;80,电压过欠压、电压互感器故障;82,相序保护;83,电压缺相;97,线控器通信故障;128,外部输入报警;152,加湿维护时间到 |  | 0 | r | 1
28 | 22 | 当前状态的系统地址 |  |  |  | 0 | r | 1
29 | 22 | 实际机组开关状态 |  | 0,关机;1,开机 |  | 0 | r | 1
30 | 22 | 实际运行温度模式 |  | 0,FAN;1,HEAT;2,COLD |  | 0 | r | 1
31 | 22 | 实际运行湿度模式 |  | 0,FAN;1,DEHUMID;2,HUMID |  | 0 | r | 1
32 | 21 | 本次运行最高温度 |  |  |  | 0 | r | 1
33 | 21 | 本次运行最低温度 |  |  |  | 0 | r | 1
34 | 21 | 本次运行最高湿度 |  |  |  | 0 | r | 1
35 | 21 | 本次运行最低湿度 |  |  |  | 0 | r | 1
36 | 21 | 出风温度数据 |  |  |  | 0 | r | 0.1
37 | 21 | 出风湿度探头 |  |  |  | 0 | r | 1
38 | 21 | 电压A相检测数据 |  |  |  | 0 | r | 1
39 | 21 | 电压B相检测数据 |  |  |  | 0 | r | 1
40 | 21 | 电压C相检测数据 |  |  |  | 0 | r | 1
41 | 21 | 回风温度数据 |  |  |  | 0 | r | 0.1
42 | 21 | 回风湿度探头 |  |  |  | 0 | r | 1
43 | 21 | 蒸发器中部 |  |  |  | 0 | r | 1
44 | 21 | 盘管出口 |  |  |  | 0 | r | 1
45 | 21 | 压缩机排气温度 |  |  |  | 0 | r | 1