## P
PA620Modbus-RTU协议地址信息表
P
内容 | 符号 | 字地址 | 存取方式 | Modbus 允许功能 | 系数 | 单位 | 初始值 | 备注 | 实际通讯字地址
模拟量 | AnalogAddress | [6 empty] | Max80 | AnalogAddress
Ⅰ母线路频率 | F_Uab1 | 0x0000 | 读 | 3 | 0.01 | Hz |  |  | 0x0000
Ⅱ母线路频率 | F_Uab2 |  | 读 | 3 | 0.01 | Hz
A相保护电流 | IA_B |  | 读 | 3 | 0.01 | A
B相保护电流 | IB_B |  | 读 | 3 | 0.01 | A
C相保护电流 | IC_B |  | 读 | 3 | 0.01 | A
A相测量电流 | Ia |  | 读 | 3 | 0.001 | A
C相测量电流 | Ic |  | 读 | 3 | 0.001 | A
进线1电流 | Ix1 |  | 读 | 3 | 0.01 | A
进线2电流 | Ix2 |  | 读 | 3 | 0.01 | A
Ⅰ母AB线电压 | Uab1 |  | 读 | 3 | 0.01 | V
Ⅰ母BC线电压 | Ubc1 |  | 读 | 3 | 0.01 | V
Ⅰ母CA线电压 | Uca1 |  | 读 | 3 | 0.01 | V
Ⅱ母AB线电压 | Uab2 |  | 读 | 3 | 0.01 | V
Ⅱ母BC线电压 | Ubc2 |  | 读 | 3 | 0.01 | V
Ⅱ母CA线电压 | Uca2 |  | 读 | 3 | 0.01 | V
进线1电压 | Ux1 |  | 读 | 3 | 0.01 | V
进线2电压 | Ux2 |  | 读 | 3 | 0.01 | V
备用 | Reserve |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Reserve |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Reserve |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Reserve |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Reserve |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
修改设置区标志 | ModfiySetZeroFlag |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
功率因素(有符号数) | PF | 0x0017 |  |  | 0.01 | %
故障录波标志 | SoeWaveFlag | 0x0018 |  |  | 1 | NULL |  |  | 0x0018
备用 | Reserve | 0x0019 |  |  | 0.01 | NULL
备用 | Reserve |  |  |  | 0.01 | NULL
备用 | Reserve |  |  |  | 0.01 | NULL
备用 | Reserve |  |  |  | 0.01 | NULL
开入量 | REG_DISC_INPUT_START | [7 empty] | INPUTAddress
开入量1 | 1DL合位 | 0x001D |  |  |  | 分/合 |  | 注31 | 0x1000
开入量2 | 2DL合位 |  |  |  |  | 分/合
开入量3 | 3DL合位 |  |  |  |  | 分/合
开入量4 | 4DL合位 |  |  |  |  | 分/合
开入量5 | 5DL合位 |  |  |  |  | 分/合
开入量6 | 弹簧未储能 |  |  |  |  | 分/合
开入量7 | 就地操作 |  |  |  |  | 分/合
开入量8 | 信号复归 |  |  |  |  | 分/合
开入量9 | 装置检修 |  |  |  |  | 分/合
开入量10 | 手车试验位置 |  |  |  |  | 分/合
开入量11 | 手车工作位置 |  |  |  |  | 分/合
开入量12 | IN12 |  |  |  |  | 分/合
开入量13 | IN13 |  |  |  |  | 分/合
开入量14 | IN14 |  |  |  |  | 分/合
开入量15 | IN15 |  |  |  |  | 分/合
开入量16 | IN16 |  |  |  |  | 分/合
开入量17 | IN17 | 0x001E |  |  |  | 分/合 |  | 注31
开入量18 | IN18 |  |  |  |  | 分/合
开入量19 | IN19 |  |  |  |  | 分/合
开入量20 | IN20 |  |  |  |  | 分/合
开入量21 | IN21 |  |  |  |  | 分/合
开入量22 | IN22 |  |  |  |  | 分/合
开入量23 | IN23 |  |  |  |  | 分/合
开入量24 | IN24 |  |  |  |  | 分/合
开入量25 | CS(合闸回路断线监测) |  |  |  |  | 分/合
开入量26 | TC(分闸回路断线监测) |  |  |  |  | 分/合
开入量27 | 控制电源 |  |  |  |  | 分/合
开入量28 | SH（手合） |  |  |  |  | 分/合
开入量29 | SF（手分） |  |  |  |  | 分/合
开入量30 | TJR（永跳） |  |  |  |  | 分/合
开入量31 | LOCAL（本地） |  |  |  |  | 分/合
开入量32 | 备用 |  |  |  |  | 分/合
开入量33 | 备用 | 0x001F |  |  |  | 分/合 |  | 注31
开入量34 | 断路器实际位置常开 |  |  |  |  | 分/合 |  | 注34
开入量35 | 断路器实际位置常闭 |  |  |  |  | 分/合 |  | 注34
开入量36 | B码对时状态 |  |  |  |  | 分/合
开入量37 | 仿真状态 |  |  |  |  | 分/合
开入量38 | 备用 |  |  |  |  | 分/合
开入量39 | 备用 |  |  |  |  | 分/合
开入量40 | 备用 |  |  |  |  | 分/合
开入量41 | IN25 |  |  |  |  | 分/合
开入量42 | IN26 |  |  |  |  | 分/合
开入量43 | IN27 |  |  |  |  | 分/合
开入量44 | IN28 |  |  |  |  | 分/合
开入量45 | IN29 |  |  |  |  | 分/合
开入量46 | IN30 |  |  |  |  | 分/合
开入量47 | IN31 |  |  |  |  | 分/合
开入量48 | IN32 |  |  |  |  | 分/合
开入量49 | IN33 | 0x0020 |  |  |  | 分/合 |  | 注31
开入量50 | IN34 |  |  |  |  | 分/合
开入量51 | IN35 |  |  |  |  | 分/合
开入量52 | IN36 |  |  |  |  | 分/合
开入量53 | IN37 |  |  |  |  | 分/合
开入量54 | IN38 |  |  |  |  | 分/合
开入量55 | IN39 |  |  |  |  | 分/合
开入量56 | IN40 |  |  |  |  | 分/合
开入量57 | IN41 |  |  |  |  | 分/合
开入量58 | IN42 |  |  |  |  | 分/合
开入量59 | IN43 |  |  |  |  | 分/合
开入量60 | IN44 |  |  |  |  | 分/合
开入量61 | IN45 |  |  |  |  | 分/合
开入量62 | IN46 |  |  |  |  | 分/合
开入量63 | IN47 |  |  |  |  | 分/合
开入量64 | IN48 |  |  |  |  | 分/合
开入量65 | IN49 | 0x0021 |  |  |  | 分/合 |  | 注31
开入量66 | IN50 |  |  |  |  | 分/合
开入量67 | IN51 |  |  |  |  | 分/合
开入量68 | IN52 |  |  |  |  | 分/合
开入量69 | IN53 |  |  |  |  | 分/合
开入量70 | IN54 |  |  |  |  | 分/合
开入量71 | IN55 |  |  |  |  | 分/合
开入量72 | IN56 |  |  |  |  | 分/合
开入量73 | IN57 |  |  |  |  | 分/合
开入量74 | IN58 |  |  |  |  | 分/合
开入量75 | IN59 |  |  |  |  | 分/合
开入量76 | IN60 |  |  |  |  | 分/合
开入量77 | IN61 |  |  |  |  | 分/合
开入量78 | IN62 |  |  |  |  | 分/合
开入量79 | IN63 |  |  |  |  | 分/合
开入量80 | IN64 |  |  |  |  | 分/合
开入量81 | IN65 | 0x0022 |  |  |  | 分/合 |  | 注31
开入量82 | IN66 |  |  |  |  | 分/合
开入量83 | IN67 |  |  |  |  | 分/合
开入量84 | IN68 |  |  |  |  | 分/合
开入量85 | IN69 |  |  |  |  | 分/合
开入量86 | IN70 |  |  |  |  | 分/合
开入量87 | IN71 |  |  |  |  | 分/合
开入量88 | IN72 |  |  |  |  | 分/合
开入量89 | IN73 |  |  |  |  | 分/合
开入量90 | IN74 |  |  |  |  | 分/合
开入量91 | IN75 |  |  |  |  | 分/合
开入量92 | IN76 |  |  |  |  | 分/合
开入量93 | IN77 |  |  |  |  | 分/合
开入量94 | IN78 |  |  |  |  | 分/合
开入量95 | IN79 |  |  |  |  | 分/合
开入量96 | IN80 |  |  |  |  | 分/合
开入量97 | IN81 | 0x0023
开入量98 | IN82
开入量99 | IN83
开入量100 | IN84
开入量101 | IN85
开入量102 | IN86
开入量103 | IN87
保护压板状态 | PROTECT_STATUS_LONG
备自投投入 | PROTECT_1 | 0x0025 |  |  |  | 投/退 |  | 注31 | 0x1080
备自投I | PROTECT_2 |  |  |  |  | 投/退
备自投II | PROTECT_3 |  |  |  |  | 投/退
备自投III | PROTECT_4 |  |  |  |  | 投/退
备自投IV | PROTECT_5 |  |  |  |  | 投/退
备自投Ⅴ | PROTECT_6 |  |  |  |  | 投/退
备自投Ⅵ | PROTECT_7 |  |  |  |  | 投/退
备自投Ⅶ | PROTECT_8 |  |  |  |  | 投/退
备自投Ⅷ | PROTECT_9 |  |  |  |  | 投/退
备自投Ⅸ | PROTECT_10 |  |  |  |  | 投/退
Ⅰ段过流 | PROTECT_11 |  |  |  |  | 投/退
Ⅱ段过流 | PROTECT_12 |  |  |  |  | 投/退
零序过流 | PROTECT_13 |  |  |  |  | 投/退
过流后加速 | PROTECT_14 |  |  |  |  | 投/退
零序后加速 | PROTECT_15 |  |  |  |  | 投/退
一轮过负荷减载 | PROTECT_16 |  |  |  |  | 投/退
二轮过负荷减载 | PROTECT_17 | 0x0026 |  |  |  | 投/退
三轮过负荷减载 | PROTECT_18 |  |  |  |  | 投/退
I母频率异常 | PROTECT_19 |  |  |  |  | 投/退 |  | 注31
II母频率异常 | PROTECT_20 |  |  |  |  | 投/退
TV1断线 | PROTECT_21 |  |  |  |  | 投/退
TV2断线 | PROTECT_22 |  |  |  |  | 投/退
TA监测 | PROTECT_23 |  |  |  |  | 投/退
控回断线 | PROTECT_24 |  |  |  |  | 投/退
线路1断线 | PROTECT_25 |  |  |  |  | 投/退
线路2断线 | PROTECT_26 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_27 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_28 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_29 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_30 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_31 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_32 |  |  |  |  | 投/退
保护事件 | PROTECT_EVENT_LONG
备自投投入 | PROTECT_EVENT_1 | 0x0027 |  |  |  | 正常/动作 |  | 注31 | 0x10A0
备自投I | PROTECT_EVENT_2 |  |  |  |  | 正常/动作
备自投II | PROTECT_EVENT_3 |  |  |  |  | 正常/动作
备自投III | PROTECT_EVENT_4 |  |  |  |  | 正常/动作
备自投IV | PROTECT_EVENT_5 |  |  |  |  | 正常/动作
备自投Ⅴ | PROTECT_EVENT_6 |  |  |  |  | 正常/动作
备自投Ⅵ | PROTECT_EVENT_7 |  |  |  |  | 正常/动作
备自投Ⅶ | PROTECT_EVENT_8 |  |  |  |  | 正常/动作
备自投Ⅷ | PROTECT_EVENT_9 |  |  |  |  | 正常/动作
备自投Ⅸ | PROTECT_EVENT_10 |  |  |  |  | 正常/动作
Ⅰ段过流 | PROTECT_EVENT_11 |  |  |  |  | 正常/动作
Ⅱ段过流 | PROTECT_EVENT_12 |  |  |  |  | 正常/动作
零序过流 | PROTECT_EVENT_13 |  |  |  |  | 正常/动作
过流后加速 | PROTECT_EVENT_14 |  |  |  |  | 正常/动作
零序后加速 | PROTECT_EVENT_15 |  |  |  |  | 正常/动作
一轮过负荷减载 | PROTECT_EVENT_16 |  |  |  |  | 正常/动作
二轮过负荷减载 | PROTECT_EVENT_17 | 0x0028 |  |  |  | 正常/动作 |  | 注31
三轮过负荷减载 | PROTECT_EVENT_18 |  |  |  |  | 正常/动作
I母频率异常 | PROTECT_EVENT_19 |  |  |  |  | 正常/动作
II母频率异常 | PROTECT_EVENT_20 |  |  |  |  | 正常/动作
TV1断线 | PROTECT_EVENT_21 |  |  |  |  | 正常/动作
TV2断线 | PROTECT_EVENT_22 |  |  |  |  | 正常/动作
TA监测 | PROTECT_EVENT_23 |  |  |  |  | 正常/动作
控回断线 | PROTECT_EVENT_24 |  |  |  |  | 正常/动作
线路1断线 | PROTECT_EVENT_25 |  |  |  |  | 正常/动作
线路2断线 | PROTECT_EVENT_26 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_27 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_28 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_29 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_30 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_31 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_32 |  |  |  |  | 正常/动作
系统单元状态 | SYSTEM_UNIT_LONG
事故总 | FLAG_CommonFault | 0x0029 | [5 empty] | 注31 | 0x10C0
NULL
NULL
NULL
FLAG_INPUT_ALARM
FLAG_INPUT_TRIP
FLAG_PT3TRAP_BUG
FLAG_PTTRAP_BUG
FLAG_WAVE_RECORD
FLAG_ERROR_BUG
总告警 | FLAG_CommonAlarm
FLAG_TRAP_BUG
FLAG_START_BUG
FLAG_ALARM_BUG
FLAG_TRIP_BUG
FLAG_FALUT_BUG
| UNIT_RAM_BUG | 0x002A | [5 empty] | 注31
UNIT_ROM_BUG
UNIT_TEMPERATURE_BUG
UNIT_AD_BUG
UNIT_RELAY_BUG
UNIT_RESET_BUG
UNIT_STARM9AD_BUG
UNIT_BZTSET_BUG
UNIT_SETWORD_BUG
UNIT_SETBIT_BUG
UNIT_PARASET_BUG
UNIT_ADJUST_BUG
UNIT_COMMSET_BUG
UNIT_YXSET_BUG
UNIT_Abort_Handler
继电器状态 | RELAY_STATUS_LONG
开出01状态 | 信号1 | 0x002B |  |  |  | 分/合 |  | 注31 | 0x10E0
开出02状态 | 信号2 |  |  |  |  | 分/合
开出03状态 | 异常告警 |  |  |  |  | 分/合
开出04状态 | 保护动作 |  |  |  |  | 分/合
开出05状态 | 遥控合闸（3DL） |  |  |  |  | 分/合
开出06状态 | 遥控跳闸（3DL） |  |  |  |  | 分/合
开出07状态 | 保护跳闸（3DL） |  |  |  |  | 分/合
开出08状态 | 保护合闸（3DL） |  |  |  |  | 分/合
开出09状态 | 跳1DL |  |  |  |  | 分/合
开出10状态 | 合1DL |  |  |  |  | 分/合
开出11状态 | 跳2DL |  |  |  |  | 分/合
开出12状态 | 合2DL |  |  |  |  | 分/合
开出13状态 | DO9 |  |  |  |  | 分/合
开出14状态 | DO10 |  |  |  |  | 分/合
开出15状态 | DO11 |  |  |  |  | 分/合
开出16状态 | 跳4DL |  |  |  |  | 分/合
开出17状态 | 合4DL | 0x002C |  |  |  | 分/合 |  | 注31
开出18状态 | 跳5DL |  |  |  |  | 分/合
开出19状态 | 合5DL |  |  |  |  | 分/合
开出20状态 | DO16 |  |  |  |  | 分/合
开出21状态 | DO17 |  |  |  |  | 分/合
开出22状态 | DO18 |  |  |  |  | 分/合
开出23状态 | DO19 |  |  |  |  | 分/合
开出24状态 | DO20 |  |  |  |  | 分/合
开出25状态 | DO21 |  |  |  |  | 分/合
开出26状态 | DO22 |  |  |  |  | 分/合
开出27状态 | DO23 |  |  |  |  | 分/合
开出28状态 | DO24 |  |  |  |  | 分/合
开出29状态 | DO25 |  |  |  |  | 分/合
开出30状态 | DO26 |  |  |  |  | 分/合
开出31状态 | DO27 |  |  |  |  | 分/合
开出32状态 | DO28 |  |  |  |  | 分/合
开出33状态 | DO29 | 0x002D |  |  |  | 分/合 |  | 注31
开出34状态 | DO30 |  |  |  |  | 分/合
开出35状态 | DO31 |  |  |  |  | 分/合
开出36状态 | DO32 |  |  |  |  | 分/合
开出37状态 | DO33 |  |  |  |  | 分/合
开出38状态 | DO34 |  |  |  |  | 分/合
开出39状态 | DO35 |  |  |  |  | 分/合
开出40状态 | DO36 |  |  |  |  | 分/合
开出41状态 | DO37 |  |  |  |  | 分/合
开出42状态 | DO38 |  |  |  |  | 分/合
开出43状态 | DO39 |  |  |  |  | 分/合
开出44状态 | DO40 |  |  |  |  | 分/合
开出45状态 | DO41 |  |  |  |  | 分/合
开出46状态 | DO42 |  |  |  |  | 分/合
开出47状态 | DO43 |  |  |  |  | 分/合
开出48状态 | DO44 |  |  |  |  | 分/合
开出49状态 | DO45 | 0x002E |  |  |  | 分/合 |  | 注31
开出50状态 | DO46 |  |  |  |  | 分/合
开出51状态 | DO47 |  |  |  |  | 分/合
开出52状态 | DO48 |  |  |  |  | 分/合
开出53状态 | DO49 |  |  |  |  | 分/合
开出54状态 | DO50 |  |  |  |  | 分/合
开出55状态 | DO51 |  |  |  |  | 分/合
开出56状态 | DO52 |  |  |  |  | 分/合
开出57状态 | DO53 |  |  |  |  | 分/合
开出58状态 | DO54 |  |  |  |  | 分/合
开出59状态 | DO55 |  |  |  |  | 分/合
备用 | NULL |  |  |  |  | 分/合
备用 | NULL |  |  |  |  | 分/合
备用 | NULL |  |  |  |  | 分/合
备用 | NULL |  |  |  |  | 分/合
备用 | NULL |  |  |  |  | 分/合
电度读数 | MyEnergy | [7 empty] | MyEnergy
正向有功 | Ph_L | 0x002F |  |  | 0.001 | kWh | 0 | 注31 | 0x0104
| PH_H |  |  |  | 0.001 | kWh | 0
反向有功 | NPh_L |  |  |  | 0.001 | kWh | 0
| NPH_H |  |  |  | 0.001 | kWh | 0
正向无功 | Qh_L |  |  |  | 0.001 | kVarh | 0
| QH_H |  |  |  | 0.001 | kVarh | 0
反向无功 | NQh_L |  |  |  | 0.001 | kVarh | 0
| NQH_H | 0x0036 |  |  | 0.001 | kVarh | 0 | 注31
谐波数据 | FFTValue | [7 empty] | FFTValue
A相保护电流二次谐波 |  | 0x0037 |  |  | 0.01 | A |  | 注31 | 0x0150
B相保护电流二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | A
C相保护电流二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | A
A相测量电流二次谐波 |  |  |  |  | 0.001 | A
C相测量电流二次谐波 |  |  |  |  | 0.001 | A
Ⅰ母电压Uab1二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
Ⅰ母电压Ubc1二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
Ⅱ母电压Uab2二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
Ⅱ母电压Ubc2二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
A相保护电流三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | A
B相保护电流三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | A
C相保护电流三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | A |  | 注31
A相测量电流三次谐波 |  |  |  |  | 0.001 | A
C相测量电流三次谐波 |  |  |  |  | 0.001 | A
Ⅰ母电压Uab1三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
Ⅰ母电压Ubc1三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
Ⅱ母电压Uab2三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
Ⅱ母电压Ubc2三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
模拟量角度 | AngleAddress | 0x0050 | [5 empty] | Max15
Ⅰ母电压Uab1 | Angle_1 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
Ⅰ母电压Ubc1 | Angle_2 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
Ⅱ母电压Uab2 | Angle_3 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
Ⅱ母电压Ubc2 | Angle_4 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
进线电压Ux1 | Angle_5 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
进线电压Ux2 | Angle_6 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
A相保护电流 | Angle_7 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
B相保护电流 | Angle_8 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
C相保护电流 | Angle_9 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
A相测量电流 | Angle_10 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
C相测量电流 | Angle_11 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
进线电流Ix1 | Angle_12 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
进线电流Ix2 | Angle_13 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
备用 | Angle_14 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
备用 | Angle_15 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
功率电度 | EnergyAddress | [6 empty] | Max12
有功功率 | P_L | 0x0100 | 读 | 3 | 0.01 | W
| P_H |  | 读 | 3 | 0.01 | W
无功功率 | Q_L |  | 读 | 3 | 0.01 | Var
| Q_H |  | 读 | 3 | 0.01 | Var
正向有功 | Ph_L |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kWh | 0
| PH_H |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kWh | 0
反向有功 | NPh_L |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kWh | 0
| NPH_H |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kWh | 0
正向无功 | Qh_L |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kVarh | 0
| QH_H |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kVarh | 0
反向无功 | NQh_L |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kVarh | 0
| NQH_H |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kVarh | 0
定值 | SetAddress | [6 empty] | Max96
备自投充电时间 | SET1 | 0x0200 | 读、写 |  | 0.01 | s
跳合闸脉冲时间 | SET2 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
开关拒动放电延时 | SET3 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投有压定值 | SET4 |  | 读、写 |  | 0.01 | V
无压启动定值 | SET5 |  | 读、写 |  | 0.01 | V
无压合闸定值 | SET6 |  | 读、写 |  | 0.01 | V
无流定值 | SET7 |  | 读、写 |  | 0.01 | A
合闸同期角 | SET8 |  | 读、写 |  | 0.01 | °
自投Ⅰ检同期选择 | SET9 |  | 读、写 |  | 1
自投Ⅰ跳闸时限 | SET10 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅰ合闸时限1 | SET11 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅰ合闸时限2 | SET12 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅱ检同期选择 | SET13 |  | 读、写 |  | 1
自投Ⅱ跳闸时限 | SET14 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅱ合闸时限1 | SET15 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅱ合闸时限2 | SET16 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅲ检同期选择 | SET17 |  | 读、写 |  | 1
自投Ⅲ跳闸时限 | SET18 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅲ合闸时限1 | SET19 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅲ合闸时限2 | SET20 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅳ检同期选择 | SET21 |  | 读、写 |  | 1
自投Ⅳ跳闸时限 | SET22 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅳ合闸时限1 | SET23 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅳ合闸时限2 | SET24 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅴ检同期选择 | SET25 |  | 读、写 |  | 1
自投Ⅴ跳闸时限 | SET26 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅴ合闸时限1 | SET27 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅴ合闸时限2 | SET28 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅵ检同期选择 | SET29 |  | 读、写 |  | 1
自投Ⅵ跳闸时限 | SET30 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅵ合闸时限1 | SET31 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅵ合闸时限2 | SET32 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅶ检同期选择 | SET33 |  | 读、写 |  | 1
自投Ⅶ跳闸时限 | SET34 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅶ合闸时限1 | SET35 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅶ合闸时限2 | SET36 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅷ检同期选择 | SET37 |  | 读、写 |  | 1
自投Ⅷ跳闸时限 | SET38 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅷ合闸时限1 | SET39 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅷ合闸时限2 | SET40 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅸ检同期选择 | SET41 |  | 读、写 |  | 1
自投Ⅸ跳闸时限 | SET42 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅸ合闸时限1 | SET43 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅸ合闸时限2 | SET44 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
低压闭锁定值 | SET45 |  | 读、写 |  | 0.01 | V
过流I段定值 | SET46 |  | 读、写 |  | 0.01 | A
过流I段时间 | SET47 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
Ⅰ段充电时间 | SET48 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
过流II段定值 | SET49 |  | 读、写 |  | 0.01 | A
过流II段时间 | SET50 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
零序过流定值 | SET51 |  | 读、写 |  | 0.01 | A
零序过流时间 | SET52 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
过流后加速定值 | SET53 |  | 读、写 |  | 0.01 | A
过流后加速时间 | SET54 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
过流后加速开放时间 | SET55 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
零序后加速定值 | SET56 |  | 读、写 |  | 0.01 | A
零序后加速时间 | SET57 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
零序后加速开放时间 | SET58 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
Ix1过负荷定值 | SET59 |  | 读、写 |  | 0.01 | A
Ix2过负荷定值 | SET60 |  | 读、写 |  | 0.01 | A
第一轮减载时间 | SET61 |  | 读、写 |  | 0.01 | m
第二轮减载时间 | SET62 |  | 读、写 |  | 0.01 | m
第三轮减载时间 | SET63 |  | 读、写 |  | 0.01 | m
频率低异常定值 | SET64 |  | 读、写 |  | 0.01 | Hz
频率高异常定值 | SET65 |  | 读、写 |  | 0.01 | Hz
频率异常时间 | SET66 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
TV监测时间 | SET67 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
TA监测时间 | SET68 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
回路断线时间 | SET69 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
线路TV无压定值 | SET70 |  | 读、写 |  | 0.01 | V
线路无压时间 | SET71 |  | 读、写 |  | 0.01 | s
自投Ⅰ控制字 | Control_1 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅱ控制字 | Control_2 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅲ控制字 | Control_3 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅳ控制字 | Control_4 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅴ控制字 | Control_5 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅵ控制字 | Control_6 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅶ控制字 | Control_7 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅷ控制字 | Control_8 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅸ控制字 | Control_9 |  | 读、写 |  | 1 | Null
加速备自投Ⅰ | Control_10 |  | 读、写 |  | 1 | Null
加速备自投Ⅱ | Control_11 |  | 读、写 |  | 1 | Null
加速备自投Ⅲ | Control_12 |  | 读、写 |  | 1 | Null
加速备自投Ⅳ | Control_13 |  | 读、写 |  | 1 | Null
加速备自投Ⅴ | Control_14 |  | 读、写 |  | 1 | Null
加速备自投Ⅵ | Control_15 |  | 读、写 |  | 1 | Null
加速备自投Ⅶ | Control_16 |  | 读、写 |  | 1 | Null
加速备自投Ⅷ | Control_17 |  | 读、写 |  | 1 | Null
加速备自投Ⅸ | Control_18 |  | 读、写 |  | 1 | Null
TWJ异常告警 | Control_19 |  | 读、写 |  | 1 | Null
弹簧未储能告警 | Control_20 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅰ启动过负荷减载 | Control_21 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅱ启动过负荷减载 | Control_22 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅲ启动过负荷减载 | Control_23 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅳ启动过负荷减载 | Control_24 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅴ启动过负荷减载 | Control_25 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅵ启动过负荷减载 | Control_26 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅶ启动过负荷减载 | Control_27 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅷ启动过负荷减载 | Control_28 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投Ⅸ启动过负荷减载 | Control_29 |  | 读、写 |  | 1 | Null
一轮过负荷控制字 | Control_30 |  | 读、写 |  | 1 | Null
二轮过负荷控制字 | Control_31 |  | 读、写 |  | 1 | Null
三轮过负荷控制字 | Control_32 |  | 读、写 |  | 1 | Null
Ⅰ段电流控制字 | Control_33 |  | 读、写 |  | 1 | Null
Ⅰ段低压闭锁 | Control_34 |  | 读、写 |  | 1 | Null
Ⅰ段充电功能 | Control_35 |  | 读、写 |  | 1 | Null
Ⅱ段电流控制字 | Control_36 |  | 读、写 |  | 1 | Null
Ⅱ段低压闭锁 | Control_37 |  | 读、写 |  | 1 | Null
零序过流控制字 | Control_38 |  | 读、写 |  | 1 | Null
过流后加速控制字 | Control_39 |  | 读、写 |  | 1 | Null
低压闭锁过流加速 | Control_40 |  | 读、写 |  | 1 | Null
零序后加速控制字 | Control_41 |  | 读、写 |  | 1 | Null
自投闭锁后加速 | Control_42 |  | 读、写 |  | 1 | Null
合闸回路断线 | Control_43 |  | 读、写 |  | 1 | Null
跳闸回路断线 | Control_44 |  | 读、写 |  | 1 | Null
保护已动作标志低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
保护已动作标志高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
保护动作标志低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
保护动作标志高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
保护告警标志低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
保护告警标志高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
保护启动标志低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
保护启动标志高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
XJ1出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
XJ1出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
XJ2出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
XJ2出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
XJ3出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
XJ3出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
XJ4出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
XJ4出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO01出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO01出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO02出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO02出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO03出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO03出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO04出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO04出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO05出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO05出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO06出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO06出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO07出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO07出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO08出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO08出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO09出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO09出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO10出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO10出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO11出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO11出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO12出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO12出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO13出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO13出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO14出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO14出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO15出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO15出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO16出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO16出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO17出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO17出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO18出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO18出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO19出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO19出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO20出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO20出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO21出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO21出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO22出口低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
DO22出口高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN01闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN01闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN02闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN02闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN03闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN03闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN04闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN04闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN05闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN05闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN06闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN06闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN07闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN07闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN08闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN08闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN09闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN09闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN10闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN10闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN11闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN11闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN12闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN12闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN13闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN13闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN14闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN14闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN15闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN15闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN16闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN16闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN17闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN17闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN18闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN18闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN19闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN19闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN20闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN20闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN21闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN21闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN22闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN22闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN23闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN23闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN24闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN24闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN25闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN25闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN26闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN26闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN27闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN27闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN28闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN28闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN29闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN29闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN30闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN30闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN31闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN31闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN32闭锁低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
IN32闭锁高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
线路参数 | SYSparaAddress |  | 读、写 |  |  |  |  | Max32
TV接线形式 | SYS_Set1 | 0x0400 | 读、写 | 3、6、16 | 1 | Null |  | 注5
TA接线形式 | SYS_Set2 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注6
功率测量方式 | SYS_Set3 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注7
TV一次电压 | SYS_Set4 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注8
TV二次电压 | SYS_Set5 |  | 读、写 |  | 1 | Null
TA变比 | SYS_Set6 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注9
运行定值区 | SYS_Set7 |  | 读、写 |  | 1 | Null
开关柜类型 | SYS_Set8 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注24
是否有接地刀 | SYS_Set9 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注25
遥控本地方式 | SYS_Set10 |  | 读、写 |  | 1 | Null
软件CB控制 | SYS_Set11 |  | 读、写 |  | 1 | Null
对比度调整 | SYS_Set12 |  | 读、写 |  | 1 | Null
测量电流量程 | SYS_Set13 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注10
保护电流量程 | SYS_Set14 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注11
零序电流量程 | SYS_Set15 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注27
辅助电流量程 | SYS_Set16 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注10
测量电压量程 | SYS_Set17 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注12
零序电压量程 | SYS_Set18 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注12
辅助电压量程 | SYS_Set19 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注12
DA输出 | SYS_Set20 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注13
查看定值区 | SYS_Set21 |  | 读、写 |  | 1 | Null
运行频率 | SYS_Set22 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注28
类型选择 | SYS_Set23 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注30
线路电压选择 | SYS_Set24 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注33
默认画面显示 | SYS_Set25 |  | 读、写 |  | 1 | Null |  | 注37
通信参数 | CommAddress |  |  | 3、6、16 |  |  |  | 40
串口0波特率 | UART0_BAUD | 0x0500 | 读、写 |  | 1 | bps | 4 | 注14
串口0通讯地址 | UART0_ADDRESS |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1 | 注15
串口0通讯模式 | UART0_RS422 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注16
串口0通讯协议 | UART0_PROTOCOL |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1 | 注17
串口0停止位 | UART0_STOPBIT |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注18
串口0校验位 | UART0_PARITY |  | 读、写 |  | 1 | Null | 2 | 注19
串口1波特率 | UART1_BAUD |  | 读、写 |  | 1 | bps | 4
串口1通讯地址 | UART1_ADDRESS |  | 读、写 |  | 1 | Null | 2
串口1通讯模式 | UART1_RS422 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
串口1通讯协议 | UART1_PROTOCOL |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1
串口1停止位 | UART1_STOPBIT |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
串口1校验位 | UART1_PARITY |  | 读、写 |  | 1 | Null | 2
以太网IP_低字 | FLASH_ETHER_IP_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 257
以太网IP_高字 | FLASH_ETHER_IP_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 49320
以太网掩码_低字 | FLASH_ETHER_MASK_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 65280
以太网掩码_高字 | FLASH_ETHER_MASK_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 65535
以太网协议 | FLASH_ETHER_PROTOCOL |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注20
以太网MAC_低字 | FLASH_ETHER_MAC_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 65280
以太网MAC_高字 | FLASH_ETHER_MAC_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 65535
以太网接口 | FLASH_ETHER_TP_FIBER |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注21
以太网网关_低字 | FLASH_ETHER_GATEWAY_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 258
以太网网关_高字 | FLASH_ETHER_GATEWAY_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 49320
用户口令_低字 | PASSWORD_ENUM_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 14392
用户口令_高字 | PASSWORD_ENUMY_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 14392
通道系数 | [7 empty] | 20
通道1 | CH1 | 0x0600 | 读、写 | 3、0x66 | 1/8192 | Null | 8192 | 注22
通道2 | CH2 |  | 读、写 |  | 1/8192 | Null | 8192
通道3 | CH3 |  | 读、写 |  | 1/8192 | Null | 8192
通道4 | CH4 |  | 读、写 |  | 1/8192 | Null | 8192
通道5 | CH5 |  | 读、写 |  | 1/8192 | Null | 8192
通道6 | CH6 |  | 读、写 |  | 1/8192 | Null | 8192
通道7 | CH7 |  | 读、写 |  | 1/8192 | Null | 8192
通道8 | CH8 |  | 读、写 |  | 1/8192 | Null | 8192
通道9 | CH9 |  | 读、写 |  | 1/8192 | Null | 8192
通道10 | CH10 |  | 读、写 |  | 1/8192 | Null | 8192
通道11 | CH11 |  | 读、写 |  | 1/8192 | Null | 8192
通道12 | CH12 |  | 读、写 |  | 1/8192 | Null | 8192
通道13 | CH13 |  | 读、写 |  | 1/8192 | Null | 8192
通道14 | CH14 |  | 读、写 |  | 1/8192 | Null | 8192
通道15 | DA_A | 0x0611 | 读、写 |  | 1 | Null | 600
通道16 | A_Off | 0x0612 | 读、写 |  | 1 | Null | 2800
校时 |  | 0x0700 | 写 | 16 | 1 | Null
保护压板 |  |  | 读、写
备自投投入 | PROTECT_1 | 0x1020 | 读、写 | 5 |  | 投/退 |  | 注23
备自投I | PROTECT_2 |  | 读、写 |  |  | 投/退
备自投II | PROTECT_3 |  | 读、写 |  |  | 投/退
备自投III | PROTECT_4 |  | 读、写 |  |  | 投/退
备自投IV | PROTECT_5 |  | 读、写 |  |  | 投/退
备自投Ⅴ | PROTECT_6 |  | 读、写 |  |  | 投/退
备自投Ⅵ | PROTECT_7 |  | 读、写 |  |  | 投/退
备自投Ⅶ | PROTECT_8 |  | 读、写 |  |  | 投/退
备自投Ⅷ | PROTECT_9 |  | 读、写 |  |  | 投/退
备自投Ⅸ | PROTECT_10 |  | 读、写 |  |  | 投/退
Ⅰ段过流 | PROTECT_11 |  | 读、写 |  |  | 投/退
Ⅱ段过流 | PROTECT_12 |  | 读、写 |  |  | 投/退
零序过流 | PROTECT_13 |  | 读、写 |  |  | 投/退
过流后加速 | PROTECT_14 |  | 读、写 |  |  | 投/退
零序后加速 | PROTECT_15 |  | 读、写 |  |  | 投/退
一轮过负荷减载 | PROTECT_16 |  | 读、写 |  |  | 投/退
二轮过负荷减载 | PROTECT_17 |  | 读、写 |  |  | 投/退
三轮过负荷减载 | PROTECT_18 |  | 读、写 |  |  | 投/退
I母频率异常 | PROTECT_19 |  | 读、写 |  |  | 投/退
II母频率异常 | PROTECT_20 |  | 读、写 |  |  | 投/退
TV1断线 | PROTECT_21 |  | 读、写 |  |  | 投/退
TV2断线 | PROTECT_22 |  | 读、写 |  |  | 投/退
TA监测 | PROTECT_23 |  | 读、写 |  |  | 投/退
控回断线 | PROTECT_24 |  | 读、写 |  |  | 投/退
线路1断线 | PROTECT_25 |  | 读、写 |  |  | 投/退
线路2断线 | PROTECT_26 |  | 读、写 |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_27 |  | 读、写 |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_28 |  | 读、写 |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_29 |  | 读、写 |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_30 |  | 读、写 |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_31 |  | 读、写 |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_32 |  | 读、写 |  |  | 投/退
硬件配置参数 | HardConfigAddress
开入量总数 | DI_NUM_SET | 0x1300 | 读、写 | 3、6、16 | 1 | Null
开出量总数 | DO_NUM_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
IN01消抖时间 | DI1_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN02消抖时间 | DI2_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN03消抖时间 | DI3_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN04消抖时间 | DI4_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN05消抖时间 | DI5_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN06消抖时间 | DI6_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN07消抖时间 | DI7_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN08消抖时间 | DI8_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN09消抖时间 | DI9_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN10消抖时间 | DI10_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN11消抖时间 | DI11_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN12消抖时间 | DI12_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN13消抖时间 | DI13_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN14消抖时间 | DI14_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN15消抖时间 | DI15_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN16消抖时间 | DI16_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN17消抖时间 | DI17_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN18消抖时间 | DI18_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN19消抖时间 | DI19_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN20消抖时间 | DI20_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN21消抖时间 | DI21_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN22消抖时间 | DI22_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN23消抖时间 | DI23_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
IN24消抖时间 | DI24_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
共用消抖时间 | DEFAULT_FILTER_TIME |  | 读、写 |  | 0.001 | s
DO1出口时间 | DO1_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO2出口时间 | DO2_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO3出口时间 | DO3_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO4出口时间 | DO4_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO5出口时间 | DO5_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO6出口时间 | DO6_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO7出口时间 | DO7_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO8出口时间 | DO8_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO9出口时间 | DO9_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO10出口时间 | DO10_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO11出口时间 | DO11_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO12出口时间 | DO12_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO13出口时间 | DO13_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO14出口时间 | DO14_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO15出口时间 | DO15_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO16出口时间 | DO16_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO17出口时间 | DO17_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO18出口时间 | DO18_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO19出口时间 | DO19_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO20出口时间 | DO20_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO21出口时间 | DO21_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO22出口时间 | DO22_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO23出口时间 | DO23_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO24出口时间 | DO24_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO25出口时间 | DO25_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO26出口时间 | DO26_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO27出口时间 | DO27_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO28出口时间 | DO28_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO29出口时间 | DO29_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO30出口时间 | DO30_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO31出口时间 | DO31_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO32出口时间 | DO32_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO33出口时间 | DO33_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO34出口时间 | DO34_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO35出口时间 | DO35_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO36出口时间 | DO36_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO37出口时间 | DO37_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO38出口时间 | DO38_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO39出口时间 | DO39_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO40出口时间 | DO40_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO41出口时间 | DO41_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO42出口时间 | DO42_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO43出口时间 | DO43_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO44出口时间 | DO44_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO45出口时间 | DO45_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO46出口时间 | DO46_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO47出口时间 | DO47_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO48出口时间 | DO48_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO49出口时间 | DO49_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO50出口时间 | DO50_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO51出口时间 | DO51_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO52出口时间 | DO52_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO53出口时间 | DO53_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO54出口时间 | DO54_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
DO55出口时间 | DO55_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 0.01 | s
指示灯1颜色 | LED1_COLOR_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
指示灯2颜色 | LED2_COLOR_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
指示灯3颜色 | LED3_COLOR_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
指示灯4颜色 | LED4_COLOR_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
指示灯5颜色 | LED5_COLOR_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
指示灯6颜色 | LED6_COLOR_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
指示灯7颜色 | LED7_COLOR_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
指示灯8颜色 | LED8_COLOR_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
IN25~IN45对应板件号 | DI_CS1_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
IN46~IN66对应板件号 | DI_CS2_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
IN67~IN87对应板件号 | DI_CS3_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
IN88~IN108对应板件号 | DI_CS4_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null | 备用
IN109~IN129 对应板件号 | DI_CS5_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null | 备用
DO01~DO11对应板件号 | DO_CS1_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
DO12~DO22对应板件号 | DO_CS2_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
DO23~DO33对应板件号 | DO_CS3_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
DO34~DO44对应板件号 | DO_CS4_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
DO45~DO55对应板件号 | DO_CS5_SET |  | 读、写 |  | 1 | Null
直流量 | DCParaAddress
系数R1_k | DC_PARA_SET1 | 0x1400 | 读、写 | 3、6、16 | 1 | Null
系数R1_b | DC_PARA_SET2 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数R2_k | DC_PARA_SET3 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数R2_b | DC_PARA_SET4 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数R3_k | DC_PARA_SET5 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数R3_b | DC_PARA_SET6 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数R4_k | DC_PARA_SET7 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数R4_b | DC_PARA_SET8 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数DC1_k | DC_PARA_SET9 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数DC1_b | DC_PARA_SET10 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数DC2_k | DC_PARA_SET11 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数DC2_b | DC_PARA_SET12 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数DC3_k | DC_PARA_SET13 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数DC3_b | DC_PARA_SET14 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数DC4_k | DC_PARA_SET15 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数DC4_b | DC_PARA_SET16 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数DA1_k | DC_PARA_SET17 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数DA1_b | DC_PARA_SET18 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数DA2_k | DC_PARA_SET19 |  | 读、写 |  | 1 | Null
系数DA2_b | DC_PARA_SET20 |  | 读、写 |  | 1 | Null
温度TMP1低位 | DC_VALUE1_L | 0x1414 | 只读 | 3 | 0.01 | ℃
温度TMP1高位 | DC_VALUE1_H |  | 只读
温度TMP2低位 | DC_VALUE2_L |  | 只读 |  | 0.01 | ℃
温度TMP2高位 | DC_VALUE2_H |  | 只读
温度TMP3低位 | DC_VALUE3_L |  | 只读 |  | 0.01 | ℃
温度TMP3高位 | DC_VALUE3_H |  | 只读
温度TMP4低位 | DC_VALUE4_L |  | 只读 |  | 0.01 | ℃
温度TMP4高位 | DC_VALUE4_H |  | 只读
直流输入DC1低位 | DC_VALUE5_L |  | 只读 |  | 1 | Null | 有符号数
直流输入DC1高位 | DC_VALUE5_H |  | 只读
直流输入DC2低位 | DC_VALUE6_L |  | 只读 |  | 1 | Null | 有符号数
直流输入DC2高位 | DC_VALUE6_H |  | 只读
直流输入DC3低位 | DC_VALUE7_L |  | 只读 |  | 1 | Null | 有符号数
直流输入DC3高位 | DC_VALUE7_H |  | 只读
直流输入DC4低位 | DC_VALUE8_L |  | 只读 |  | 1 | Null | 有符号数
直流输入DC4高位 | DC_VALUE8_H |  | 只读
开入量参数 | YxSetAddress
IN01 | Yx_Set1 | 0x1500 | 读、写 | 3、6、16 | 1 | Null
IN02 | Yx_Set2 |  |  |  | 1 | Null
IN03 | Yx_Set3 |  |  |  | 1 | Null
IN04 | Yx_Set4 |  |  |  | 1 | Null
IN05 | Yx_Set5 |  |  |  | 1 | Null
IN06 | Yx_Set6 |  |  |  | 1 | Null
IN07 | Yx_Set7 |  |  |  | 1 | Null
IN08 | Yx_Set8 |  |  |  | 1 | Null
IN09 | Yx_Set9 |  |  |  | 1 | Null
IN10 | Yx_Set10 |  |  |  | 1 | Null
IN11 | Yx_Set11 |  |  |  | 1 | Null
IN12 | Yx_Set12 |  |  |  | 1 | Null
IN13 | Yx_Set13 |  |  |  | 1 | Null
IN14 | Yx_Set14 |  |  |  | 1 | Null
IN15 | Yx_Set15 |  |  |  | 1 | Null
IN16 | Yx_Set16 |  |  |  | 1 | Null
IN17 | Yx_Set17 |  |  |  | 1 | Null
IN18 | Yx_Set18 |  |  |  | 1 | Null
IN19 | Yx_Set19 |  |  |  | 1 | Null
IN20 | Yx_Set20 |  |  |  | 1 | Null
IN21 | Yx_Set21 |  |  |  | 1 | Null
IN22 | Yx_Set22 |  |  |  | 1 | Null
IN23 | Yx_Set23 |  |  |  | 1 | Null
IN24 | Yx_Set24 |  |  |  | 1 | Null
IN25 | Yx_Set25 |  |  |  | 1 | Null
IN26 | Yx_Set26 |  |  |  | 1 | Null
IN27 | Yx_Set27 |  |  |  | 1 | Null
IN28 | Yx_Set28 |  |  |  | 1 | Null
IN29 | Yx_Set29 |  |  |  | 1 | Null
IN30 | Yx_Set30 |  |  |  | 1 | Null
IN31 | Yx_Set31 |  |  |  | 1 | Null
IN32 | Yx_Set32 |  |  |  | 1 | Null
SH | Yx_Set33 |  |  |  | 1 | Null
SF | Yx_Set34 |  |  |  | 1 | Null
TJR | Yx_Set35 |  |  |  | 1 | Null
备自投逻辑定值 | BZTSetAddress
备自投Ⅰ充电有压条件低位 |  | 0x1600 | 读、写 | 3、6、16 | 1 | null
备自投Ⅰ充电有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ充电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ充电无压合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ充电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ充电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ充电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ充电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ延时放电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ延时放电无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ延时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ延时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ延时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ延时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ瞬时放电内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ瞬时放电内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ瞬时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ瞬时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ瞬时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ瞬时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ启动无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ启动无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ启动有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ启动有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ启动无流条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ启动无流条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ启动开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ启动开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ启动开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ启动开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ启动内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ启动内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ跳闸继电器位置低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ跳闸继电器位置高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ预期分位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ预期分位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ预期无压结果低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ预期无压结果高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ合闸继电器位置1低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ合闸继电器位置1高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ合闸继电器位置2低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ合闸继电器位置2高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ预期合位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅰ预期合位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ充电有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ充电有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ充电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ充电无压合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ充电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ充电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ充电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ充电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ延时放电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ延时放电无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ延时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ延时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ延时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ延时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ瞬时放电内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ瞬时放电内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ瞬时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ瞬时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ瞬时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ瞬时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ启动无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ启动无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ启动有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ启动有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ启动无流条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ启动无流条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ启动开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ启动开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ启动开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ启动开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ启动内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ启动内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ跳闸继电器位置低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ跳闸继电器位置高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ预期分位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ预期分位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ预期无压结果低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ预期无压结果高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ合闸继电器位置1低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ合闸继电器位置1高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ合闸继电器位置2低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ合闸继电器位置2高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ预期合位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅱ预期合位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ充电有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ充电有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ充电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ充电无压合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ充电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ充电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ充电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ充电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ延时放电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ延时放电无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ延时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ延时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ延时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ延时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ瞬时放电内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ瞬时放电内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ瞬时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ瞬时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ瞬时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ瞬时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ启动无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ启动无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ启动有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ启动有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ启动无流条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ启动无流条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ启动开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ启动开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ启动开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ启动开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ启动内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ启动内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ跳闸继电器位置低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ跳闸继电器位置高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ预期分位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ预期分位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ预期无压结果低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ预期无压结果高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ合闸继电器位置1低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ合闸继电器位置1高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ合闸继电器位置2低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ合闸继电器位置2高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ预期合位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅲ预期合位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ充电有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ充电有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ充电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ充电无压合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ充电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ充电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ充电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ充电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ延时放电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ延时放电无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ延时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ延时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ延时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ延时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ瞬时放电内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ瞬时放电内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ瞬时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ瞬时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ瞬时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ瞬时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ启动无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ启动无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ启动有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ启动有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ启动无流条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ启动无流条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ启动开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ启动开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ启动开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ启动开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ启动内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ启动内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ跳闸继电器位置低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ跳闸继电器位置高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ预期分位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ预期分位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ预期无压结果低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ预期无压结果高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ合闸继电器位置1低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ合闸继电器位置1高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ合闸继电器位置2低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ合闸继电器位置2高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ预期合位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅳ预期合位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ充电有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ充电有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ充电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ充电无压合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ充电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ充电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ充电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ充电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ延时放电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ延时放电无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ延时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ延时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ延时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ延时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ瞬时放电内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ瞬时放电内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ瞬时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ瞬时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ瞬时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ瞬时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ启动无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ启动无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ启动有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ启动有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ启动无流条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ启动无流条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ启动开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ启动开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ启动开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ启动开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ启动内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ启动内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ跳闸继电器位置低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ跳闸继电器位置高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ预期分位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ预期分位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ预期无压结果低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ预期无压结果高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ合闸继电器位置1低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ合闸继电器位置1高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ合闸继电器位置2低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ合闸继电器位置2高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ预期合位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅴ预期合位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ充电有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ充电有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ充电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ充电无压合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ充电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ充电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ充电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ充电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ延时放电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ延时放电无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ延时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ延时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ延时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ延时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ瞬时放电内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ瞬时放电内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ瞬时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ瞬时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ瞬时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ瞬时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ启动无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ启动无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ启动有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ启动有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ启动无流条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ启动无流条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ启动开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ启动开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ启动开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ启动开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ启动内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ启动内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ跳闸继电器位置低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ跳闸继电器位置高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ预期分位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ预期分位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ预期无压结果低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ预期无压结果高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ合闸继电器位置1低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ合闸继电器位置1高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ合闸继电器位置2低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ合闸继电器位置2高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ预期合位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅵ预期合位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ充电有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ充电有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ充电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ充电无压合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ充电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ充电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ充电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ充电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ延时放电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ延时放电无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ延时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ延时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ延时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ延时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ瞬时放电内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ瞬时放电内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ瞬时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ瞬时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ瞬时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ瞬时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ启动无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ启动无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ启动有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ启动有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ启动无流条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ启动无流条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ启动开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ启动开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ启动开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ启动开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ启动内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ启动内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ跳闸继电器位置低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ跳闸继电器位置高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ预期分位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ预期分位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ预期无压结果低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ预期无压结果高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ合闸继电器位置1低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ合闸继电器位置1高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ合闸继电器位置2低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ合闸继电器位置2高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ预期合位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅶ预期合位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ充电有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ充电有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ充电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ充电无压合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ充电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ充电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ充电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ充电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ延时放电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ延时放电无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ延时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ延时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ延时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ延时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ瞬时放电内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ瞬时放电内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ瞬时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ瞬时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ瞬时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ瞬时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ启动无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ启动无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ启动有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ启动有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ启动无流条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ启动无流条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ启动开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ启动开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ启动开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ启动开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ启动内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ启动内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ跳闸继电器位置低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ跳闸继电器位置高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ预期分位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ预期分位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ预期无压结果低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ预期无压结果高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ合闸继电器位置1低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ合闸继电器位置1高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ合闸继电器位置2低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ合闸继电器位置2高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ预期合位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅷ预期合位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ充电有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ充电有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ充电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ充电无压合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ充电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ充电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ充电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ充电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ延时放电无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ延时放电无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ延时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ延时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ延时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ延时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ瞬时放电内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ瞬时放电内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ瞬时放电开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ瞬时放电开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ瞬时放电开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ瞬时放电开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ启动无压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ启动无压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ启动有压条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ启动有压条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ启动无流条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ启动无流条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ启动开入合条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ启动开入合条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ启动开入分条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ启动开入分条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ启动内部条件低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ启动内部条件高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ跳闸继电器位置低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ跳闸继电器位置高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ预期分位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ预期分位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ预期无压结果低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ预期无压结果高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ合闸继电器位置1低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ合闸继电器位置1高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ合闸继电器位置2低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ合闸继电器位置2高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ预期合位开关低位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
备自投Ⅸ预期合位开关高位 |  |  | 读、写 |  | 1 | null
遥控量 | REG_COILS_START
| 信号1 | 0x2000 | 读、写 | 1、5、15 |  | 分/合
| 信号2 | 0x2001 | 读、写 |  |  | 分/合
| 异常告警 | 0x2002 | 读、写 |  |  | 分/合
| 保护动作 | 0x2003 | 读、写 |  |  | 分/合
| 遥控合闸（3DL） | 0x2004 | 读、写 |  |  | 分/合
| 遥控跳闸（3DL） | 0x2005 | 读、写 |  |  | 分/合
| 保护跳闸（3DL） | 0x2006 | 读、写 |  |  | 分/合
| 保护合闸（3DL） | 0x2007 | 读、写 |  |  | 分/合
| 跳1DL | 0x2008 | 读、写 |  |  | 分/合
| 合1DL | 0x2009 | 读、写 |  |  | 分/合
| 跳2DL | 0x200a | 读、写 |  |  | 分/合
| 合2DL | 0x200b | 读、写 |  |  | 分/合
| DO9 | 0x200c | 读、写 |  |  | 分/合
| DO10 | 0x200d | 读、写 |  |  | 分/合
| DO11 | 0x200e | 读、写 |  |  | 分/合
| 跳4DL | 0x200f | 读、写 |  |  | 分/合
| 合4DL | 0x2010 | 读、写 |  |  | 分/合
| 跳5DL | 0x2011 | 读、写 |  |  | 分/合
| 合5DL | 0x2012 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO16 | 0x2013 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO17 | 0x2014 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO18 | 0x2015 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO19 | 0x2016 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO20 | 0x2017 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO21 | 0x2018 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO22 | 0x2019 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO23 | 0x201a | 读、写 |  |  | 分/合
| DO24 | 0x201b | 读、写 |  |  | 分/合
| DO25 | 0x201c | 读、写 |  |  | 分/合
| DO26 | 0x201d | 读、写 |  |  | 分/合
| DO27 | 0x201e | 读、写 |  |  | 分/合
| DO28 | 0x201f | 读、写 |  |  | 分/合
| DO29 | 0x2020 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO30 | 0x2021 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO31 | 0x2022 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO32 | 0x2023 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO33 | 0x2024 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO34 | 0x2025 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO35 | 0x2026 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO36 | 0x2027 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO37 | 0x2028 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO38 | 0x2029 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO39 | 0x202a | 读、写 |  |  | 分/合
| DO40 | 0x202b | 读、写 |  |  | 分/合
| DO41 | 0x202c | 读、写 |  |  | 分/合
| DO42 | 0x202d | 读、写 |  |  | 分/合
| DO43 | 0x202e | 读、写 |  |  | 分/合
| DO44 | 0x202f | 读、写 |  |  | 分/合
| DO45 | 0x2030 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO46 | 0x2031 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO47 | 0x2032 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO48 | 0x2033 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO49 | 0x2034 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO50 | 0x2035 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO51 | 0x2036 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO52 | 0x2037 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO53 | 0x2038 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO54 | 0x2039 | 读、写 |  |  | 分/合
| DO55 | 0x203a | 读、写 |  |  | 分/合
复归 | KeyClear | 0x3000 | 写 | 5 |  | Null
设备信息 |  |  | 读 | 0x2B |  | Null
录波
| 模拟通道 | 通道 | 说明
| A相保护电流 | 1 | IA_B
| B相保护电流 | 2 | IB_B
| C相保护电流 | 3 | IC_B
| 进线1电流 | 4 | Ix1
| 进线2电流 | 5 | Ix2
| Ⅰ母电压Uab1 | 6 | Uab1
| Ⅰ母电压Ubc1 | 7 | Ubc1
| Ⅰ母电压Uca1 | 8 | Uca1
| 进线1电压Ux1 | 9 | Ux1
| Ⅰ母电压Uab2 | 10 | Uab2
| Ⅰ母电压Ubc2 | 11 | Ubc2
| Ⅰ母电压Uca2 | 12 | Uca2
| 进线1电压Ux2 | 13 | Ux2
| 空 | 14 | NULL
开关通道
说明 | FUN | INF | 位
合闸出口 | 1 | 200 | bit0
跳闸出口 | 1 | 201 | bit1
1DL合位 | 1 | 149 | bit2
2DL合位 | 1 | 150 | bit3
备自投投入 | 241 | 1 | bit4
备自投I | 241 | 2 | bit5
备自投II | 241 | 3 | bit6
备自投III | 241 | 4 | bit7
备自投IV | 241 | 5 | bit8
备自投Ⅴ | 241 | 6 | bit9
备自投Ⅵ | 241 | 7 | bit10
备自投Ⅶ | 241 | 8 | bit11
备自投Ⅷ | 241 | 9 | bit12
备自投Ⅸ | 241 | 10 | bit13
Ⅰ段过流 | 241 | 11 | bit14
Ⅱ段过流 | 241 | 12 | bit15
零序过流 | 241 | 13 | bit16
过流后加速 | 241 | 14 | bit17
零序后加速 | 241 | 15 | bit18
一轮过负荷减载 | 241 | 16 | bit19
二轮过负荷减载 | 241 | 17 | bit20
三轮过负荷减载 | 241 | 18 | bit21
I母频率异常 | 241 | 19 | bit22
II母频率异常 | 241 | 20 | bit23
TV1断线 | 241 | 21 | bit24
TV2断线 | 241 | 22 | bit25
TA监测 | 241 | 23 | bit26
控回断线 | 241 | 24 | bit27
线路1断线 | 241 | 25 | bit28
线路2断线 | 241 | 26 | bit29
HDR头文件中传输的压板状态
保护压板状态 | PROTECT_STATUS_LONG
备自投投入 | PROTECT_1 | PTOG1
备自投I | PROTECT_2 | PTOG2
备自投II | PROTECT_3 | PTOG3
备自投III | PROTECT_4 | PTOG4
备自投IV | PROTECT_5 | PTOG5
备自投Ⅴ | PROTECT_6 | PTOG6
备自投Ⅵ | PROTECT_7 | PTOG7
备自投Ⅶ | PROTECT_8 | PTOG8
备自投Ⅷ | PROTECT_9 | PTOG9
备自投Ⅸ | PROTECT_10 | PTOG10
Ⅰ段过流 | PROTECT_11 | PTOG11
Ⅱ段过流 | PROTECT_12 | PTOG12
零序过流 | PROTECT_13 | PTOG13
过流后加速 | PROTECT_14 | PTOG14
零序后加速 | PROTECT_15 | PTOG15
一轮过负荷减载 | PROTECT_16 | PTOG16
二轮过负荷减载 | PROTECT_17 | PTOG17
三轮过负荷减载 | PROTECT_18 | PTOG18
I母频率异常 | PROTECT_19 | PTOG19
II母频率异常 | PROTECT_20 | PTOG20
TV1断线 | PROTECT_21 | PTOG21
TV2断线 | PROTECT_22 | PTOG22
TA监测 | PROTECT_23 | PTOG23
控回断线 | PROTECT_24 | PTOG24
线路1断线 | PROTECT_25 | PTOG25
线路2断线 | PROTECT_26 | PTOG26
1DL合位 | IN01 | PTOG27
2DL合位 | IN02 | PTOG28
3DL合位 | IN03 | PTOG29
4DL合位 | IN04 | PTOG30
5DL合位 | IN05 | PTOG31
弹簧未储能 | IN06 | PTOG32
就地操作 | IN07 | PTOG33
信号复归 | IN08 | PTOG34
装置检修 | IN09 | PTOG35
说明： 所有的数据量都在0x0xxx以内； 所有的状态量都在0x1xxx以上。
注释： 1、该定值区所有定值（读、写）最大不超过65536； 2、_Type类型中0~4分别对应定时限、标准反时限、非常反时限、极端反时限和长反时限曲线类型，其余数据非法； 3、Dial类型的均为辅助软压板，0表示退出，0x5A5A表示投入，其余非法； 4、_RelayType类型为保护出口设置控制字，要遵守相应的设置规范，跳闸出口不能和合闸出口同时出现； 5、0：三相四线；1：三相三线；
6、0：3CT；1：2CT； 7、0：3W；1：2W； 8、可自由设定； 9、二次额定5A时最大1200，二次额定1A时最大6000； 10、0：5A；1：1A；
11、0：100A；1：20A； 12、0：100V；1：380V； 13、0~16分别对应于 空、空、U0、Ua、Ub、Uc、空、I0、Ic、Ib、Ia、IC、IB、IA、Uab、Ubc、Uca； 14、0~6分别对应于300、600、1200、2400、4800、9600、19200bps； 15、最大65535；
16、0：485接口；0x5A5A：422接口； 17、0~4分别对应于Null、Modbus、IEC103、INTbus、REMOTE IO四种协议； 18、0：1位停止位，1：2位停止位； 19、0：无；1：奇；2：偶 20、0~2分别对应于Null、Modbus-TCP、IEC104
21、0：TP；1：Fiber 22、厂商备用，不开放； 23、退出：0，投入：0x5a5a；
24、0：手车柜；1：固定柜；
25、0：有；1：无；
26、可设1~100
27、0：5；1：；2：100；
28、0: 50Hz； 1: 60Hz
29、0：外部开入；1：内部开入
30、0：正常模式；2、EMC模式
31、对应的为一帧召唤相对于0x0000的字节数，不是实际地址
32、0：零序电流外接；1：零序电流自产
33、0：Ua； 1：Ub； 2：Uc； 3：Uab； 4：Ubc； 5：Uca
34、断路器位置，是内部和外部的综合输出。常开合且常闭分--断路器合；常开分且常闭合--断路器分。
35、0：3U0和U0或的关系； 1：取外接U0； 2：取自产3U0。
36、0:0； 1:0x5a5a
37、装置自动弹出界面的默认显示值：二次值（0）/一次值（1）选择
38、范围1~55，对应DO1~DO55
39、0：绿色，1：红色
40、范围1~10，对应X1~X10