## 版本说明
版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人
V01.27 | 2019.07.11 | 将不平衡电流和对侧电流的比例缩放更改为0.01。增加版本说明 | 严红洲
V01.28 | 2019.07.11 | 将第33个保护压板状态移到02命令读的最后 | 严红洲
V01.30 | 2021.01.21 | 2020.08.05 PA150-U增加负控跳闸、计量故障、电费用尽、计量手车、温控故障保护定值以及事件 2021.01.08 增加PA150D-U表单，加速越级 2021.01.21 PA150-V增加母分自投 | 严红洲、王大平

## IHD6100D-U
IHD6100ARM板Modbus-RTU协议地址信息表
IHD6100D-U
内容 | 符号 | 字地址 | 存取方式 | Modbus 允许功能 | 系数 | 单位 | 初始值 | 备注
模拟量 | AnalogAddress | [6 empty] | Max80
线路频率 | F_Ua | 0x0000 | 读 | 3 | 0.01 | Hz
A相测量电流 | Ia |  | 读 | 3 | 0.001 | A
B相测量电流 | Ib |  | 读 | 3 | 0.001 | A
C相测量电流 | Ic |  | 读 | 3 | 0.001 | A
A相保护电流 | IA_B |  | 读 | 3 | 0.01 | A
B相保护电流 | IB_B |  | 读 | 3 | 0.01 | A
C相保护电流 | IC_B |  | 读 | 3 | 0.01 | A
A相电压 | Uan |  | 读 | 3 | 0.01 | V
B相电压 | Ubn |  | 读 | 3 | 0.01 | V
C相电压 | Ucn |  | 读 | 3 | 0.01 | V
通用电压（零序、线路、不平衡） | UL |  | 读 | 3 | 0.01 | V
零序电流 | I0_B |  | 读 | 3 | 0.01 | A
AB线电压 | Uab |  | 读 | 3 | 0.01 | V
BC线电压 | Ubc |  | 读 | 3 | 0.01 | V
CA线电压 | Uca |  | 读 | 3 | 0.01 | V
功率因数 | PF |  | 读 | 3 | 0.01 | %
负序电压 | U2 |  | 读 | 3 | 0.01 | V
通用电流(对侧、不平衡、低压零序) | IL |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Analog_1 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Analog_2 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Analog_3 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Analog_4 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Analog_5 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
功率因数(有符号数) | PF | 0x0017 |  |  | 0.01 | %
故障录波标志 | SoeWaveFlag | 0x0018 |  |  | 1 | NULL
有功功率 | P_L | 0x0019 |  |  | 0.01 | W
| P_H |  |  |  | 0.01 | W
无功功率 | Q_L |  |  |  | 0.01 | Var
| Q_H |  |  |  | 0.01 | Var
开入量 | REG_DISC_INPUT_START
开入量1 | IN01 | 0x001D | 读 | 3 |  | 分/合
开入量2 | IN02 |  |  |  |  | 分/合
开入量3 | IN03 |  |  |  |  | 分/合
开入量4 | IN04 |  |  |  |  | 分/合
开入量5 | IN05 |  |  |  |  | 分/合
开入量6 | IN06 |  |  |  |  | 分/合
开入量7 | IN07 |  |  |  |  | 分/合
开入量8 | IN08 |  |  |  |  | 分/合
开入量9 | IN09 |  |  |  |  | 分/合
开入量10 | IN010 |  |  |  |  | 分/合
开入量11 | IN011 |  |  |  |  | 分/合
开入量12 | IN012 |  |  |  |  | 分/合
开入量13 | IN013 |  |  |  |  | 分/合
开入量14 | IN014 |  |  |  |  | 分/合
开入量15 | IN015 |  |  |  |  | 分/合
开入量16 | IN016 |  |  |  |  | 分/合
开入量17 | IN017 | 0x001E |  |  |  | 分/合
开入量18 | CLOSE |  |  |  |  | 分/合
开入量19 | OPEN |  |  |  |  | 分/合
开入量20 | LOCA |  |  |  |  | 分/合
开入量21 | SET |  |  |  |  | 分/合
开入量22 | IN022 |  |  |  |  | 分/合
开入量23 | IN023 |  |  |  |  | 分/合
开入量24 | IN024 |  |  |  |  | 分/合
开入量25 | IN025 |  |  |  |  | 分/合
开入量26 | IN026 |  |  |  |  | 分/合
开入量27 | IN027 |  |  |  |  | 分/合
开入量28 | IN028 |  |  |  |  | 分/合
开入量29 | IN029 |  |  |  |  | 分/合
开入量30 | IN030 |  |  |  |  | 分/合
开入量31 | IN031 |  |  |  |  | 分/合
开入量32 | IN032 |  |  |  |  | 分/合
保护压板状态 | PROTECT_STATUS_LONG
启动时间长 | PROTECT_LQD | 0x001F | 读 | 3 |  | 投/退
I段过流 | PROTECT_I1 |  |  |  |  | 投/退
II段过流 | PROTECT_I2 |  |  |  |  | 投/退
III段过流 | PROTECT_I3 |  |  |  |  | 投/退
过负荷 | PROTECT_GFH |  |  |  |  | 投/退
零序I段 | PROTECT_I0 |  |  |  |  | 投/退
零序II段 | PROTECT_I01 |  |  |  |  | 投/退
低压侧零序 | PROTECT_I0L |  |  |  |  | 投/退
不平衡电流 | PROTECT_IL |  |  |  |  | 投/退
负序过流I段 | PROTECT_FXGL |  |  |  |  | 投/退
负序过流II段 | PROTECT_FXGL2 |  |  |  |  | 投/退
低电压 | PROTECT_LU |  |  |  |  | 投/退
过电压 | PROTECT_GU |  |  |  |  | 投/退
不平衡电压 | PROTECT_ULGU |  |  |  |  | 投/退
零序过压 | PROTECT_U0GU |  |  |  |  | 投/退
重合闸 | PROTECT_CHZ |  |  |  |  | 投/退
加速段 | PROTECT_JS |  |  |  |  | 投/退
低频 | PROTECT_DZ | 0x0020 |  |  |  | 投/退
进线自投 | PROTECT_JXZT |  |  |  |  | 投/退
过热告警 | PROTECT_GRGJ |  |  |  |  | 投/退
过热跳闸 | PROTECT_GRTZ |  |  |  |  | 投/退
堵转保护 | PROTECT_JAM |  |  |  |  | 投/退
温度高告警 | PROTECT_WDGGJ |  |  |  |  | 投/退
温度高跳闸 | PROTECT_WDGTZ |  |  |  |  | 投/退
门开跳闸 | PROTECT_MKTZ |  |  |  |  | 投/退
非电量 | PROTECT_SWITCH |  |  |  |  | 投/退
TV监测 | PROTECT_PTBREAK |  |  |  |  | 投/退
TA监测 | PROTECT_CTBREAK |  |  |  |  | 投/退
控回断线 | PROTECT_BREAK |  |  |  |  | 投/退
轻瓦斯告警 | PROTECT_QWSGJ |  |  |  |  | 投/退
重瓦斯跳闸 | PROTECT_ZWS |  |  |  |  | 投/退
大电流 | PROTECT_HI |  |  |  |  | 投/退
保护动作标志 | PROTECT_EVENT_LONG
启动时间长 | EVENT_PROTECT_LQD | 0x0021 | 读 | 3 |  | 正常/动作
I段过流 | EVENT_PROTECT_I1 |  |  |  |  | 正常/动作
II段过流 | EVENT_PROTECT_I2 |  |  |  |  | 正常/动作
III段过流 | EVENT_PROTECT_I3 |  |  |  |  | 正常/动作
过负荷 | EVENT_PROTECT_GFH |  |  |  |  | 正常/动作
零序I段 | EVENT_PROTECT_I0 |  |  |  |  | 正常/动作
零序II段 | EVENT_PROTECT_I01 |  |  |  |  | 正常/动作
低压侧零序 | EVENT_PROTECT_I0L |  |  |  |  | 正常/动作
不平衡电流 | EVENT_PROTECT_IL |  |  |  |  | 正常/动作
负序过流I段 | EVENT_PROTECT_FXGL |  |  |  |  | 正常/动作
负序过流II段 | EVENT_PROTECT_FXGL2 |  |  |  |  | 正常/动作
低电压 | EVENT_PROTECT_LU |  |  |  |  | 正常/动作
过电压 | EVENT_PROTECT_GU |  |  |  |  | 正常/动作
不平衡电压 | EVENT_PROTECT_ULGU |  |  |  |  | 正常/动作
零序过压 | EVENT_PROTECT_U0GU |  |  |  |  | 正常/动作
重合闸 | EVENT_PROTECT_CHZ |  |  |  |  | 正常/动作
加速段 | EVENT_PROTECT_JS | 0x0022 |  |  |  | 正常/动作
低频 | EVENT_PROTECT_DZ |  |  |  |  | 正常/动作
进线自投 | EVENT_PROTECT_JXZT |  |  |  |  | 正常/动作
过热告警 | EVENT_PROTECT_GRGJ |  |  |  |  | 正常/动作
过热跳闸 | EVENT_PROTECT_GRTZ |  |  |  |  | 正常/动作
堵转保护 | EVENT_PROTECT_JAM |  |  |  |  | 正常/动作
温度高告警 | EVENT_PROTECT_WDGGJ |  |  |  |  | 正常/动作
温度高跳闸 | EVENT_PROTECT_WDGTZ |  |  |  |  | 正常/动作
变压器门开跳闸 | EVENT_PROTECT_MKTZ |  |  |  |  | 正常/动作
非电量 | EVENT_PROTECT_SWITCH |  |  |  |  | 正常/动作
TV监测 | EVENT_PROTECT_PTBREAK |  |  |  |  | 正常/动作
TA监测 | EVENT_PROTECT_CTBREAK |  |  |  |  | 正常/动作
控回断线 | EVENT_PROTECT_BREAK |  |  |  |  | 正常/动作
轻瓦斯告警 | EVENT_PROTECT_QWSGJ |  |  |  |  | 正常/动作
重瓦斯跳闸 | EVENT_PROTECT_ZWS |  |  |  |  | 正常/动作
大电流 | EVENT_PROTECT_HI |  |  |  |  | 正常/动作
系统单元状态 | SYSTEM_UNIT_LONG
| NULL | 0x0023 | 读 | 3
NULL
NULL
NULL
FLAG_INPUT_ALARM
FLAG_INPUT_TRIP
FLAG_PT3TRAP_BUG
FLAG_PTTRAP_BUG
FLAG_WAVE_RECORD
FLAG_ERROR_BUG
NULL
FLAG_TRAP_BUG
FLAG_START_BUG
FLAG_ALARM_BUG
FLAG_TRIP_BUG
FLAG_FALUT_BUG
| UNIT_RAM_BUG | 0x0024
UNIT_ROM_BUG
UNIT_TEMPERATURE_BUG
UNIT_AD_BUG
UNIT_RELAY_BUG
UNIT_RESET_BUG
UNIT_STARM9AD_BUG
UNIT_REMOTEIO_BUG
UNIT_SETWORD_BUG
UNIT_SETBIT_BUG
UNIT_PARASET_BUG
UNIT_ADJUST_BUG
UNIT_COMMSET_BUG
UNIT_YXSET_BUG
UNIT_Abort_Handler
继电器状态 | RELAY_STATUS_LONG
| YTJ | 0x0025 | 读 | 3 |  | 分/合
| ON |  |  |  |  | 分/合
| OFF |  |  |  |  | 分/合
| XJ1 |  |  |  |  | 分/合
| XJ2 |  |  |  |  | 分/合
| XJ3 |  |  |  |  | 分/合
| XJ4 |  |  |  |  | 分/合
| YHJ |  |  |  |  | 分/合
| ALARM |  |  |  |  | 分/合
电度读数 | MyEnergy
正向有功 | Ph_L | 0x0027 | 读 | 3 | 0.001 | kWh | 0
| PH_H |  |  |  | 0.001 | kWh | 0
反向有功 | NPh_L |  |  |  | 0.001 | kWh | 0
| NPH_H |  |  |  | 0.001 | kWh | 0
正向无功 | Qh_L |  |  |  | 0.001 | kVarh | 0
| QH_H |  |  |  | 0.001 | kVarh | 0
反向无功 | NQh_L |  |  |  | 0.001 | kVarh | 0
| NQH_H | 0x002E |  |  | 0.001 | kVarh | 0
谐波数据 | FFTValue
A相保护电流二次谐波 |  | 0x002F | 读 | 3 | 0.01 | A
B相保护电流二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | A
C相保护电流二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | A
A相电压二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
B相电压二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
C相电压二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
A相测量电流二次谐波 |  |  |  |  | 0.001 | A
B相测量电流二次谐波 |  |  |  |  | 0.001 | A
C相测量电流二次谐波 |  |  |  |  | 0.001 | A
A相保护电流三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | A
B相保护电流三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | A
C相保护电流三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | A
A相电压三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
B相电压三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
C相电压三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
A相测量电流三次谐波 |  |  |  |  | 0.001 | A
B相测量电流三次谐波 |  |  |  |  | 0.001 | A
C相测量电流三次谐波 |  | 0x0040 |  |  | 0.001 | A
保护压板状态 | PROTECT_STATUS_LONG
失灵 | PROTECT_SL | 0x0041 |  |  |  | 投/退 |  | 最低为有效
加速越级 | PROTECT_JSPS |  |  |  |  | 投/退
保护事件 | PROTECT_EVENT_LONG
失灵 | EVENT_PROTECT_SL | 0x0043 |  |  |  | 正常/动作 |  | 最低为有效
加速越级 | EVENT_PROTECT_JSPS |  |  |  |  | 正常/动作
模拟量角度 | AngleAddress | 0x0050 | [5 empty] | Max15
A相电压 | Angle_Uan |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 0
B相电压 | Angle_Ubn |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 1
C相电压 | Angle_Ucn |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 2
A相保护电流 | Angle_IA_B |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 3
B相保护电流 | Angle_IB_B |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 4
C相保护电流 | Angle_IC_B |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 5
A相测量电流 | Angle_Ia |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 6
B相测量电流 | Angle_Ib |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 7
C相测量电流 | Angle_Ic |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 8
零序电压 | Angle_U0 |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 9
零序电流 | Angle_I0_B |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 10
备用 | Angle_1 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Angle_2 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Angle_3 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Angle_4 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
功率电度 | EnergyAddress | [6 empty] | Max12
有功功率 | P_L | 0x0100 | 读 | 3 | 0.01 | W
| P_H |  | 读 | 3 | 0.01 | W
无功功率 | Q_L |  | 读 | 3 | 0.01 | Var
| Q_H |  | 读 | 3 | 0.01 | Var
正向有功 | Ph_L |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kWh | 0
| PH_H |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kWh | 0
反向有功 | NPh_L |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kWh | 0
| NPH_H |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kWh | 0
正向无功 | Qh_L |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kVarh | 0
| QH_H |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kVarh | 0
反向无功 | NQh_L |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kVarh | 0
| NQH_H |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kVarh | 0
内容 | 符号 | 位地址 | 存取方式 | Modbus 允许功能 | 系数 | 单位 | 初始值 | 注29
开入量 | REG_DISC_INPUT_START
开入量1 | IN01 | 0x1000 | 读 | 2 |  | 分/合
开入量2 | IN02 |  |  |  |  | 分/合
开入量3 | IN03 |  |  |  |  | 分/合
开入量4 | IN04 |  |  |  |  | 分/合
开入量5 | IN05 |  |  |  |  | 分/合
开入量6 | IN06 |  |  |  |  | 分/合
开入量7 | IN07 |  |  |  |  | 分/合
开入量8 | IN08 |  |  |  |  | 分/合
开入量9 | IN09 |  |  |  |  | 分/合
开入量10 | IN010 |  |  |  |  | 分/合
开入量11 | IN011 |  |  |  |  | 分/合
开入量12 | IN012 |  |  |  |  | 分/合
开入量13 | IN013 |  |  |  |  | 分/合
开入量14 | IN014 |  |  |  |  | 分/合
开入量15 | IN015 |  |  |  |  | 分/合
开入量16 | IN016 |  |  |  |  | 分/合
开入量17 | IN017 |  |  |  |  | 分/合
开入量18 | CLOSE |  |  |  |  | 分/合
开入量19 | OPEN |  |  |  |  | 分/合
开入量20 | LOCA |  |  |  |  | 分/合
开入量21 | SET |  |  |  |  | 分/合
开入量22 | IN022 |  |  |  |  | 分/合
开入量23 | IN023 |  |  |  |  | 分/合
开入量24 | IN024 |  |  |  |  | 分/合
开入量25 | IN025 |  |  |  |  | 分/合
开入量26 | IN026 |  |  |  |  | 分/合
开入量27 | IN027 |  |  |  |  | 分/合
开入量28 | IN028 |  |  |  |  | 分/合
开入量29 | IN029 |  |  |  |  | 分/合
开入量30 | IN030 |  |  |  |  | 分/合
开入量31 | IN031 |  |  |  |  | 分/合
开入量32 | IN032 |  |  |  |  | 分/合
保护压板状态 | PROTECT_STATUS_LONG
启动时间长 | PROTECT_LQD | 0x1020 | 读 | 2 |  | 投/退
I段过流 | PROTECT_I1 |  |  |  |  | 投/退
II段过流 | PROTECT_I2 |  |  |  |  | 投/退
III段过流 | PROTECT_I3 |  |  |  |  | 投/退
过负荷 | PROTECT_GFH |  |  |  |  | 投/退
零序I段 | PROTECT_I0 |  |  |  |  | 投/退
零序II段 | PROTECT_I01 |  |  |  |  | 投/退
低压侧零序 | PROTECT_I0L |  |  |  |  | 投/退
不平衡电流 | PROTECT_IL |  |  |  |  | 投/退
负序过流I段 | PROTECT_FXGL |  |  |  |  | 投/退
负序过流II段 | PROTECT_FXGL2 |  |  |  |  | 投/退
低电压 | PROTECT_LU |  |  |  |  | 投/退
过电压 | PROTECT_GU |  |  |  |  | 投/退
不平衡电压 | PROTECT_ULGU |  |  |  |  | 投/退
零序过压 | PROTECT_U0GU |  |  |  |  | 投/退
重合闸 | PROTECT_CHZ |  |  |  |  | 投/退
加速段 | PROTECT_JS |  |  |  |  | 投/退
低频 | PROTECT_DZ |  |  |  |  | 投/退
进线自投 | PROTECT_JXZT |  |  |  |  | 投/退
过热告警 | PROTECT_GRGJ |  |  |  |  | 投/退
过热跳闸 | PROTECT_GRTZ |  |  |  |  | 投/退
堵转保护 | PROTECT_JAM |  |  |  |  | 投/退
温度高告警 | PROTECT_WDGGJ |  |  |  |  | 投/退
温度高跳闸 | PROTECT_WDGTZ |  |  |  |  | 投/退
门开跳闸 | PROTECT_MKTZ |  |  |  |  | 投/退
非电量 | PROTECT_SWITCH |  |  |  |  | 投/退
TV监测 | PROTECT_PTBREAK |  |  |  |  | 投/退
TA监测 | PROTECT_CTBREAK |  |  |  |  | 投/退
控回断线 | PROTECT_BREAK |  |  |  |  | 投/退
轻瓦斯告警 | PROTECT_QWSGJ |  |  |  |  | 投/退
重瓦斯跳闸 | PROTECT_ZWS |  |  |  |  | 投/退
大电流 | PROTECT_HI |  |  |  |  | 投/退
保护动作标志 | PROTECT_EVENT_LONG
启动时间长 | EVENT_PROTECT_LQD | 0x1040 | 读 | 2 |  | 正常/动作
I段过流 | EVENT_PROTECT_I1 |  |  |  |  | 正常/动作
II段过流 | EVENT_PROTECT_I2 |  |  |  |  | 正常/动作
III段过流 | EVENT_PROTECT_I3 |  |  |  |  | 正常/动作
过负荷 | EVENT_PROTECT_GFH |  |  |  |  | 正常/动作
零序I段 | EVENT_PROTECT_I0 |  |  |  |  | 正常/动作
零序II段 | EVENT_PROTECT_I01 |  |  |  |  | 正常/动作
低压侧零序 | EVENT_PROTECT_I0L |  |  |  |  | 正常/动作
不平衡电流 | EVENT_PROTECT_IL |  |  |  |  | 正常/动作
负序过流I段 | EVENT_PROTECT_FXGL |  |  |  |  | 正常/动作
负序过流II段 | EVENT_PROTECT_FXGL2 |  |  |  |  | 正常/动作
低电压 | EVENT_PROTECT_LU |  |  |  |  | 正常/动作
过电压 | EVENT_PROTECT_GU |  |  |  |  | 正常/动作
不平衡电压 | EVENT_PROTECT_ULGU |  |  |  |  | 正常/动作
零序过压 | EVENT_PROTECT_U0GU |  |  |  |  | 正常/动作
重合闸 | EVENT_PROTECT_CHZ |  |  |  |  | 正常/动作
加速段 | EVENT_PROTECT_JS |  |  |  |  | 正常/动作
低频 | EVENT_PROTECT_DZ |  |  |  |  | 正常/动作
进线自投 | EVENT_PROTECT_JXZT |  |  |  |  | 正常/动作
过热告警 | EVENT_PROTECT_GRGJ |  |  |  |  | 正常/动作
过热跳闸 | EVENT_PROTECT_GRTZ |  |  |  |  | 正常/动作
堵转保护 | EVENT_PROTECT_JAM |  |  |  |  | 正常/动作
温度高告警 | EVENT_PROTECT_WDGGJ |  |  |  |  | 正常/动作
温度高跳闸 | EVENT_PROTECT_WDGTZ |  |  |  |  | 正常/动作
门开跳闸 | EVENT_PROTECT_MKTZ |  |  |  |  | 正常/动作
非电量 | EVENT_PROTECT_SWITCH |  |  |  |  | 正常/动作
TV监测 | EVENT_PROTECT_PTBREAK |  |  |  |  | 正常/动作
TA监测 | EVENT_PROTECT_CTBREAK |  |  |  |  | 正常/动作
控回断线 | EVENT_PROTECT_BREAK |  |  |  |  | 正常/动作
轻瓦斯告警 | EVENT_PROTECT_QWSGJ |  |  |  |  | 正常/动作
重瓦斯跳闸 | EVENT_PROTECT_ZWS |  |  |  |  | 正常/动作
大电流 | EVENT_PROTECT_HI |  |  |  |  | 正常/动作
系统单元状态 | SYSTEM_UNIT_LONG
| NULL | 0x1060 | 读 | 2
NULL
NULL
NULL
FLAG_INPUT_ALARM
FLAG_INPUT_TRIP
FLAG_PT3TRAP_BUG
FLAG_PTTRAP_BUG
FLAG_WAVE_RECORD
FLAG_ERROR_BUG
NULL
FLAG_TRAP_BUG
FLAG_START_BUG
FLAG_ALARM_BUG
FLAG_TRIP_BUG
FLAG_FALUT_BUG
UNIT_RAM_BUG
UNIT_ROM_BUG
UNIT_TEMPERATURE_BUG
UNIT_AD_BUG
UNIT_RELAY_BUG
UNIT_RESET_BUG
UNIT_STARM9AD_BUG
UNIT_REMOTEIO_BUG
UNIT_SETWORD_BUG
UNIT_SETBIT_BUG
UNIT_PARASET_BUG
UNIT_ADJUST_BUG
UNIT_COMMSET_BUG
UNIT_YXSET_BUG
UNIT_Abort_Handler
继电器状态 | RELAY_STATUS_LONG
| YTJ | 0x1080 | 读 | 2 |  | 分/合
| ON |  |  |  |  | 分/合
| OFF |  |  |  |  | 分/合
| XJ1 |  |  |  |  | 分/合
| XJ2 |  |  |  |  | 分/合
| XJ3 |  |  |  |  | 分/合
| XJ4 |  |  |  |  | 分/合
| YHJ |  |  |  |  | 分/合
| ALARM |  |  |  |  | 分/合
保护压板状态 | PROTECT_STATUS_LONG
失灵 | PROTECT_SL | 0x10A0 |  |  |  | 投/退
加速越级 | PROTECT_JSPS |  |  |  |  | 投/退
保护动作标志 | PROTECT_EVENT_LONG
失灵 | EVENT_PROTECT_SL | 0x10C0 |  |  |  | 正常/动作
加速越级 | EVENT_PROTECT_JSPS |  |  |  |  | 正常/动作
定值 | SetAddress | [6 empty] | Max96
电机额定电流 | QD_SetIe | 0x0200 | 读、写 | 3、6、16 | 0.01 | A | 500 | 注1
电机启动时间 | QD_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 1000
启动保护出口 | QD_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 49164
I段电流定值 | I1_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 2000
I段电流时间 | I1_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 0
I段复压闭锁 | I1_FYDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注2
I段低压定值 | I1_FYLUSetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 3000
I段负序定值 | I1_FYFXSetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 1000
I段方向闭锁 | I1_FXDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注3
I段电流曲线 | I1_Type |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
I段充电功能 | I1_CHDDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
I段充电时间 | I1_CHDSetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 50
I段反时延时 | I1_FSXDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
I段延时时间 | I1_FSXSetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 50
I段出口定义 | I1_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284 | 注4
II段电流定值 | I2_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 1000
II段电流时间 | I2_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 50
II段复压闭锁 | I2_FYDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
II段低压定值 | I2_FYLUSetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 3000
II段负序定值 | I2_FYFXSetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 1000
II段方向闭锁 | I2_FXDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
II段电流曲线 | I2_Type |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
II段反时延时 | I2_FSXDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
II段延时时间 | I2_FSXSetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 50
II段出口定义 | I2_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
III段电流定值 | I3_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 500
III段电流时间 | I3_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
III段复压闭锁 | I3_FYDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
III段低压定值 | I3_FYLUSetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 3000
III段负序定值 | I3_FYFXSetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 1000
III段方向闭锁 | I3_FXDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
III段电流曲线 | I3_Type |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
III段反时延时 | I3_FSXDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
III段延时时间 | I3_FSXSetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 50
III段出口定义 | I3_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
过负荷定值 | GFH_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 400
过负荷时间 | GFH_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 1000
过负荷出口定义 | GFH_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
零序I段定值 | I0_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 2000
零序I段时间 | I0_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
零序I段方向 | I0_FXDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
零序I段出口定义 | I0_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
零序II段定值 | I01_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 1000
零序II段时间 | I01_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 200
零序II段方向 | I01_FXDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
零序II段出口定义 | I01_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
低压侧零序定值 | I0L_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 100
低压侧零序时间 | I0L_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 200
低压侧零序电流保护类型 | I0L_Type |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
低压侧零序出口定义 | I0_L_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
不平衡电流定值 | IL_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 2500
不平衡电流时间 | IL_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
不平电流出口定义 | IL_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
负序I段定值 | FXGL_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 200
负序I段时间 | FXGL_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
负序I段出口定义 | FXGL_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
负序II段定值 | FXGL2_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 100
负序II段时间 | FXGL2_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 200
负序II段出口定义 | FXGL2_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
低电压定值 | LU_SetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 7000
低电压时间 | LU_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
低压无流压板 | LU_LIDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
低压无流定值 | LU_LISetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 50
低电压出口定义 | LU_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
过电压定值 | GU_SetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 11000
过电压时间 | GU_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
过电压出口定义 | GU_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
不平衡电压定值 | UL_SetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 1000
不平衡电压时间 | UL_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
不平电压出口定义 | ULGU_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
零序过压定值 | U0_SetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 1000
零序电压时间 | U0_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
零序过压出口定义 | U0GU_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
重合闸时间 | CHZ_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 500
偷跳重合闸 | CHZ_TTSDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
重合闸出口定义 | CHZ_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 49152
后加速定值 | JS_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 600
后加速时间 | JS_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 20
后加速开放延时 | JS_DelayT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 500
手合后加速压板 | JS_SHHJSDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
后加速出口定义 | JS_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
低频定值 | DZ_SetHz |  | 读、写 |  | 0.01 | Hz | 4900
低频时间 | DZ_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
低频低压闭锁 | DZ_LUDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
低频低压定值 | DZ_LUSetHz |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 7000
低频无流闭锁 | DZ_LIDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
低频无流定值 | DZ_LISetHz |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 50
低频滑差闭锁 | DZ_DFDTDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
低频滑差定值 | DZ_DFDTSetHz |  | 读、写 |  | 0.01 | Hz/s | 300
低频出口定义 | DZ_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
失压等待时间 | JXZT_SYDDSetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
跳闸等待时间 | JXZT_TZDDSetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 50
合闸等待时间 | JXZT_HZDDSetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 50
对侧无流定值 | JXZT_DCWLSetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 10
本侧有压逻辑 | JXZT_YYLJDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 23130
本侧有压定值 | JXZT_BCYYSetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 7000
母线失压定值 | JXZT_MXSYSetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 2000
对侧偷跳自投 | JXZT_TTZTDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
自投需复归 | JXZT_ZTXFG |  | 读、写 |  | 1 | Null | 23130
备自投出口定义 | JXZT_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53762
过热电流定值 | GR_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 500
发热时间常数 | GR_KFR |  | 读、写 |  | 0.1 | s | 2000
散热时间常数 | GR_KSR |  | 读、写 |  | 0.1 | s | 10000
过热报警系数 | GR_KBJ |  | 读、写 |  | 0.01 | Null | 80
发热常数1 | GR_KFR1 |  | 读、写 |  | 0.1 | Null | 5
发热常数2 | GR_KFR2 |  | 读、写 |  | 0.1 | Null | 60
再启动热系数 | GR_KQD |  | 读、写 |  | 0.01 | Null | 50
过热告警出口定义 | GRGJ_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12304
过热跳闸出口定义 | GRTZ_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
堵转定值 | JAM_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 200
堵转时间 | JAM_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 1000
堵转出口定义 | JAM_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
高温告警时间 | WDGGJ_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 1000
高温告警出口定义 | WDGGJ_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12304
高温跳闸时间 | WDG_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
高温跳闸出口定义 | WDG_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
门开跳闸时间 | CTBREAK_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
门开跳闸出口定义 | CT_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
开关输入 | SWITCH_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
TV断线时间 | PTBREAK_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 1000
TV断线闭锁 | PTBREAK_disFYDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
TV断线出口定义 | PT_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12304
TA断线时间 | CTBREAK_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 1000
TA断线出口定义 | CT_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12304
合闸回路断线 | OnBREAK_Dial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
跳闸回路断线 | OffBREAK_Dial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 23130
控断时间 | BREAK_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 1000
控断出口 | COIL_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12304
保持设置 | Relay_HoldType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
轻瓦斯告警时间 | QWSGJ_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 0
轻瓦斯告警出口定义 | QWSGJ_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12304
重瓦斯跳闸时间 | ZWSTZ_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 0
重瓦斯跳闸出口定义 | ZWS_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
大电流定值 | HI_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 8000
大电流出口定义 | HI_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
遥分出口 | YK_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
Ⅰ段I0曲线类型 | I0_Type |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
Ⅱ段I0曲线类型 | I01_Type |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
闭锁过流I段延时 | SHUTTING_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 20
闭锁零序I段延时 | SHUTTING_I0_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 20
失灵定值 | SL_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 20
失灵时间 | SL_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 7
失灵出口定义 | SL_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
闭锁保持时间 | PS_HOLD_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 10
加速越级出口定义 | JSPS_RelayType |  | 读、写 |  | 1
线路参数 | SYSparaAddress | [6 empty] | Max32
TV接线形式 | PT_LINE_TYPE | 0x0400 | 读、写 | 3、6、16 | 1 | Null | 0 | 注5
TA接线形式 | CT_LINE_TYPE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注6
功率测量方式 | CT_W_VAR_TYPE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1 | 注7
TV一次电压 | PT_RATIO |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1000 | 注8
TV二次电压 | PT_SEC |  | 读、写 |  | 1 | Null | 10000
TA变比 | CT_RATIO |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1 | 注9
运行定值区 | RUN_SET_BLOCK |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
开关柜类型 | CABINET_TYPE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注24
是否有接地刀 | GROUND_TYPE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注25
合闸保持时间 | ON_CB_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 1 | Null | 100 | 注26
遥控本地方式 | CONTROL_REO_OR_LOC |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
软件CB控制 | CHOOSE_REO_OR_LOC |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
对比度调整 | CONTRAST_RATIO |  | 读、写 |  | 1 | Null | 2
测量电流量程 | IABC_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注10
保护电流量程 | IP_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注11
零序电流量程 | I0_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注27
辅助电流量程 | IX_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注10
测量电压量程 | UABC_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 10000 | 注12
零序电压量程 | U0_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 38000 | 注12
辅助电压量程 | UX_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 38000 | 注12
DA输出 | PARA_DA_OUT1 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 7 | 注13
频率选择 | RUN_FREQENCY |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注28
CB位置选择 | CHOOSE_IN_OR_OUT |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
MMS功能 | MMS_FUNCTION |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
通信参数 | CommAddress |  |  | 3、6、16 |  |  |  | Max40
串口0波特率 | UART0_BAUD | 0x0500 | 读、写 |  | 1 | bps | 4 | 注14
串口0通讯地址 | UART0_ADDRESS |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1 | 注15
串口0通讯模式 | UART0_RS422 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注16
串口0通讯协议 | UART0_PROTOCOL |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1 | 注17
串口0停止位 | UART0_STOPBIT |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注18
串口0校验位 | UART0_PARITY |  | 读、写 |  | 1 | Null | 2 | 注19
串口1波特率 | UART1_BAUD |  | 读、写 |  | 1 | bps | 4
串口1通讯地址 | UART1_ADDRESS |  | 读、写 |  | 1 | Null | 2
串口1通讯模式 | UART1_RS422 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
串口1通讯协议 | UART1_PROTOCOL |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1
串口1停止位 | UART1_STOPBIT |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
串口1校验位 | UART1_PARITY |  | 读、写 |  | 1 | Null | 2
以太网IP_低字 | FLASH_ETHER_IP_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 257
以太网IP_高字 | FLASH_ETHER_IP_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 49320
以太网掩码_低字 | FLASH_ETHER_MASK_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 65280
以太网掩码_高字 | FLASH_ETHER_MASK_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 65535
以太网协议_低字 | FLASH_ETHER_PROTOCOL_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注20
以太网协议_高字 | FLASH_ETHER_PROTOCOL_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null
以太网MAC_低字 | FLASH_ETHER_MAC_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 65280
以太网MAC_高字 | FLASH_ETHER_MAC_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 65535
以太网接口_低字 | FLASH_ETHER_TP_FIBER_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注21
以太网接口_高字 | FLASH_ETHER_TP_FIBER_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null
以太网网关_低字 | FLASH_ETHER_GATEWAY_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 258
以太网网关_高字 | FLASH_ETHER_GATEWAY_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 49320
用户口令_低字 | PASSWORD_ENUM_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 14392
用户口令_高字 | PASSWORD_ENUMY_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 14392
通道系数 | [7 empty] | Max20
通道1 | 空 | 0x0600 | 读、写 | 3、0x66 | 1/4096 | Null | 4096 | 注22
通道2 | 空 |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道3 | UL |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道4 | Ua |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道5 | Ub |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道6 | Uc |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道7 | IL |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道8 | I0_B |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道9 | Ic |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道10 | Ib |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道11 | Ia |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道12 | IC_B |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道13 | IB_B |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道14 | IA_B |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道15 | DA_A | 0x0611 | 读、写 |  | 1 | Null | 600
通道16 | A_Off | 0x0612 | 读、写 |  | 1 | Null | 2800
校时 |  | 0x0700 | 写 | 16 | 1 | Null
遥控量 | REG_COILS_START
| YTJ | 0x2007 | 读、写 | 1、5、15 |  | 分/合
| ON | 0x2000 | 读、写 |  |  | 分/合
| OFF | 0x2001 | 读、写 |  |  | 分/合
| XJ1 | 0x2002 | 读、写 |  |  | 分/合
| XJ2 | 0x2003 | 读、写 |  |  | 分/合
| XJ3 | 0x2004 | 读、写 |  |  | 分/合
| XJ4 | 0x2005 | 读、写 |  |  | 分/合
| YHJ | 0x2006 | 读、写 |  |  | 分/合
| ALARM | 0x2008 | 读、写 |  |  | 分/合
复归 | KeyClear | 0x3000 | 写 | 5 |  | Null
设备信息 |  |  | 读 | 0x2B |  | Null
故障录波通道 |  |  | 读 | 0x14
| 遥测0 |  |  |  | 0.01 |  |  | U0
| 遥测1 |  |  |  | 0.01 |  |  | I0_B
| 遥测2 |  |  |  | 0.01 |  |  | IA_B(保护电流)
| 遥测3 |  |  |  | 0.01 |  |  | IB_B(保护电流)
| 遥测4 |  |  |  | 0.01 |  |  | IC_B(保护电流)
| 遥测5 |  |  |  | 0.01 |  |  | UAB
| 遥测6 |  |  |  | 0.01 |  |  | UBC
| 遥测7 |  |  |  | 0.01 |  |  | UCA
说明： 所有的数据量都在0x0xxx以内； 所有的状态量都在0x1xxx以上。
注释： 1、该定值区所有定值（读、写）最大不超过65536； 2、_Type类型中0~4分别对应定时限、标准反时限、非常反时限、极端反时限和长反时限曲线类型，其余数据非法； 3、Dial类型的均为辅助软压板，0表示退出，0x5A5A表示投入，其余非法； 4、_RelayType类型为保护出口设置控制字，要遵守相应的设置规范，跳闸出口不能和合闸出口同时出现； 5、0：三相四线；1：三相三线；
6、0：3CT；1：2CT； 7、0：3W；1：2W； 8、可自由设定； 9、二次额定5A时最大1200，二次额定1A时最大6000； 10、0：5A；1：1A；
11、0：100A；1：20A； 12、0：100V；1：380V； 13、0~16分别对应于 空、空、U0、Ua、Ub、Uc、空、I0、Ic、Ib、Ia、IC、IB、IA、Uab、Ubc、Uca； 14、0~6分别对应于300、600、1200、2400、4800、9600、19200bps； 15、最大65535；
16、0：485接口；0x5A5A：422接口； 17、0~4分别对应于Null、Modbus、IEC103、INTbus、REMOTE IO四种协议； 18、0：1位停止位，1：2位停止位； 19、0：无；1：奇；2：偶 20、0~2分别对应于Null、Modbus-TCP、IEC104
21、0：TP；1：Fiber 22、厂商备用，不开放； 23、退出：0，投入：0x5a5a；
24、0：手车柜；1：固定柜；
25、0：有；1：无；
26、可设1~100
27、0：5；1：；2：100；
28、0: 50Hz； 1: 60Hz
29、“开入量”到“继电器状态”（即0x1000~0x1088）为位访问地址，可用02命令访问；

## IHD6100U
IHD6100ARM板Modbus-RTU协议地址信息表
IHD6100U
内容 | 符号 | 字地址 | 存取方式 | Modbus 允许功能 | 系数 | 单位 | 初始值 | 备注
模拟量 | AnalogAddress | [6 empty] | Max80
线路频率 | F_Ua | 0x0000 | 读 | 3 | 0.01 | Hz
A相测量电流 | Ia |  | 读 | 3 | 0.001 | A
B相测量电流 | Ib |  | 读 | 3 | 0.001 | A
C相测量电流 | Ic |  | 读 | 3 | 0.001 | A
A相保护电流 | IA_B |  | 读 | 3 | 0.01 | A
B相保护电流 | IB_B |  | 读 | 3 | 0.01 | A
C相保护电流 | IC_B |  | 读 | 3 | 0.01 | A
A相电压 | Uan |  | 读 | 3 | 0.01 | V
B相电压 | Ubn |  | 读 | 3 | 0.01 | V
C相电压 | Ucn |  | 读 | 3 | 0.01 | V
通用电压（零序、线路、不平衡） | UL |  | 读 | 3 | 0.01 | V
零序电流 | I0_B |  | 读 | 3 | 0.01 | A
AB线电压 | Uab |  | 读 | 3 | 0.01 | V
BC线电压 | Ubc |  | 读 | 3 | 0.01 | V
CA线电压 | Uca |  | 读 | 3 | 0.01 | V
功率因数 | PF |  | 读 | 3 | 0.01 | %
负序电压 | U2 |  | 读 | 3 | 0.01 | V
通用电流(对侧、不平衡、低压零序) | IL |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Analog_1 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Analog_2 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Analog_3 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Analog_4 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Analog_5 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
功率因数(有符号数) | PF | 0x0017 |  |  | 0.01 | %
故障录波标志 | SoeWaveFlag | 0x0018 |  |  | 1 | NULL
有功功率 | P_L | 0x0019 |  |  | 0.01 | W
| P_H |  |  |  | 0.01 | W
无功功率 | Q_L |  |  |  | 0.01 | Var
| Q_H |  |  |  | 0.01 | Var
开入量 | REG_DISC_INPUT_START
开入量1 | IN01 | 0x001D | 读 | 3 |  | 分/合
开入量2 | IN02 |  |  |  |  | 分/合
开入量3 | IN03 |  |  |  |  | 分/合
开入量4 | IN04 |  |  |  |  | 分/合
开入量5 | IN05 |  |  |  |  | 分/合
开入量6 | IN06 |  |  |  |  | 分/合
开入量7 | IN07 |  |  |  |  | 分/合
开入量8 | IN08 |  |  |  |  | 分/合
开入量9 | IN09 |  |  |  |  | 分/合
开入量10 | IN010 |  |  |  |  | 分/合
开入量11 | IN011 |  |  |  |  | 分/合
开入量12 | IN012 |  |  |  |  | 分/合
开入量13 | IN013 |  |  |  |  | 分/合
开入量14 | IN014 |  |  |  |  | 分/合
开入量15 | IN015 |  |  |  |  | 分/合
开入量16 | IN016 |  |  |  |  | 分/合
开入量17 | IN017 | 0x001E |  |  |  | 分/合
开入量18 | CLOSE |  |  |  |  | 分/合
开入量19 | OPEN |  |  |  |  | 分/合
开入量20 | LOCA |  |  |  |  | 分/合
开入量21 | SET |  |  |  |  | 分/合
开入量22 | IN022 |  |  |  |  | 分/合
开入量23 | IN023 |  |  |  |  | 分/合
开入量24 | IN024 |  |  |  |  | 分/合
开入量25 | IN025 |  |  |  |  | 分/合
开入量26 | IN026 |  |  |  |  | 分/合
开入量27 | IN027 |  |  |  |  | 分/合
开入量28 | IN028 |  |  |  |  | 分/合
开入量29 | IN029 |  |  |  |  | 分/合
开入量30 | IN030 |  |  |  |  | 分/合
开入量31 | IN031 |  |  |  |  | 分/合
开入量32 | IN032 |  |  |  |  | 分/合
保护压板状态 | PROTECT_STATUS_LONG
启动时间长 | PROTECT_LQD | 0x001F | 读 | 3 |  | 投/退
I段过流 | PROTECT_I1 |  |  |  |  | 投/退
II段过流 | PROTECT_I2 |  |  |  |  | 投/退
III段过流 | PROTECT_I3 |  |  |  |  | 投/退
过负荷 | PROTECT_GFH |  |  |  |  | 投/退
零序I段 | PROTECT_I0 |  |  |  |  | 投/退
零序II段 | PROTECT_I01 |  |  |  |  | 投/退
低压侧零序 | PROTECT_I0L |  |  |  |  | 投/退
不平衡电流 | PROTECT_IL |  |  |  |  | 投/退
负序过流I段 | PROTECT_FXGL |  |  |  |  | 投/退
负序过流II段 | PROTECT_FXGL2 |  |  |  |  | 投/退
低电压 | PROTECT_LU |  |  |  |  | 投/退
过电压 | PROTECT_GU |  |  |  |  | 投/退
不平衡电压 | PROTECT_ULGU |  |  |  |  | 投/退
零序过压 | PROTECT_U0GU |  |  |  |  | 投/退
重合闸 | PROTECT_CHZ |  |  |  |  | 投/退
加速段 | PROTECT_JS |  |  |  |  | 投/退
低频 | PROTECT_DZ | 0x0020 |  |  |  | 投/退
进线自投 | PROTECT_JXZT |  |  |  |  | 投/退
过热告警 | PROTECT_GRGJ |  |  |  |  | 投/退
过热跳闸 | PROTECT_GRTZ |  |  |  |  | 投/退
堵转保护 | PROTECT_JAM |  |  |  |  | 投/退
温度高告警 | PROTECT_WDGGJ |  |  |  |  | 投/退
温度高跳闸 | PROTECT_WDGTZ |  |  |  |  | 投/退
门开跳闸 | PROTECT_MKTZ |  |  |  |  | 投/退
非电量 | PROTECT_SWITCH |  |  |  |  | 投/退
TV监测 | PROTECT_PTBREAK |  |  |  |  | 投/退
TA监测 | PROTECT_CTBREAK |  |  |  |  | 投/退
控回断线 | PROTECT_BREAK |  |  |  |  | 投/退
轻瓦斯告警 | PROTECT_QWSGJ |  |  |  |  | 投/退
重瓦斯跳闸 | PROTECT_ZWS |  |  |  |  | 投/退
大电流 | PROTECT_HI |  |  |  |  | 投/退
保护动作标志 | PROTECT_EVENT_LONG
启动时间长 | EVENT_PROTECT_LQD | 0x0021 | 读 | 3 |  | 正常/动作
I段过流 | EVENT_PROTECT_I1 |  |  |  |  | 正常/动作
II段过流 | EVENT_PROTECT_I2 |  |  |  |  | 正常/动作
III段过流 | EVENT_PROTECT_I3 |  |  |  |  | 正常/动作
过负荷 | EVENT_PROTECT_GFH |  |  |  |  | 正常/动作
零序I段 | EVENT_PROTECT_I0 |  |  |  |  | 正常/动作
零序II段 | EVENT_PROTECT_I01 |  |  |  |  | 正常/动作
低压侧零序 | EVENT_PROTECT_I0L |  |  |  |  | 正常/动作
不平衡电流 | EVENT_PROTECT_IL |  |  |  |  | 正常/动作
负序过流I段 | EVENT_PROTECT_FXGL |  |  |  |  | 正常/动作
负序过流II段 | EVENT_PROTECT_FXGL2 |  |  |  |  | 正常/动作
低电压 | EVENT_PROTECT_LU |  |  |  |  | 正常/动作
过电压 | EVENT_PROTECT_GU |  |  |  |  | 正常/动作
不平衡电压 | EVENT_PROTECT_ULGU |  |  |  |  | 正常/动作
零序过压 | EVENT_PROTECT_U0GU |  |  |  |  | 正常/动作
重合闸 | EVENT_PROTECT_CHZ |  |  |  |  | 正常/动作
加速段 | EVENT_PROTECT_JS | 0x0022 |  |  |  | 正常/动作
低频 | EVENT_PROTECT_DZ |  |  |  |  | 正常/动作
进线自投 | EVENT_PROTECT_JXZT |  |  |  |  | 正常/动作
过热告警 | EVENT_PROTECT_GRGJ |  |  |  |  | 正常/动作
过热跳闸 | EVENT_PROTECT_GRTZ |  |  |  |  | 正常/动作
堵转保护 | EVENT_PROTECT_JAM |  |  |  |  | 正常/动作
温度高告警 | EVENT_PROTECT_WDGGJ |  |  |  |  | 正常/动作
温度高跳闸 | EVENT_PROTECT_WDGTZ |  |  |  |  | 正常/动作
变压器门开跳闸 | EVENT_PROTECT_MKTZ |  |  |  |  | 正常/动作
非电量 | EVENT_PROTECT_SWITCH |  |  |  |  | 正常/动作
TV监测 | EVENT_PROTECT_PTBREAK |  |  |  |  | 正常/动作
TA监测 | EVENT_PROTECT_CTBREAK |  |  |  |  | 正常/动作
控回断线 | EVENT_PROTECT_BREAK |  |  |  |  | 正常/动作
轻瓦斯告警 | EVENT_PROTECT_QWSGJ |  |  |  |  | 正常/动作
重瓦斯跳闸 | EVENT_PROTECT_ZWS |  |  |  |  | 正常/动作
大电流 | EVENT_PROTECT_HI |  |  |  |  | 正常/动作
系统单元状态 | SYSTEM_UNIT_LONG
| NULL | 0x0023 | 读 | 3
NULL
NULL
NULL
FLAG_INPUT_ALARM
FLAG_INPUT_TRIP
FLAG_PT3TRAP_BUG
FLAG_PTTRAP_BUG
FLAG_WAVE_RECORD
FLAG_ERROR_BUG
NULL
FLAG_TRAP_BUG
FLAG_START_BUG
FLAG_ALARM_BUG
FLAG_TRIP_BUG
FLAG_FALUT_BUG
| UNIT_RAM_BUG | 0x0024
UNIT_ROM_BUG
UNIT_TEMPERATURE_BUG
UNIT_AD_BUG
UNIT_RELAY_BUG
UNIT_RESET_BUG
UNIT_STARM9AD_BUG
UNIT_REMOTEIO_BUG
UNIT_SETWORD_BUG
UNIT_SETBIT_BUG
UNIT_PARASET_BUG
UNIT_ADJUST_BUG
UNIT_COMMSET_BUG
UNIT_YXSET_BUG
UNIT_Abort_Handler
继电器状态 | RELAY_STATUS_LONG
| YTJ | 0x0025 | 读 | 3 |  | 分/合
| ON |  |  |  |  | 分/合
| OFF |  |  |  |  | 分/合
| XJ1 |  |  |  |  | 分/合
| XJ2 |  |  |  |  | 分/合
| XJ3 |  |  |  |  | 分/合
| XJ4 |  |  |  |  | 分/合
| YHJ |  |  |  |  | 分/合
| ALARM |  |  |  |  | 分/合
电度读数 | MyEnergy
正向有功 | Ph_L | 0x0027 | 读 | 3 | 0.001 | kWh | 0
| PH_H |  |  |  | 0.001 | kWh | 0
反向有功 | NPh_L |  |  |  | 0.001 | kWh | 0
| NPH_H |  |  |  | 0.001 | kWh | 0
正向无功 | Qh_L |  |  |  | 0.001 | kVarh | 0
| QH_H |  |  |  | 0.001 | kVarh | 0
反向无功 | NQh_L |  |  |  | 0.001 | kVarh | 0
| NQH_H | 0x002E |  |  | 0.001 | kVarh | 0
谐波数据 | FFTValue
A相保护电流二次谐波 |  | 0x002F | 读 | 3 | 0.01 | A
B相保护电流二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | A
C相保护电流二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | A
A相电压二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
B相电压二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
C相电压二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
A相测量电流二次谐波 |  |  |  |  | 0.001 | A
B相测量电流二次谐波 |  |  |  |  | 0.001 | A
C相测量电流二次谐波 |  |  |  |  | 0.001 | A
A相保护电流三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | A
B相保护电流三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | A
C相保护电流三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | A
A相电压三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
B相电压三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
C相电压三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
A相测量电流三次谐波 |  |  |  |  | 0.001 | A
B相测量电流三次谐波 |  |  |  |  | 0.001 | A
C相测量电流三次谐波 |  | 0x0040 |  |  | 0.001 | A
保护压板状态 | PROTECT_STATUS_LONG
失灵 | PROTECT_SL | 0x0041 |  |  |  | 投/退
负控跳闸 | PROTECT_FK |  |  |  |  | 投/退
计量故障 | PROTECT_JL |  |  |  |  | 投/退
电费用尽 | PROTECT_DF |  |  |  |  | 投/退
计量手车 | PROTECT_SC |  |  |  |  | 投/退
温控故障 | PROTECT_WK |  |  |  |  | 投/退
保护事件 | PROTECT_EVENT_LONG
失灵 | EVENT_PROTECT_SL | 0x0043 |  |  |  | 正常/动作
负控跳闸 | EVENT_PROTECT_FK |  |  |  |  | 正常/动作
计量故障 | EVENT_PROTECT_JL |  |  |  |  | 正常/动作
电费用尽 | EVENT_PROTECT_DF |  |  |  |  | 正常/动作
计量手车 | EVENT_PROTECT_SC |  |  |  |  | 正常/动作
温控故障 | EVENT_PROTECT_WK |  |  |  |  | 正常/动作
模拟量角度 | AngleAddress | 0x0050 | [5 empty] | Max15
A相电压 | Angle_Uan |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 0
B相电压 | Angle_Ubn |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 1
C相电压 | Angle_Ucn |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 2
A相保护电流 | Angle_IA_B |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 3
B相保护电流 | Angle_IB_B |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 4
C相保护电流 | Angle_IC_B |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 5
A相测量电流 | Angle_Ia |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 6
B相测量电流 | Angle_Ib |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 7
C相测量电流 | Angle_Ic |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 8
零序电压 | Angle_U0 |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 9
零序电流 | Angle_I0_B |  | 读 | 3 | 0.01 | ° |  |  | 10
备用 | Angle_1 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Angle_2 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Angle_3 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Angle_4 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
功率电度 | EnergyAddress | [6 empty] | Max12
有功功率 | P_L | 0x0100 | 读 | 3 | 0.01 | W
| P_H |  | 读 | 3 | 0.01 | W
无功功率 | Q_L |  | 读 | 3 | 0.01 | Var
| Q_H |  | 读 | 3 | 0.01 | Var
正向有功 | Ph_L |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kWh | 0
| PH_H |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kWh | 0
反向有功 | NPh_L |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kWh | 0
| NPH_H |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kWh | 0
正向无功 | Qh_L |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kVarh | 0
| QH_H |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kVarh | 0
反向无功 | NQh_L |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kVarh | 0
| NQH_H |  | 读、写 | 3、6、16 | 0.001 | kVarh | 0
内容 | 符号 | 位地址 | 存取方式 | Modbus 允许功能 | 系数 | 单位 | 初始值 | 注29
开入量 | REG_DISC_INPUT_START
开入量1 | IN01 | 0x1000 | 读 | 2 |  | 分/合
开入量2 | IN02 |  |  |  |  | 分/合
开入量3 | IN03 |  |  |  |  | 分/合
开入量4 | IN04 |  |  |  |  | 分/合
开入量5 | IN05 |  |  |  |  | 分/合
开入量6 | IN06 |  |  |  |  | 分/合
开入量7 | IN07 |  |  |  |  | 分/合
开入量8 | IN08 |  |  |  |  | 分/合
开入量9 | IN09 |  |  |  |  | 分/合
开入量10 | IN010 |  |  |  |  | 分/合
开入量11 | IN011 |  |  |  |  | 分/合
开入量12 | IN012 |  |  |  |  | 分/合
开入量13 | IN013 |  |  |  |  | 分/合
开入量14 | IN014 |  |  |  |  | 分/合
开入量15 | IN015 |  |  |  |  | 分/合
开入量16 | IN016 |  |  |  |  | 分/合
开入量17 | IN017 |  |  |  |  | 分/合
开入量18 | CLOSE |  |  |  |  | 分/合
开入量19 | OPEN |  |  |  |  | 分/合
开入量20 | LOCA |  |  |  |  | 分/合
开入量21 | SET |  |  |  |  | 分/合
开入量22 | IN022 |  |  |  |  | 分/合
开入量23 | IN023 |  |  |  |  | 分/合
开入量24 | IN024 |  |  |  |  | 分/合
开入量25 | IN025 |  |  |  |  | 分/合
开入量26 | IN026 |  |  |  |  | 分/合
开入量27 | IN027 |  |  |  |  | 分/合
开入量28 | IN028 |  |  |  |  | 分/合
开入量29 | IN029 |  |  |  |  | 分/合
开入量30 | IN030 |  |  |  |  | 分/合
开入量31 | IN031 |  |  |  |  | 分/合
开入量32 | IN032 |  |  |  |  | 分/合
保护压板状态 | PROTECT_STATUS_LONG
启动时间长 | PROTECT_LQD | 0x1020 | 读 | 2 |  | 投/退
I段过流 | PROTECT_I1 |  |  |  |  | 投/退
II段过流 | PROTECT_I2 |  |  |  |  | 投/退
III段过流 | PROTECT_I3 |  |  |  |  | 投/退
过负荷 | PROTECT_GFH |  |  |  |  | 投/退
零序I段 | PROTECT_I0 |  |  |  |  | 投/退
零序II段 | PROTECT_I01 |  |  |  |  | 投/退
低压侧零序 | PROTECT_I0L |  |  |  |  | 投/退
不平衡电流 | PROTECT_IL |  |  |  |  | 投/退
负序过流I段 | PROTECT_FXGL |  |  |  |  | 投/退
负序过流II段 | PROTECT_FXGL2 |  |  |  |  | 投/退
低电压 | PROTECT_LU |  |  |  |  | 投/退
过电压 | PROTECT_GU |  |  |  |  | 投/退
不平衡电压 | PROTECT_ULGU |  |  |  |  | 投/退
零序过压 | PROTECT_U0GU |  |  |  |  | 投/退
重合闸 | PROTECT_CHZ |  |  |  |  | 投/退
加速段 | PROTECT_JS |  |  |  |  | 投/退
低频 | PROTECT_DZ |  |  |  |  | 投/退
进线自投 | PROTECT_JXZT |  |  |  |  | 投/退
过热告警 | PROTECT_GRGJ |  |  |  |  | 投/退
过热跳闸 | PROTECT_GRTZ |  |  |  |  | 投/退
堵转保护 | PROTECT_JAM |  |  |  |  | 投/退
温度高告警 | PROTECT_WDGGJ |  |  |  |  | 投/退
温度高跳闸 | PROTECT_WDGTZ |  |  |  |  | 投/退
门开跳闸 | PROTECT_MKTZ |  |  |  |  | 投/退
非电量 | PROTECT_SWITCH |  |  |  |  | 投/退
TV监测 | PROTECT_PTBREAK |  |  |  |  | 投/退
TA监测 | PROTECT_CTBREAK |  |  |  |  | 投/退
控回断线 | PROTECT_BREAK |  |  |  |  | 投/退
轻瓦斯告警 | PROTECT_QWSGJ |  |  |  |  | 投/退
重瓦斯跳闸 | PROTECT_ZWS |  |  |  |  | 投/退
大电流 | PROTECT_HI |  |  |  |  | 投/退
保护动作标志 | PROTECT_EVENT_LONG
启动时间长 | EVENT_PROTECT_LQD | 0x1040 | 读 | 2 |  | 正常/动作
I段过流 | EVENT_PROTECT_I1 |  |  |  |  | 正常/动作
II段过流 | EVENT_PROTECT_I2 |  |  |  |  | 正常/动作
III段过流 | EVENT_PROTECT_I3 |  |  |  |  | 正常/动作
过负荷 | EVENT_PROTECT_GFH |  |  |  |  | 正常/动作
零序I段 | EVENT_PROTECT_I0 |  |  |  |  | 正常/动作
零序II段 | EVENT_PROTECT_I01 |  |  |  |  | 正常/动作
低压侧零序 | EVENT_PROTECT_I0L |  |  |  |  | 正常/动作
不平衡电流 | EVENT_PROTECT_IL |  |  |  |  | 正常/动作
负序过流I段 | EVENT_PROTECT_FXGL |  |  |  |  | 正常/动作
负序过流II段 | EVENT_PROTECT_FXGL2 |  |  |  |  | 正常/动作
低电压 | EVENT_PROTECT_LU |  |  |  |  | 正常/动作
过电压 | EVENT_PROTECT_GU |  |  |  |  | 正常/动作
不平衡电压 | EVENT_PROTECT_ULGU |  |  |  |  | 正常/动作
零序过压 | EVENT_PROTECT_U0GU |  |  |  |  | 正常/动作
重合闸 | EVENT_PROTECT_CHZ |  |  |  |  | 正常/动作
加速段 | EVENT_PROTECT_JS |  |  |  |  | 正常/动作
低频 | EVENT_PROTECT_DZ |  |  |  |  | 正常/动作
进线自投 | EVENT_PROTECT_JXZT |  |  |  |  | 正常/动作
过热告警 | EVENT_PROTECT_GRGJ |  |  |  |  | 正常/动作
过热跳闸 | EVENT_PROTECT_GRTZ |  |  |  |  | 正常/动作
堵转保护 | EVENT_PROTECT_JAM |  |  |  |  | 正常/动作
温度高告警 | EVENT_PROTECT_WDGGJ |  |  |  |  | 正常/动作
温度高跳闸 | EVENT_PROTECT_WDGTZ |  |  |  |  | 正常/动作
门开跳闸 | EVENT_PROTECT_MKTZ |  |  |  |  | 正常/动作
非电量 | EVENT_PROTECT_SWITCH |  |  |  |  | 正常/动作
TV监测 | EVENT_PROTECT_PTBREAK |  |  |  |  | 正常/动作
TA监测 | EVENT_PROTECT_CTBREAK |  |  |  |  | 正常/动作
控回断线 | EVENT_PROTECT_BREAK |  |  |  |  | 正常/动作
轻瓦斯告警 | EVENT_PROTECT_QWSGJ |  |  |  |  | 正常/动作
重瓦斯跳闸 | EVENT_PROTECT_ZWS |  |  |  |  | 正常/动作
大电流 | EVENT_PROTECT_HI |  |  |  |  | 正常/动作
系统单元状态 | SYSTEM_UNIT_LONG
| NULL | 0x1060 | 读 | 2
NULL
NULL
NULL
FLAG_INPUT_ALARM
FLAG_INPUT_TRIP
FLAG_PT3TRAP_BUG
FLAG_PTTRAP_BUG
FLAG_WAVE_RECORD
FLAG_ERROR_BUG
NULL
FLAG_TRAP_BUG
FLAG_START_BUG
FLAG_ALARM_BUG
FLAG_TRIP_BUG
FLAG_FALUT_BUG
UNIT_RAM_BUG
UNIT_ROM_BUG
UNIT_TEMPERATURE_BUG
UNIT_AD_BUG
UNIT_RELAY_BUG
UNIT_RESET_BUG
UNIT_STARM9AD_BUG
UNIT_REMOTEIO_BUG
UNIT_SETWORD_BUG
UNIT_SETBIT_BUG
UNIT_PARASET_BUG
UNIT_ADJUST_BUG
UNIT_COMMSET_BUG
UNIT_YXSET_BUG
UNIT_Abort_Handler
继电器状态 | RELAY_STATUS_LONG
| YTJ | 0x1080 | 读 | 2 |  | 分/合
| ON |  |  |  |  | 分/合
| OFF |  |  |  |  | 分/合
| XJ1 |  |  |  |  | 分/合
| XJ2 |  |  |  |  | 分/合
| XJ3 |  |  |  |  | 分/合
| XJ4 |  |  |  |  | 分/合
| YHJ |  |  |  |  | 分/合
| ALARM |  |  |  |  | 分/合
保护压板状态 | PROTECT_STATUS_LONG
失灵 | PROTECT_SL | 0x10A0 |  |  |  | 投/退
负控跳闸 | PROTECT_FK |  |  |  |  | 投/退
计量故障 | PROTECT_JL |  |  |  |  | 投/退
电费用尽 | PROTECT_DF |  |  |  |  | 投/退
计量手车 | PROTECT_SC |  |  |  |  | 投/退
温控故障 | PROTECT_WK |  |  |  |  | 投/退
保护动作标志 | PROTECT_EVENT_LONG
失灵 | EVENT_PROTECT_SL | 0x10C0 |  |  |  | 正常/动作
负控跳闸 | EVENT_PROTECT_FK |  |  |  |  | 正常/动作
计量故障 | EVENT_PROTECT_JL |  |  |  |  | 正常/动作
电费用尽 | EVENT_PROTECT_DF |  |  |  |  | 正常/动作
计量手车 | EVENT_PROTECT_SC |  |  |  |  | 正常/动作
温控故障 | EVENT_PROTECT_WK |  |  |  |  | 正常/动作
定值 | SetAddress | [6 empty] | Max96
电机额定电流 | QD_SetIe | 0x0200 | 读、写 | 3、6、16 | 0.01 | A | 500 | 注1
电机启动时间 | QD_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 1000
启动保护出口 | QD_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 49164
I段电流定值 | I1_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 2000
I段电流时间 | I1_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 0
I段复压闭锁 | I1_FYDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注2
I段低压定值 | I1_FYLUSetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 3000
I段负序定值 | I1_FYFXSetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 1000
I段方向闭锁 | I1_FXDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注3
I段电流曲线 | I1_Type |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
I段充电功能 | I1_CHDDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
I段充电时间 | I1_CHDSetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 50
I段反时延时 | I1_FSXDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
I段延时时间 | I1_FSXSetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 50
I段出口定义 | I1_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284 | 注4
II段电流定值 | I2_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 1000
II段电流时间 | I2_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 50
II段复压闭锁 | I2_FYDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
II段低压定值 | I2_FYLUSetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 3000
II段负序定值 | I2_FYFXSetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 1000
II段方向闭锁 | I2_FXDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
II段电流曲线 | I2_Type |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
II段反时延时 | I2_FSXDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
II段延时时间 | I2_FSXSetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 50
II段出口定义 | I2_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
III段电流定值 | I3_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 500
III段电流时间 | I3_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
III段复压闭锁 | I3_FYDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
III段低压定值 | I3_FYLUSetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 3000
III段负序定值 | I3_FYFXSetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 1000
III段方向闭锁 | I3_FXDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
III段电流曲线 | I3_Type |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
III段反时延时 | I3_FSXDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
III段延时时间 | I3_FSXSetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 50
III段出口定义 | I3_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
过负荷定值 | GFH_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 400
过负荷时间 | GFH_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 1000
过负荷出口定义 | GFH_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
零序I段定值 | I0_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 2000
零序I段时间 | I0_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
零序I段方向 | I0_FXDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
零序I段出口定义 | I0_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
零序II段定值 | I01_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 1000
零序II段时间 | I01_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 200
零序II段方向 | I01_FXDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
零序II段出口定义 | I01_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
低压侧零序定值 | I0L_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 100
低压侧零序时间 | I0L_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 200
低压侧零序电流保护类型 | I0L_Type |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
低压侧零序出口定义 | I0_L_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
不平衡电流定值 | IL_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 2500
不平衡电流时间 | IL_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
不平电流出口定义 | IL_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
负序I段定值 | FXGL_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 200
负序I段时间 | FXGL_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
负序I段出口定义 | FXGL_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
负序II段定值 | FXGL2_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 100
负序II段时间 | FXGL2_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 200
负序II段出口定义 | FXGL2_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
低电压定值 | LU_SetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 7000
低电压时间 | LU_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
低压无流压板 | LU_LIDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
低压无流定值 | LU_LISetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 50
低电压出口定义 | LU_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
过电压定值 | GU_SetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 11000
过电压时间 | GU_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
过电压出口定义 | GU_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
不平衡电压定值 | UL_SetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 1000
不平衡电压时间 | UL_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
不平电压出口定义 | ULGU_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
零序过压定值 | U0_SetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 1000
零序电压时间 | U0_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
零序过压出口定义 | U0GU_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
重合闸时间 | CHZ_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 500
偷跳重合闸 | CHZ_TTSDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
重合闸出口定义 | CHZ_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 49152
后加速定值 | JS_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 600
后加速时间 | JS_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 20
后加速开放延时 | JS_DelayT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 500
手合后加速压板 | JS_SHHJSDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
后加速出口定义 | JS_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
低频定值 | DZ_SetHz |  | 读、写 |  | 0.01 | Hz | 4900
低频时间 | DZ_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
低频低压闭锁 | DZ_LUDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
低频低压定值 | DZ_LUSetHz |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 7000
低频无流闭锁 | DZ_LIDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
低频无流定值 | DZ_LISetHz |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 50
低频滑差闭锁 | DZ_DFDTDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
低频滑差定值 | DZ_DFDTSetHz |  | 读、写 |  | 0.01 | Hz/s | 300
低频出口定义 | DZ_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
失压等待时间 | JXZT_SYDDSetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
跳闸等待时间 | JXZT_TZDDSetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 50
合闸等待时间 | JXZT_HZDDSetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 50
对侧无流定值 | JXZT_DCWLSetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 10
本侧有压逻辑 | JXZT_YYLJDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 23130
本侧有压定值 | JXZT_BCYYSetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 7000
母线失压定值 | JXZT_MXSYSetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 2000
对侧偷跳自投 | JXZT_TTZTDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
自投需复归 | JXZT_ZTXFG |  | 读、写 |  | 1 | Null | 23130
备自投出口定义 | JXZT_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53762
过热电流定值 | GR_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 500
发热时间常数 | GR_KFR |  | 读、写 |  | 0.1 | s | 2000
散热时间常数 | GR_KSR |  | 读、写 |  | 0.1 | s | 10000
过热报警系数 | GR_KBJ |  | 读、写 |  | 0.01 | Null | 80
发热常数1 | GR_KFR1 |  | 读、写 |  | 0.1 | Null | 5
发热常数2 | GR_KFR2 |  | 读、写 |  | 0.1 | Null | 60
再启动热系数 | GR_KQD |  | 读、写 |  | 0.01 | Null | 50
过热告警出口定义 | GRGJ_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12304
过热跳闸出口定义 | GRTZ_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
堵转定值 | JAM_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 200
堵转时间 | JAM_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 1000
堵转出口定义 | JAM_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
高温告警时间 | WDGGJ_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 1000
高温告警出口定义 | WDGGJ_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12304
高温跳闸时间 | WDG_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
高温跳闸出口定义 | WDG_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
门开跳闸时间 | CTBREAK_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
门开跳闸出口定义 | CT_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
开关输入 | SWITCH_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53284
TV断线时间 | PTBREAK_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 1000
TV断线闭锁 | PTBREAK_disFYDial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
TV断线出口定义 | PT_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12304
TA断线时间 | CTBREAK_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 1000
TA断线出口定义 | CT_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12304
合闸回路断线 | OnBREAK_Dial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
跳闸回路断线 | OffBREAK_Dial |  | 读、写 |  | 1 | Null | 23130
控断时间 | BREAK_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 1000
控断出口 | COIL_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12304
保持设置 | Relay_HoldType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
轻瓦斯告警时间 | QWSGJ_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 0
轻瓦斯告警出口定义 | QWSGJ_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12304
重瓦斯跳闸时间 | ZWSTZ_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 0
重瓦斯跳闸出口定义 | ZWS_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
大电流定值 | HI_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 8000
大电流出口定义 | HI_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
遥分出口 | YK_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
Ⅰ段I0曲线类型 | I0_Type |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
Ⅱ段I0曲线类型 | I01_Type |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
闭锁过流I段延时 | SHUTTING_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 20
闭锁零序I段延时 | SHUTTING_I0_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 20
失灵定值 | SL_SetI |  | 读、写 |  | 0.01 | A | 20
失灵时间 | SL_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 7
失灵出口定义 | SL_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
闭锁保持时间 | PS_HOLD_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 10
备用 | NULL |  | 读、写 |  | 1
负控装置跳闸时间 | FK_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
负控装置跳闸出口 | FK_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
电费装置跳闸时间 | JL_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
电费装置跳闸出口 | JL_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
电费用尽跳闸时间 | DF_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
电费用尽跳闸出口 | DF_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
计量手车误拉时间 | SC_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
计量手车误拉出口 | SC_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 53260
温控仪告警时间 | WC_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 1000
温控故障告警出口 | WC_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12304
线路参数 | SYSparaAddress | [6 empty] | Max32
TV接线形式 | PT_LINE_TYPE | 0x0400 | 读、写 | 3、6、16 | 1 | Null | 0 | 注5
TA接线形式 | CT_LINE_TYPE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注6
功率测量方式 | CT_W_VAR_TYPE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1 | 注7
TV一次电压 | PT_RATIO |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1000 | 注8
TV二次电压 | PT_SEC |  | 读、写 |  | 1 | Null | 10000
TA变比 | CT_RATIO |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1 | 注9
运行定值区 | RUN_SET_BLOCK |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
开关柜类型 | CABINET_TYPE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注24
是否有接地刀 | GROUND_TYPE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注25
合闸保持时间 | ON_CB_HOLD_TIME |  | 读、写 |  | 1 | Null | 100 | 注26
遥控本地方式 | CONTROL_REO_OR_LOC |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
软件CB控制 | CHOOSE_REO_OR_LOC |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
对比度调整 | CONTRAST_RATIO |  | 读、写 |  | 1 | Null | 2
测量电流量程 | IABC_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注10
保护电流量程 | IP_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注11
零序电流量程 | I0_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注27
辅助电流量程 | IX_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注10
测量电压量程 | UABC_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 10000 | 注12
零序电压量程 | U0_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 38000 | 注12
辅助电压量程 | UX_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 38000 | 注12
DA输出 | PARA_DA_OUT1 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 7 | 注13
频率选择 | RUN_FREQENCY |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注28
CB位置选择 | CHOOSE_IN_OR_OUT |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
MMS功能 | MMS_FUNCTION |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
通信参数 | CommAddress |  |  | 3、6、16 |  |  |  | Max40
串口0波特率 | UART0_BAUD | 0x0500 | 读、写 |  | 1 | bps | 4 | 注14
串口0通讯地址 | UART0_ADDRESS |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1 | 注15
串口0通讯模式 | UART0_RS422 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注16
串口0通讯协议 | UART0_PROTOCOL |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1 | 注17
串口0停止位 | UART0_STOPBIT |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注18
串口0校验位 | UART0_PARITY |  | 读、写 |  | 1 | Null | 2 | 注19
串口1波特率 | UART1_BAUD |  | 读、写 |  | 1 | bps | 4
串口1通讯地址 | UART1_ADDRESS |  | 读、写 |  | 1 | Null | 2
串口1通讯模式 | UART1_RS422 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
串口1通讯协议 | UART1_PROTOCOL |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1
串口1停止位 | UART1_STOPBIT |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
串口1校验位 | UART1_PARITY |  | 读、写 |  | 1 | Null | 2
以太网IP_低字 | FLASH_ETHER_IP_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 257
以太网IP_高字 | FLASH_ETHER_IP_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 49320
以太网掩码_低字 | FLASH_ETHER_MASK_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 65280
以太网掩码_高字 | FLASH_ETHER_MASK_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 65535
以太网协议_低字 | FLASH_ETHER_PROTOCOL_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注20
以太网协议_高字 | FLASH_ETHER_PROTOCOL_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null
以太网MAC_低字 | FLASH_ETHER_MAC_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 65280
以太网MAC_高字 | FLASH_ETHER_MAC_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 65535
以太网接口_低字 | FLASH_ETHER_TP_FIBER_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注21
以太网接口_高字 | FLASH_ETHER_TP_FIBER_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null
以太网网关_低字 | FLASH_ETHER_GATEWAY_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 258
以太网网关_高字 | FLASH_ETHER_GATEWAY_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 49320
用户口令_低字 | PASSWORD_ENUM_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 14392
用户口令_高字 | PASSWORD_ENUMY_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 14392
通道系数 | [7 empty] | Max20
通道1 | 空 | 0x0600 | 读、写 | 3、0x66 | 1/4096 | Null | 4096 | 注22
通道2 | 空 |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道3 | UL |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道4 | Ua |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道5 | Ub |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道6 | Uc |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道7 | IL |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道8 | I0_B |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道9 | Ic |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道10 | Ib |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道11 | Ia |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道12 | IC_B |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道13 | IB_B |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道14 | IA_B |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道15 | DA_A | 0x0611 | 读、写 |  | 1 | Null | 600
通道16 | A_Off | 0x0612 | 读、写 |  | 1 | Null | 2800
校时 |  | 0x0700 | 写 | 16 | 1 | Null
遥控量 | REG_COILS_START
| YTJ | 0x2007 | 读、写 | 1、5、15 |  | 分/合
| ON | 0x2000 | 读、写 |  |  | 分/合
| OFF | 0x2001 | 读、写 |  |  | 分/合
| XJ1 | 0x2002 | 读、写 |  |  | 分/合
| XJ2 | 0x2003 | 读、写 |  |  | 分/合
| XJ3 | 0x2004 | 读、写 |  |  | 分/合
| XJ4 | 0x2005 | 读、写 |  |  | 分/合
| YHJ | 0x2006 | 读、写 |  |  | 分/合
| ALARM | 0x2008 | 读、写 |  |  | 分/合
复归 | KeyClear | 0x3000 | 写 | 5 |  | Null
设备信息 |  |  | 读 | 0x2B |  | Null
故障录波通道 |  |  | 读 | 0x14
| 遥测0 |  |  |  | 0.01 |  |  | U0
| 遥测1 |  |  |  | 0.01 |  |  | I0_B
| 遥测2 |  |  |  | 0.01 |  |  | IA_B(保护电流)
| 遥测3 |  |  |  | 0.01 |  |  | IB_B(保护电流)
| 遥测4 |  |  |  | 0.01 |  |  | IC_B(保护电流)
| 遥测5 |  |  |  | 0.01 |  |  | UAB
| 遥测6 |  |  |  | 0.01 |  |  | UBC
| 遥测7 |  |  |  | 0.01 |  |  | UCA
说明： 所有的数据量都在0x0xxx以内； 所有的状态量都在0x1xxx以上。
注释： 1、该定值区所有定值（读、写）最大不超过65536； 2、_Type类型中0~4分别对应定时限、标准反时限、非常反时限、极端反时限和长反时限曲线类型，其余数据非法； 3、Dial类型的均为辅助软压板，0表示退出，0x5A5A表示投入，其余非法； 4、_RelayType类型为保护出口设置控制字，要遵守相应的设置规范，跳闸出口不能和合闸出口同时出现； 5、0：三相四线；1：三相三线；
6、0：3CT；1：2CT； 7、0：3W；1：2W； 8、可自由设定； 9、二次额定5A时最大1200，二次额定1A时最大6000； 10、0：5A；1：1A；
11、0：100A；1：20A； 12、0：100V；1：380V； 13、0~16分别对应于 空、空、U0、Ua、Ub、Uc、空、I0、Ic、Ib、Ia、IC、IB、IA、Uab、Ubc、Uca； 14、0~6分别对应于300、600、1200、2400、4800、9600、19200bps； 15、最大65535；
16、0：485接口；0x5A5A：422接口； 17、0~4分别对应于Null、Modbus、IEC103、INTbus、REMOTE IO四种协议； 18、0：1位停止位，1：2位停止位； 19、0：无；1：奇；2：偶 20、0~2分别对应于Null、Modbus-TCP、IEC104
21、0：TP；1：Fiber 22、厂商备用，不开放； 23、退出：0，投入：0x5a5a；
24、0：手车柜；1：固定柜；
25、0：有；1：无；
26、可设1~100
27、0：5；1：；2：100；
28、0: 50Hz； 1: 60Hz
29、“开入量”到“继电器状态”（即0x1000~0x1088）为位访问地址，可用02命令访问；

## IHD6100V
IHD6100ARM板Modbus-RTU协议地址信息表
IHD6100V
内容 | 符号 | 字地址 | 存取方式 | Modbus 允许功能 | 系数 | 单位 | 初始值 | 备注
模拟量 | AnalogAddress | [6 empty] | Max80
线路频率 | F_Ua | 0x0000 | 读 | 3 | 0.01 | Hz
A相电压1 | Uan1 |  |  |  | 0.01 | V
B相电压1 | Ubn1 |  |  |  | 0.01 | V
C相电压1 | Ucn1 |  |  |  | 0.01 | V
AB线电压1 | Uab1 |  |  |  | 0.01 | V
BC线电压1 | Ubc1 |  |  |  | 0.01 | V
CA线电压1 | Uca1 |  |  |  | 0.01 | V
A相电压2 | Uan2 |  |  |  | 0.01 | V
B相电压2 | Ubn2 |  |  |  | 0.01 | V
C相电压2 | Ucn2 |  |  |  | 0.01 | V
AB线电压2 | Uab2 |  |  |  | 0.01 | V
BC线电压2 | Ubc2 |  |  |  | 0.01 | V
CA线电压2 | Uca2 |  |  |  | 0.01 | V
零序电压1 | U01 |  |  |  | 0.01 | V
零序电压2 | U02 |  |  |  | 0.01 | V
I段电流 | Ix1 |  |  |  | 0.001 | A
II段电流 | Ix2 |  |  |  | 0.001 | A
备用 | Analog_3 |  |  |  | 0.01 | NULL
备用 | Analog_4 |  |  |  | 0.01 | NULL
备用 | Analog_5 |  |  |  | 0.01 | NULL
备用 | Analog_6 |  |  |  | 0.01 | NULL
备用 | Analog_7 |  |  |  | 0.01 | NULL
备用 | Analog_8 |  |  |  | 0.01 | NULL
备用 | Analog_9 |  |  |  | 0.01 | NULL
故障录波标志 | SoeWaveFlag | 0x0018 | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | P_L | 0x0019 |  |  | 0.01 | W
备用 | P_H |  |  |  | 0.01 | W
备用 | Q_L |  |  |  | 0.01 | Var
备用 | Q_H |  |  |  | 0.01 | Var
开入量 | REG_DISC_INPUT_START
开入量1 | IN01 | 0x001D | 读 | 3 |  | 分/合
开入量2 | IN02 |  |  |  |  | 分/合
开入量3 | IN03 |  |  |  |  | 分/合
开入量4 | IN04 |  |  |  |  | 分/合
开入量5 | IN05 |  |  |  |  | 分/合
开入量6 | IN06 |  |  |  |  | 分/合
开入量7 | IN07 |  |  |  |  | 分/合
开入量8 | IN08 |  |  |  |  | 分/合
开入量9 | IN09 |  |  |  |  | 分/合
开入量10 | IN010 |  |  |  |  | 分/合
开入量11 | IN011 |  |  |  |  | 分/合
开入量12 | IN012 |  |  |  |  | 分/合
开入量13 | IN013 |  |  |  |  | 分/合
开入量14 | IN014 |  |  |  |  | 分/合
开入量15 | IN015 |  |  |  |  | 分/合
开入量16 | IN016 |  |  |  |  | 分/合
开入量17 | IN017 | 0x001E |  |  |  | 分/合
开入量18 | CLOSE |  |  |  |  | 分/合
开入量19 | OPEN |  |  |  |  | 分/合
开入量20 | LOCA |  |  |  |  | 分/合
开入量21 | SET |  |  |  |  | 分/合
开入量22 | IN022 |  |  |  |  | 分/合
开入量23 | IN023 |  |  |  |  | 分/合
开入量24 | IN024 |  |  |  |  | 分/合
开入量25 | IN025 |  |  |  |  | 分/合
开入量26 | IN026 |  |  |  |  | 分/合
开入量27 | IN027 |  |  |  |  | 分/合
开入量28 | IN028 |  |  |  |  | 分/合
开入量29 | IN029 |  |  |  |  | 分/合
开入量30 | IN030 |  |  |  |  | 分/合
开入量31 | IN031 |  |  |  |  | 分/合
开入量32 | IN032 |  |  |  |  | 分/合
保护压板状态 | PROTECT_STATUS_LONG
I段PT断线 | PROTECT_PTBREAK1 | 0x001F | 读 | 3 |  | 投/退
II段PT断线 | PROTECT_PTBREAK2 |  |  |  |  | 投/退
I段PT接地 | PROTECT_PTEARTH1 |  |  |  |  | 投/退
II段PT接地 | PROTECT_PTEARTH2 |  |  |  |  | 投/退
I段过电压 | PROTECT_GU1 |  |  |  |  | 投/退
II段过电压 | PROTECT_GU2 |  |  |  |  | 投/退
I段低电压 | PROTECT_LU1 |  |  |  |  | 投/退
II段低电压 | PROTECT_LU2 |  |  |  |  | 投/退
PT切换 | PROTECT_PTQH |  |  |  |  | 投/退
母分自投 | PROTECT_MFZT |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_11 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_12 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_13 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_14 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_15 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_16 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_17 | 0x0020 |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_18 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_19 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_20 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_21 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_22 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_23 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_24 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_25 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_26 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_27 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_28 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_29 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_30 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_31 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_32 |  |  |  |  | 投/退
保护事件 | PROTECT_EVENT_LONG
I段PT断线 | PROTECT_EVENT_PTBREAK1 | 0x0021 | 读 | 3 |  | 正常/动作
II段PT断线 | PROTECT_EVENT_PTBREAK2 |  |  |  |  | 正常/动作
I段PT接地 | PROTECT_EVENT_PTEARTH1 |  |  |  |  | 正常/动作
II段PT接地 | PROTECT_EVENT_PTEARTH2 |  |  |  |  | 正常/动作
I段过电压 | PROTECT_EVENT_GU1 |  |  |  |  | 正常/动作
II段过电压 | PROTECT_EVENT_GU2 |  |  |  |  | 正常/动作
I段低电压 | PROTECT_EVENT_LU1 |  |  |  |  | 正常/动作
II段低电压 | PROTECT_EVENT_LU2 |  |  |  |  | 正常/动作
PT切换 | PROTECT_EVENT_PTQH |  |  |  |  | 正常/动作
母分自投 | PROTECT_EVENT_MFZT |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_11 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_12 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_13 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_14 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_15 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_16 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_17 | 0x0022 |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_18 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_19 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_20 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_21 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_22 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_23 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_24 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_25 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_26 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_27 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_28 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_29 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_30 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_31 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_32 |  |  |  |  | 正常/动作
系统单元状态 | SYSTEM_UNIT_LONG
| NULL | 0x0023 | 读 | 3
NULL
NULL
NULL
FLAG_INPUT_ALARM
FLAG_INPUT_TRIP
FLAG_PT3TRAP_BUG
FLAG_PTTRAP_BUG
FLAG_WAVE_RECORD
FLAG_ERROR_BUG
NULL
FLAG_TRAP_BUG
FLAG_START_BUG
FLAG_ALARM_BUG
FLAG_TRIP_BUG
FLAG_FALUT_BUG
| UNIT_RAM_BUG | 0x0024
UNIT_ROM_BUG
UNIT_TEMPERATURE_BUG
UNIT_AD_BUG
UNIT_RELAY_BUG
UNIT_RESET_BUG
UNIT_STARM9AD_BUG
UNIT_REMOTEIO_BUG
UNIT_SETWORD_BUG
UNIT_SETBIT_BUG
UNIT_PARASET_BUG
UNIT_ADJUST_BUG
UNIT_COMMSET_BUG
UNIT_YXSET_BUG
UNIT_Abort_Handler
继电器状态 | RELAY_STATUS_LONG
| NULL | 0x0025 | 读 | 3 |  | 分/合
| NULL |  |  |  |  | 分/合
| NULL |  |  |  |  | 分/合
| XJ1 |  |  |  |  | 分/合
| XJ2 |  |  |  |  | 分/合
| XJ3 |  |  |  |  | 分/合
| XJ4 |  |  |  |  | 分/合
| NULL |  |  |  |  | 分/合
| ALARM |  |  |  |  | 分/合
电度读数 | MyEnergy
备用 | Ph_L | 0x0027 | 读 | 3 | 0.001 | kWh | 0
备用 | PH_H |  |  |  | 0.001 | kWh | 0
备用 | NPh_L |  |  |  | 0.001 | kWh | 0
备用 | NPH_H |  |  |  | 0.001 | kWh | 0
备用 | Qh_L |  |  |  | 0.001 | kVarh | 0
备用 | QH_H |  |  |  | 0.001 | kVarh | 0
备用 | NQh_L |  |  |  | 0.001 | kVarh | 0
备用 | NQH_H | 0x002E |  |  | 0.001 | kVarh | 0
谐波数据 | FFTValue
I段A相电压二次谐波 |  | 0x002F | 读 | 3 | 0.01 | V
I段B相电压二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
I段C相电压二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
I段零序电压二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
II段A相电压二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
II段B相电压二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
II段C相电压二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
II段零序电压二次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
I段A相电压三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
I段B相电压三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
I段C相电压三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
I段零序电压三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
II段A相电压三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
II段B相电压三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
II段C相电压三次谐波 |  |  |  |  | 0.01 | V
II段零序电压三次谐波 |  | 0x003E |  |  | 0.01 | V
模拟量角度 | AngleAddress | 0x0050 | [5 empty] | Max15
A相电压1 | Angle_Uan1 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
B相电压1 | Angle_Ubn1 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
C相电压1 | Angle_Ucn1 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
A相电压2 | Angle_Uan2 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
B相电压2 | Angle_Ubn2 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
C相电压2 | Angle_Ucn2 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
零序电压1 | Angle_U01 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
零序电压2 | Angle_U02 |  | 读 | 3 | 0.01 | °
备用 | Angle_1 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Angle_2 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Angle_3 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Angle_4 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Angle_5 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Angle_6 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
备用 | Angle_7 |  | 读 | 3 | 0.01 | NULL
内容 | 符号 | 位地址 | 存取方式 | Modbus 允许功能 | 系数 | 单位 | 初始值 | 注29
开入量 | REG_DISC_INPUT_START
开入量1 | IN01 | 0x1000 | 读 | 2 |  | 分/合
开入量2 | IN02 |  |  |  |  | 分/合
开入量3 | IN03 |  |  |  |  | 分/合
开入量4 | IN04 |  |  |  |  | 分/合
开入量5 | IN05 |  |  |  |  | 分/合
开入量6 | IN06 |  |  |  |  | 分/合
开入量7 | IN07 |  |  |  |  | 分/合
开入量8 | IN08 |  |  |  |  | 分/合
开入量9 | IN09 |  |  |  |  | 分/合
开入量10 | IN010 |  |  |  |  | 分/合
开入量11 | IN011 |  |  |  |  | 分/合
开入量12 | IN012 |  |  |  |  | 分/合
开入量13 | IN013 |  |  |  |  | 分/合
开入量14 | IN014 |  |  |  |  | 分/合
开入量15 | IN015 |  |  |  |  | 分/合
开入量16 | IN016 |  |  |  |  | 分/合
开入量17 | IN017 |  |  |  |  | 分/合
开入量18 | CLOSE |  |  |  |  | 分/合
开入量19 | OPEN |  |  |  |  | 分/合
开入量20 | LOCA |  |  |  |  | 分/合
开入量21 | SET |  |  |  |  | 分/合
开入量22 | IN022 |  |  |  |  | 分/合
开入量23 | IN023 |  |  |  |  | 分/合
开入量24 | IN024 |  |  |  |  | 分/合
开入量25 | IN025 |  |  |  |  | 分/合
开入量26 | IN026 |  |  |  |  | 分/合
开入量27 | IN027 |  |  |  |  | 分/合
开入量28 | IN028 |  |  |  |  | 分/合
开入量29 | IN029 |  |  |  |  | 分/合
开入量30 | IN030 |  |  |  |  | 分/合
开入量31 | IN031 |  |  |  |  | 分/合
开入量32 | IN032 |  |  |  |  | 分/合
保护压板状态 | PROTECT_STATUS_LONG
I段PT断线 | PROTECT_PTBREAK1 | 0x1020 | 读 | 2 |  | 投/退
II段PT断线 | PROTECT_PTBREAK2 |  |  |  |  | 投/退
I段PT接地 | PROTECT_PTEARTH1 |  |  |  |  | 投/退
II段PT接地 | PROTECT_PTEARTH2 |  |  |  |  | 投/退
I段过电压 | PROTECT_GU1 |  |  |  |  | 投/退
II段过电压 | PROTECT_GU2 |  |  |  |  | 投/退
I段低电压 | PROTECT_LU1 |  |  |  |  | 投/退
II段低电压 | PROTECT_LU2 |  |  |  |  | 投/退
PT切换 | PROTECT_PTQH |  |  |  |  | 投/退
母分自投 | PROTECT_MFZT |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_11 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_12 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_13 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_14 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_15 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_16 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_17 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_18 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_19 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_20 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_21 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_22 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_23 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_24 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_25 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_26 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_27 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_28 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_29 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_30 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_31 |  |  |  |  | 投/退
备用 | PROTECT_32 |  |  |  |  | 投/退
保护事件 | PROTECT_EVENT_LONG
I段PT断线 | PROTECT_EVENT_PTBREAK1 | 0x1040 | 读 | 2 |  | 正常/动作
II段PT断线 | PROTECT_EVENT_PTBREAK2 |  |  |  |  | 正常/动作
I段PT接地 | PROTECT_EVENT_PTEARTH1 |  |  |  |  | 正常/动作
II段PT接地 | PROTECT_EVENT_PTEARTH2 |  |  |  |  | 正常/动作
I段过电压 | PROTECT_EVENT_GU1 |  |  |  |  | 正常/动作
II段过电压 | PROTECT_EVENT_GU2 |  |  |  |  | 正常/动作
I段低电压 | PROTECT_EVENT_LU1 |  |  |  |  | 正常/动作
II段低电压 | PROTECT_EVENT_LU2 |  |  |  |  | 正常/动作
PT切换 | PROTECT_EVENT_PTQH |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_10 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_11 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_12 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_13 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_14 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_15 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_16 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_17 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_18 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_19 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_20 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_21 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_22 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_23 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_24 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_25 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_26 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_27 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_28 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_29 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_30 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_31 |  |  |  |  | 正常/动作
备用 | PROTECT_EVENT_32 |  |  |  |  | 正常/动作
系统单元状态 | SYSTEM_UNIT_LONG
| NULL | 0x1060 | 读 | 2
NULL
NULL
NULL
FLAG_INPUT_ALARM
FLAG_INPUT_TRIP
FLAG_PTJD_BUG
FLAG_PTTRAP_BUG
FLAG_WAVE_RECORD
FLAG_ERROR_BUG
NULL
FLAG_TRAP_BUG
FLAG_START_BUG
FLAG_ALARM_BUG
FLAG_TRIP_BUG
FLAG_FALUT_BUG
UNIT_RAM_BUG
UNIT_ROM_BUG
UNIT_TEMPERATURE_BUG
UNIT_AD_BUG
UNIT_RELAY_BUG
UNIT_RESET_BUG
UNIT_STARM9AD_BUG
UNIT_REMOTEIO_BUG
UNIT_SETWORD_BUG
UNIT_SETBIT_BUG
UNIT_PARASET_BUG
UNIT_ADJUST_BUG
UNIT_COMMSET_BUG
UNIT_YXSET_BUG
UNIT_Abort_Handler
继电器状态 | RELAY_STATUS_LONG
| NULL | 0x1080 | 读 | 2 |  | 分/合
| NULL |  |  |  |  | 分/合
| NULL |  |  |  |  | 分/合
| XJ1 |  |  |  |  | 分/合
| XJ2 |  |  |  |  | 分/合
| XJ3 |  |  |  |  | 分/合
| XJ4 |  |  |  |  | 分/合
| NULL |  |  |  |  | 分/合
| ALARM |  |  |  |  | 分/合
定值 | SetAddress | [6 empty] | Max96
TV断线时间 | PTBREAK_SetT | 0x0200 | 读、写 | 3、6、16 | 0.01 | s | 1000 | 注1
TV1断线出口定义 | PT_RelayType1 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12352
TV2断线出口定义 | PT_RelayType2 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12352
TV接地时间 | PTEARTH_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 500
零序告警电压 | PTEARTH_SetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 1000
TV1接地出口定义 | PTEARTH_RelayType1 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12352
TV2接地出口定义 | PTEARTH_RelayType2 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12352
过电压定值 | GU_SetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 12000
过电压时间 | GU_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
TV1过压出口定义 | GU_RelayType1 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12352
TV2过压出口定义 | GU_RelayType2 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12352
低电压定值 | LU_SetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 7000
低电压时间 | LU_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
TV1低压出口定义 | LU_RelayType1 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12352
TV2低压出口定义 | LU_RelayType2 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 12352
TV切换定值 | PTQH_SetU |  | 读、写 |  | 0.01 | V | 7500
切换时间 | PTQH_SetT |  | 读、写 |  | 0.01 | s | 100
TV切换出口定义 | PTQH_RelayType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 8
保持设置 | Relay_HoldType |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
线路参数 | SYSparaAddress | [6 empty] | Max32
TV接线形式 | PT_LINE_TYPE | 0x0400 | 读、写 | 3、6、16 | 1 | Null | 0 | 注5
TV一次电压 | PT_RATIO |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1000 | 注8
TV二次电压 | PT_SEC |  | 读、写 |  | 1 | Null | 10000
运行定值区 | RUN_SET_BLOCK |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
开关柜类型 | CABINET_TYPE |  | 读、写 |  | 2 | Null | 0 | 注24
遥控本地方式 | CONTROL_REO_OR_LOC |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
软件CB控制 | CHOOSE_REO_OR_LOC |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
对比度调整 | CONTRAST_RATIO |  | 读、写 |  | 1 | Null | 2
测量电压量程 | UABC_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注12
零序电压量程 | U0_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注12
辅助电压量程 | UX_RAGNE |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注12
DA1输出 | PARA_DA_OUT1 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注13
频率选择 | RUN_FREQENCY |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注28
通信参数 | CommAddress |  |  | 3、6、16 |  |  |  | 40
串口0波特率 | UART0_BAUD | 0x0500 | 读、写 |  | 1 | bps | 4 | 注14
串口0通讯地址 | UART0_ADDRESS |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1 | 注15
串口0通讯模式 | UART0_RS422 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注16
串口0通讯协议 | UART0_PROTOCOL |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1 | 注17
串口0停止位 | UART0_STOPBIT |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注18
串口0校验位 | UART0_PARITY |  | 读、写 |  | 1 | Null | 2 | 注19
串口1波特率 | UART1_BAUD |  | 读、写 |  | 1 | bps | 4
串口1通讯地址 | UART1_ADDRESS |  | 读、写 |  | 1 | Null | 2
串口1通讯模式 | UART1_RS422 |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
串口1通讯协议 | UART1_PROTOCOL |  | 读、写 |  | 1 | Null | 1
串口1停止位 | UART1_STOPBIT |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0
串口1校验位 | UART1_PARITY |  | 读、写 |  | 1 | Null | 2
以太网IP_低字 | FLASH_ETHER_IP_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 257
以太网IP_高字 | FLASH_ETHER_IP_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 49320
以太网掩码_低字 | FLASH_ETHER_MASK_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 65280
以太网掩码_高字 | FLASH_ETHER_MASK_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 65535
以太网协议_低字 | FLASH_ETHER_PROTOCOL_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注20
以太网协议_高字 | FLASH_ETHER_PROTOCOL_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null
以太网MAC_低字 | FLASH_ETHER_MAC_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 65280
以太网MAC_高字 | FLASH_ETHER_MAC_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 65535
以太网接口_低字 | FLASH_ETHER_TP_FIBER_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 0 | 注21
以太网接口_高字 | FLASH_ETHER_TP_FIBER_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null
以太网网关_低字 | FLASH_ETHER_GATEWAY_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 258
以太网网关_高字 | FLASH_ETHER_GATEWAY_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 49320
用户口令_低字 | PASSWORD_ENUM_LD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 14392
用户口令_高字 | PASSWORD_ENUMY_HD |  | 读、写 |  | 1 | Null | 14392
通道系数 | [7 empty] | 20
通道1 | Uan2 | 0x0600 | 读、写 | 3、0x66 | 1/4096 | Null | 4096 | 注22
通道2 | Ubn2 |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道3 | Ucn2 |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道4 | Uan1 |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道5 | Ubn1 |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道6 | Ucn1 |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道7 | NULL |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道8 | NULL |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道9 | NULL |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道10 | U02 |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道11 | U01 |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道12 | NULL |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道13 | NULL |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道14 | NULL |  | 读、写 |  | 1/4096 | Null | 4096
通道15 | DA_A | 0x0611 | 读、写 |  | 1 | Null | 600
通道16 | A_Off | 0x0612 | 读、写 |  | 1 | Null | 2800
校时 |  | 0x0700 | 写 | 16 | 1 | Null
遥控量 | REG_COILS_START
| NULL | 0x2007 | 读、写 | 1、5、15 |  | 分/合
| NULL | 0x2000 | 读、写 |  |  | 分/合
| NULL | 0x2001 | 读、写 |  |  | 分/合
| XJ1 | 0x2002 | 读、写 |  |  | 分/合
| XJ2 | 0x2003 | 读、写 |  |  | 分/合
| XJ3 | 0x2004 | 读、写 |  |  | 分/合
| XJ4 | 0x2005 | 读、写 |  |  | 分/合
| NULL | 0x2006 | 读、写 |  |  | 分/合
| ALARM | 0x2008 | 读、写 |  |  | 分/合
复归 | KeyClear | 0x3000 | 写 | 5 |  | Null
设备信息 |  |  | 读 | 0x2B |  | Null
故障录波通道 |  |  | 读 | 0x14 |  |  |  | 无故障录波
说明： 所有的数据量都在0x0xxx以内； 所有的状态量都在0x1xxx以上。
注释： 1、该定值区所有定值（读、写）最大不超过65536； 2、_Type类型中0~4分别对应定时限、标准反时限、非常反时限、极端反时限和长反时限曲线类型，其余数据非法； 3、Dial类型的均为辅助软压板，0表示退出，0x5A5A表示投入，其余非法； 4、_RelayType类型为保护出口设置控制字，要遵守相应的设置规范，跳闸出口不能和合闸出口同时出现； 5、0：三相四线；1：三相三线；
6、0：3CT；1：2CT； 7、0：3W；1：2W； 8、可自由设定； 9、二次额定5A时最大1200，二次额定1A时最大6000； 10、0：5A；1：1A；
11、0：100A；1：20A； 12、0：100V；1：380V； 13、0~16分别对应于 Ua2、Ub2、Uc2、Ua1、Ub1、Uc1、空、空、空、U02、U01、空、空、空、Uab1、Ubc1、Uca1； 14、0~6分别对应于300、600、1200、2400、4800、9600、19200bps； 15、最大65535；
16、0：485接口；0x5A5A：422接口； 17、0~4分别对应于Null、Modbus、IEC103、INTbus、REMOTE IO四种协议； 18、0：1位停止位，1：2位停止位； 19、0：无；1：奇；2：偶 20、0~2分别对应于Null、Modbus-TCP、IEC104
21、0：TP；1：Fiber 22、厂商备用，不开放； 23、退出：0，投入：0x5a5a；
24、0：手车柜；1：固定柜；
25、0：有；1：无；
26、可设1~100
27、0：5；1：；2：100；
28、0: 50Hz； 1: 60Hz
29、“开入量”到“继电器状态”（即0x1000~0x1088）为位访问地址，可用02命令访问；