## 测试报告
OM-TH109测试报告
测试时间 | 2017年10月19日至2017年11月2日 | 测 试 人 | 黄虹琳
测试平台 | A9主机采集 | 测试型号 | OM-TH109
测试目的 | 1、通信协议各项功能测试 2、高温测试 3、稳定可靠性测试
测试方法 | 3片温湿度手工版测试： 1.高温老化-A9主机采集温湿度（48小时） 2.常温环境-A9主机采集温湿度（240小时）
测试内容 | 1.地址拨码 2.屏幕显示 3.温湿度稳定性 4.数值准确性 5.长时间测试
测试结果 | 高温老化： 已经完成，从2017年10月19日开始，于2017年10月21日中午结束（总运行2天） 设备显示正常，数值均衡与万汇通比较，温度相差0.5℃左右，湿度相差较大有4左右（万惠通数值偏大） 常温下恒温环境： 已经完成，从2017年10月21日中午至2017年11月2日中午结束（总运行10天） 结果：设备显示正常，数据均衡，与万惠通比较，温度相差0.5℃左右，湿度相差较大有4左右（万惠通数值偏大）

## 测试记录
测试记录
序号 | 测试时间 | 测试项 | 数据 | 备注
1 | 2017年10月19日-2017年10月21日 | 高温老化（老化箱） | 58,15
2 | 2017年10月19日-2017年10月21日 | 高温老化（老化箱） | 58,15
3 | 2017年10月19日-2017年10月21日 | 高温老化（老化箱） | 59,21 | 万惠通设备
4 | 2017年10月19日-2017年10月21日 | 高温老化（老化箱） | 58,15
说明：高温老化时间48小时，老化温度60℃（机器温差为2℃） 设备运作过程使用A9主机采集温湿度，有曲线生成，根据每天查询了解温度和湿度并没有变化。
1 | 2017年10月21日-2017年11月2日 | 恒温测试（老化箱） | 26.5,46.7
2 | 2017年10月21日-2017年11月2日 | 恒温测试（老化箱） | 26.5,46.7
3 | 2017年10月21日-2017年11月2日 | 恒温测试（老化箱） | 26.7,50.9 | 万惠通设备
4 | 2017年10月21日-2017年11月2日 | 恒温测试（老化箱） | 26.5,46.7
说明：恒温测试时间10天，密封的老化箱内 设备运行过程使用A9主机采集温湿度，有曲线生成，根据每天查询温度和湿度，并没有变化。

## 基本功能测试
OM-TH109温湿度测试记录
序号 | 测试内容 | 测试方法 | 测试结果 | 备注
1 | 修改地址 | 拨码开关设置地址 | 正常
2 | RS485通信测试 | 收发数据测试 | 正常
3 | 高温测试 | 恒温箱60度测试48小时，测试数量3个 | 正常
4 | 稳定性测试 | 常温测试采集数据10天，测试数量3个。 | 正常
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39