12年基站精密空调控制器

通 信 协 议

版本号：V1.0

编制： 刘建伟

审核： 王小明

批准： 朱久长

- 一、通信接口、数据帧格式和传输速率

1．1、通信接口：RS232、RS485。

1．2、起始位1位+数据位8位+停止位1位。

1．3、传输速率：4800 bit/s。

- 二、通信方式

监控器（SU）与精密空调柜（SM）的通信为主从方式，监控器（SU）为上位机，精密空调柜（SM）为下位机。

通信过程为：SU呼叫SM并下发命令，SM收到命令后返回响应信息。在500ms内，SU接收不到SM响应信息或响应信息错误，则认为本次通信过程失败。

- 三、信息类型和信息结构

3．1信息类型

在SU与SM之间传输的信息，根据传输方向，分为两种类型：

――由SU发出到SM的命令信息，简称命令信息；

――由SM发出到SU的命令信息，简称响应信息。

3．2信息结构

为了保证信息能在SU和SM之间确认无误的传输，应事先约定，信息按照一定的结构组织起来，表一给出信息结构。信息结构由多个字节组成的，一个或多个字节组成一个单元，有一个名称，表达确定的含义。表2是对表1的注解，表3是对表2中的返回码RTN进一步注解。

表1 信息结构

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

表2信息结构注释

| 序号 | 符号 | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI | 起始位标志 | 7EH |
| 2 | VER | 通信协议版本号 | 21H |
| 3 | ADR | 设备地址描述（1-254，0、255保留） |  |
| 4 | CID1 | 设备标识码（设备类型描述） |  |
| 5 | CID2 | 控制标识码（命令类型描述） 返回码RTN（返回码见表3） | SU发到SM SM发到SU |
| 6 | LENGTH | INFO字节长度（包括LEND和LCHKSUM）数据格式见第四点 |  |
| 7 | INFO | 控制数据信息COMMAND INFO 答应数据信息 DATA INFO | SU发到SM SM发到SU |
| 8 | CHKSUM | 校验和码，数据格式见第四点 |  |
| 9 | EOI | 结束码 | 0DH |

表2中COMMAND INFO由以下控制命令码组成：

--COMMAND GROUP，1字节：表示同一类型设备的不同组号。

--COMMAND ID，1字节：表示同一类设备相同组内的不同监测点。

--COMMAND TYPE，1字节：表示不同的遥控命令或历史数据传输中的不同控制命令；

--COMMAND TIME，7字节：表示时间字段；

--COMMAND DATA1：含有整型数的命令信息；

--COMMAND INFO：含有浮点数的命令信息。

表2中的DATA INFO由以下答应码组成：

--DATA1：含有整型数的应答信息；

--DATAF：含有浮点数的应答信息；

--RUNSTATE：设备的运行状态；

--WARNSTATE：设备告警状态；

--DATAFLAG：标识字节；

--DATATIME：时间字段。

表3 返回码RTN

| 序号 | RTN值 | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00H | 正常 |  |
| 2 | 01H | VER错误 |  |
| 3 | 02H | CHKSUM错误 |  |
| 4 | 03H | LCHKSUM错误 |  |
| 5 | 04H | CID2无效 |  |
| 6 | 05H | 命令格式错误 |  |
| 7 | 06H | 无效数据 |  |
| 8 | 80H--EFH | 其他错误 | 用户定义 |

- 四、数据格式

- 4.1 数据传输格式

传输时，SOI和EOI（SOI=7EH，EOI=0DH）各按一个字节传输，其余各相每个字节拆成两个字节，每个字节用两个ASCII码表示，即高4位用一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示，传输时先发送高4位的ASCII码，后发送低4位的ASCII码。

例如：CID2=4BH，4的ASCII码位34H，B的ASCII码为42H，传输时先发顺序发送34H和42H两字节。

4.2 LENGTH数据格式

LENGTH的数据格式如表4所示

表4  LENGTH数据格式

| 高字节 |  |  |  |  |  |  |  | 低字节 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验码LCHKSUM |  |  |  | 长度标示码LENID（表示INFO的传送中ASCII码字节数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

LENGTH共2字节，由LENID和LCHKSUM组成，LENID表示INFO项的ASCII码字节数，当LENID=0时，INFO为空，即无该项。LENGTH拆分4个ASCII码传送，先高字节，后低字节。

校验码LCHKSUM计算：D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0，求和后模16余数取反加1。

示例：

INFO项的ASCII码字节数为18，即LENID=0000 0001 0010B。

D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0=0011B，模16余数为0011B，0011B取反加1为1101B，即LCHKSUM为1101B。

可以得出：LENGTH为1101 0000 0001 0010B，即D012H。

- 4.3 CHKSUM数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外，其他字符按ASCII码累加求和，所得结果模65536余数取反加1.CHKSUM拆分4个ASCII码传送，先高字节，后低字节。

示例：

收到或发送的字符序列是：“-20014043E00200FD3BCR”（“-”为SOI，“CR”为EOI），则最后6个字符“FD3BCR”中的FD3B是CHKSUM，计算方法是：

‘2’+‘0’+‘0’+…..+‘E’+‘0’+0’+ ‘2’+‘0’+‘0’

=32H+30H+30H+…..+45H+30H+30H+32H+30H+30H

=02C5H

02C5H模65536余数为02C5H，02C5H取反加1为FD3BH。

4.4 INFO数据格式

- 4.4.1 浮点数格式

浮点数长度32位，4个字节的浮点数据传送顺序为先低字节后高字节，即传送顺序为：D7-----D0,接着D15-----D8,然后D23-----D16,最后高字节D31----D24,最终拆分成8个ASCII码传送。表5为INFO的浮点数格式。

表5 INFO浮点数据格式

| D31 | D30---D23 | D22---D0 |
| --- | --- | --- |
| 浮点数符号位 | 阶码 | 尾数 |

浮点数的数值=（（-1）（符号位））×1.尾数×2（阶码-127）

4.4.2 整型数格式

整型数：INTEGER，2个字节长度，分为两类：

--有符号整型数：表达的数据范围：-32768---32767

--无符号整型数：表达的数据范围：0---65535

整型数拆分为4个ASCII码传送，先高字节，后低字节。

- 4.4.3 无符号字符型数格式

无符号字符型数，CHAR，1个字节长度，表达的数据范围：0-255。传输是，拆分为2个ASCII码，先高4位ASCII码，再低4位ASCII码。

- 4.4.4 日期时间数据格式

表6给出了日期时间数据格式。

表6 日期时间数据格式

| 年 | （1---9999） | INTEGER | （无符号整型数，2字节长，十六进制） |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 | （1---12） | CHAR | (字符型1字节长，十六进制) |
| 日 | （1---31） | CHAR | (字符型1字节长，十六进制) |
| 时 | （0---23） | CHAR | (字符型1字节长，十六进制) |
| 分 | （0---59） | CHAR | (字符型1字节长，十六进制) |
| 秒 | （0---59） | CHAR | (字符型1字节长，十六进制) |

日期时间数据，按年、月、日、时、分、秒的顺序发送，最终拆分成14个ASCII码传送。

- 五、指令

5.1获得系统模拟量量化数据（定点数）

表B5.1.1是SU发给SM的命令信息，表5.1.2是SM收到命令信息后，返回的响应信息。

表5.1.1：命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | 7EH | 21H | ADR | 60H | 42H | LENGTH |  | CHKSUM | 0DH |

注：LENGTH=00H

表5.1.2：响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | 7EH | 21H | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | 0DH |

注：DATAINFO由DATAFLAG和DATA1组成，表5.1.3为DATA1内容。

5.1.3：DATA1内容

| 序号 | 内容 | DTA1字节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电压（A相） | 2 | 预留填0，即0000H |
| 2 | 交流电压（B相） | 2 | 预留填0，即0000H |
| 3 | 交流电压（C相） | 2 | 预留填0，即0000H |
| 4 | 交流电流(A相) | 2 | 预留填0，即0000H |
| 5 | 交流电流(B相) | 2 | 预留填0，即0000H |
| 6 | 交流电流(C相) | 2 | 预留填0，即0000H |
| 7 | 室外温度 | 2 |  |
| 8 | 室内温度 | 2 |  |
| 9 | 室外湿度 | 2 |  |
| 10 | 室内湿度 | 2 |  |
| 11 | 压缩机吸气压力 | 2 | 预留填0，即0000H |
| 12 | 压缩机排气压力 | 2 | 预留填0，即0000H |

5.2获得系统开关输入数据

表B5.2.1是SU发给SM的命令信息，表5.2.2是SM收到命令信息后，返回的响应信息。

表5.2.1：命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | 7EH | 21H | ADR | 60H | 43H | LENGTH |  | CHKSUM | 0DH |

注：LENGTH=00H

表5.2.2：响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | 7EH | 21H | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | 0DH |

注：DATAINFO由DATAFLAG和RUNSTATE组成，表5.2.3为RUNSTATE内容。

表5.2.3：RUNSTATE内容

| 序号 | 内容 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调状态 | 1 | 00H：关机 01H：开机 |
| 2 | 高压开关 | 1 | 预留填0，即00H |
| 3 | 低压开关 | 1 | 预留填0，即00H |
| 4 | 门禁 | 1 | 00H：关闭 01H：开启 |
| 5 | 烟雾报警 | 1 | 00H：关闭 01H：开启 |
| 6 | 压缩机 | 1 | 预留填0，即00H |
| 7 | 室外风机 | 1 | 00H：关闭 01H：开启 |
| 8 | 室内风机 | 1 | 00H：关闭 01H：开启 |
| 9 | 电加热 | 1 | 预留填0，即00H |
| 10 | 搅拌风机 | 1 | 预留填0，即00H |
| 11 | 空调 | 1 | 00H：关闭 01H：开启 |

5.3获得系统告警状态

表B5.3.1是SU发给SM的命令信息，表5.3.2是SM收到命令信息后，返回的响应信息。

表5.3.1：命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | 7EH | 21H | ADR | 60H | 44H | LENGTH |  | CHKSUM | 0DH |

表5.3.2：响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | 7EH | 21H | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | 0DH |

ATAINFO由DATAFLAG和WARNSTATE组成，表5.3.3为WARNSTATE内容。

表5.3.3：WARNSTATE内容

| 序号 | 内容 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电压（A相） | 1 | 正常00H 过低01H 过高02H |
| 2 | 交流电压（B相） | 1 | 预留填0，即00H |
| 3 | 交流电压（C相） | 1 | 预留填0，即00H |
| 4 | 交流电流(A相) | 1 | 预留填0，即00H |
| 5 | 交流电流(B相) | 1 | 预留填0，即00H |
| 6 | 交流电流(C相) | 1 | 预留填0，即00H |
| 7 | 室内温度 | 1 | 正常00H 过高01H |
| 8 | 室内湿度 | 1 | 正常00H 过高01H |
| 9 | 过滤器 | 1 | 预留填0，即00H |
| 10 | 压缩机 | 1 | 预留填0，即00H |
| 11 | 风机 | 1 | 正常00H 故障01H |
| 12 | 室内温度传感器 | 1 | 正常00H 短路01H 开路02H |
| 13 | 室内湿度传感器 | 1 | 正常00H 短路01H 开路02H |
| 14 | 室外温度传感器 | 1 | 正常00H 短路01H 开路02H |
| 15 | 室外湿度传感器 | 1 | 正常00H 短路01H 开路02H |
| 16 | 冷凝器温度传感器 | 1 | 预留填0，即00H |
| 17 | 压力保护 | 1 | 预留填0，即00H |
| 18 | 防冻结 | 1 | 预留填0，即00H |
| 19 | 柜外温度 | 1 | 预留填0，即00H |
| 20 | 烟感报警 | 1 | 正常00H 告警01H |
| 21 | 震动报警 | 1 | 预留填0，即00H |
| 22 | 门禁报警 | 1 | 正常00H 告警01H |
| 23 | 氢浓度传感器 | 1 | 预留填0，即00H |
| 24 | 制冷系统 | 1 | 预留填0，即00H |
| 25 | 风门 | 1 | 预留填0，即00H |
| 26 | 外部联动 | 1 | 预留填0，即00H |

5.4遥控

表B5.4.1是SU发给SM的命令信息，表5.4.2是SM收到命令信息后，返回的响应信息。

表5.4.1：命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | 7EH | 21H | ADR | 60H | 45H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | 0DH |

注：COMMAND INFO为1字节，由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE=10H：开机

COMMAND TYPE=1FH：关机。

表5.4.2：响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 格式 | 7EH | 21H | ADR | 60H | RTN | CHKSUM | 0DH |

5.5 获得参数（定点数）（参数二）

表B5.5.1是SU发给SM的命令信息，表5.5.2是SM收到命令信息后，返回的响应信息。

表5.5.1：命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | 7EH | 21H | ADR | 60H | 47H | LENGTH |  | CHKSUM | 0DH |

表5.5.2：响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | 7EH | 21H | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | 0DH |

ATAINFO由DATA1组成，表5.5.3为DATA1内容。

表5.5.3：DATA1内容

| 序号 | 内容 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调开机温度 | 2 |  |
| 2 | 联动空调开机机温度 | 2 |  |
| 3 | 室内温度上限 | 2 |  |
| 4 | 室内湿度上限 | 2 |  |
| 6 | 精密空调累计开关次数 | 2 | 次 |
| 7 | 联动空调累计开关次数 | 2 | 次 |
| 8 | 精密空调累计运行时间 | 2 | 小时 |
| 9 | 联动空调累计运行时间 | 2 | 小时 |
| 10 | 功耗 | 2 | 千瓦.时 |

- 5.6 设定参数（定点数）

表B5.6.1是SU发给SM的命令信息，表5.6.2是SM收到命令信息后，返回的响应信息。

表5.6.1：命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | 7EH | 21H | ADR | 60H | 49H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | 0DH |

注：COMMAND INFO由 COMMAND DATA1和COMMAND TYPE组成。表5.6.3为COMMAND DATA1内容

表5.6.3：COMMAND DATA1内容

| 序号 | 内容 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调开机温度 | 2 |  |
| 2 | 联动空调开机机温度 | 2 |  |
| 3 | 室内温度上限 | 2 |  |
| 4 | 室内湿度上限 | 2 |  |
| 5 | 精密空调累计开关次数 | 2 | 预留填0，即0000H |
| 6 | 联动空调累计开关次数 | 2 | 预留填0，即0000H |
| 7 | 精密空调累计运行时间 | 2 | 预留填0，即0000H |
| 8 | 联动空调累计运行时间 | 2 | 预留填0，即0000H |

表5.6.2：响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 格式 | 7EH | 21H | ADR | 60H | RTN | CHKSUM | 0DH |

- 5.7 获得历史数据（定点数）

表B5.7.1是SU发给SM的命令信息，表5.7.2是SM收到命令信息后，返回的响应信息。

表5.7.1：命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | 7EH | 21H | ADR | 60H | 4BH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | 0DH |

注：COMMAND INFO为1字节，由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE=00H：获得第一条历史数据；

COMMAND TYPE=01H：收到历史数据正确，要求传送下一条历史数据；

COMMAND TYPE=02H：收到历史数据错误，要求重新传送上一条历史数据。

表5.7.2：响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | 7EH | 21H | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | 0DH |

注：DATAINFO由DATATYPE,DATATIME和DATA1组成，DATA1为空调历史数据，表5.7.3为DATAINFO内容。

表5.7.3：DATAINFO内容

| 序号 | 内容 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATATYPE | 1 | 正常发送一条历史数据00H 发送最后一条历史数据01H |
| 2 | 最大温度 | 2 |  |
| 3 | 最大湿度 | 2 |  |
| 4 | 预留 | 26 | 发送00H |
| 5 | DATATIME（月） | 1 |  |
| 6 | DATATIME（日） | 1 |  |
| 7 | DATATIME（时） | 1 |  |
| 8 | DATATIME（分） | 1 |  |
| 9 | DATATIME（秒） | 1 |  |

5.7 获得历史告警

表B5.8.1是SU发给SM的命令信息，表5.8.2是SM收到命令信息后，返回的响应信息。

表5.8.1：命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | 7EH | 21H | ADR | 60H | 4CH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | 0DH |

注：COMMAND INFO为1字节，由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE=00H：获得第一条历史告警；

COMMAND TYPE=01H：收到历史告警正确，要求传送下一条历史告警；

COMMAND TYPE=02H：收到历史告警错误，要求重新传送上一条历史告警。

表5.8.2：响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | 7EH | 21H | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | 0DH |

ATAINFO由DATATYPE，DATAFLAG，DATATIME和WARNSTATE组成，表5.8.3为ATAINFO内容。

表5.8.3：ATAINFO内容

| 序号 | 内容 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATATYPE | 1 | 正常发送一条历史告警00H 发送最后一条历史告警01H |
| 2 | 交流电压（A相） | 1 | 正常00H 过低01H 过高02H |
| 3 | 交流电压（B相） | 1 | 预留填0，即00H |
| 4 | 交流电压（C相） | 1 | 预留填0，即00H |
| 5 | 交流电流(A相) | 1 | 预留填0，即00H |
| 6 | 交流电流(B相) | 1 | 预留填0，即00H |
| 7 | 交流电流(C相) | 1 | 预留填0，即00H |
| 8 | 室内温度 | 1 | 正常00H 过高01H |
| 9 | 室内湿度 | 1 | 正常00H 过高01H |
| 10 | 过滤器 | 1 | 预留填0，即00H |
| 11 | 压缩机 | 1 | 预留填0，即00H |
| 12 | 风机 | 1 | 正常00H 故障 01H |
| 13 | 室内温度传感器 | 1 | 正常00H 短路01H 开路02H |
| 14 | 室内湿度传感器 | 1 | 正常00H 短路01H 开路02H |
| 15 | 柜外温度传感器 | 1 | 正常00H 短路01H 开路02H |
| 16 | 柜外湿度传感器 | 1 | 正常00H 短路01H 开路02H |
| 17 | 预留 | 1 | 预留填0，即00H |
| 18 | 预留 | 1 | 预留填0，即00H |
| 19 | 预留 | 1 | 预留填0，即00H |
| 20 | 预留 | 1 | 预留填0，即00H |
| 21 | 烟感报警 | 1 | 正常00H 告警01H |
| 22 | 震动报警 | 1 | 预留填0，即00H |
| 23 | 门禁报警 | 1 | 正常00H 告警01H |
| 24 | 氢浓度传感器 | 1 | 预留填0，即00H |
| 25 | 制冷系统 | 1 | 预留填0，即00H |
| 26 | 风门 | 1 | 预留填0，即00H |
| 27 | 外部联动 | 1 | 预留填0，即00H |
| 28 | DATATIME（月） | 1 |  |
| 29 | DATATIME（日） | 1 |  |
| 30 | DATATIME（时） | 1 |  |
| 31 | DATATIME（分） | 1 |  |
| 32 | DATATIME（秒） | 1 |  |