通信电源监控TTX-BI-A通讯规约（邮电部标准）

# 1.范围

本文规定了通信局(站)内为实现集中监控而使用的通信电源设备在设计制造中应遵循的通讯协议，同时规定了通信局（站）电源、环境集中监控管理系统中监控模块和监控单元之间的通讯协议。本文以电总协议为依据，根据TTX-BI-A监控规范而制定，并扩展了相应命令。

# 2.引用标准

YD/T 1363.3-2005  通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第3部分：前端智能设备协议

# 3.定义、符号和缩略语

## 3.1 监控模块SM(supervision module)

电源的智能控制器或智能采集设备，具有数据的采集、控制和滤波作用，具有与监控单元（SU）或监控站（SS）进行通信的功能，完成遥测、遥信数据的传送及实现系统的远端遥控。

## 3.2 监控单元SU(supervision unit)

监控局（站）内的前置机，周期性地采集各监控模块（SM）传来的各类信息，随时接收并快速响应来自监控局站的监控命令，具有与监控站（SS）通信的功能，完成监控模块（SM）和监控站（SS）之间的遥测、遥信及遥控数据的传送。

## 3.3 监控站SS(supervision station)

具有实时作业功能，能同时监视辖区内监控单元（SU）的工作状态，可通过监控单元（SU）对监控模块（SM）下达监测和控制命令。

3.4 TTX-BI-A监控模块

系珠海泰坦科技股份有限公司生产的监控模块（SM），能处理开关电源的交流、整流和直流的各种数据。

# 4.监控内容

4.1 开关电源系统的交流配电屏数据

遥测：交流输入UAB、UBC、UCA的线电压。

遥信：交流输入一路/二路供电状态，交流输入停电等。

4.2 开关电源系统的整流模块数据

遥测：输出电压，输出电流。

遥信：模块开/关机状态，模块均充/浮充/测试状态，模块故障/保护/正常状态。

遥控：开/关机，均充/浮充/测试。

遥调：模块输出电压，模块限流值，模块输出电压上限。

4.3 开关电源的直流配电屏数据

遥测：直流输出电压，电池组1电流，电池组2电流，负载总电流。

遥信：直流输出过压，直流输出欠压。

# 5.物理接口

## 串行通讯口采用RS232或RS485，信息传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验，数据传输速率有4800bps、9600bps、19200bps。

# 6.通讯方式

监控系统为分布结构，监控单元（SU）与监控模块（SM）的通信为主从方式，监控单元为上位机(也称后台机)，监控模块为下位机。SU呼叫SM并下发命令，在500ms时间内等待SM应答，若无应答或接收应答错误则认为本次通讯过程失败。

# 7.信息类型及协议的基本格式

7.1信息类型

信息分两种类型:

（1）由SU发出到SM的命令信息（简称命令信息）

（2）由SM返回到SU的响应信息（简称响应信息）

7.2协议的基本格式

表7.2.1

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

## 基本格式的注解见表7.2.2、7.2.3。

## 表7.2.2

| 序号 | 符号 | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI | 起始标志位（START OF INFORMATION） | （7EH） |
| 2 | VER | 通讯协议版本号（2.1版） | 21H |
| 3 | ADR | 设备地址描述（1-254有效，0、255保留） |  |
| 4 | CID1 | 设备标识码（设备类型描述） |  |
| 5 | CID2 | 命令信息：控制标识码（数据动作类型描述） 相应信息：返回码RTN（见返回码表7.2.3） | SU发出到SM SM返回到SU |
| 6 | LENGTH | INFO字节长度（包括LENID和LCHKSUM），数据格式见7.3 |  |
| 7 | INFO | 命令信息：控制数据信息COMMAND INFO 应答信息：应答数据信息DATA INFO | SU发出到SM SM返回到SU |
| 8 | CHKSUM | 和校验码，数据格式见7.3 |  |
| 9 | EOI | 结束码 | （0DH） |

表7.2.2中COMMAND INFO由以下控制命令码组成：

COMMAND GROUP（1字节）：表示同一类型设备（如交流屏）的不同组号（如交流屏

序号）；

COMMAND ID（1字节）：     表示同一类型设备的不同监控数据；

COMMAND TYPE（1字节）：  表示遥控命令类型；

表7.2.2中DATA INFO由以下应答码组成：

DATAI：含有整型数的应答信息；

DATAF：含有浮点数的应答信息；

RUNSTATE：设备的运行状态；

WARNSTATE：设备的告警状态；

DATAFLAG：标示字节。

## 表7.2.3   返回码RTN定义

| 序号 | RTN值(HEX) | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00H | 正常 |  |
| 2 | 01H | VER 错 |  |
| 3 | 02H | CHKSUM 错 |  |
| 4 | 03H | LCHKSUM 错 | LCHKSUM参见7.3.2 |
| 5 | 04H | CID2无效 |  |
| 6 | 05H | 命令格式错 |  |
| 7 | 06H | 无效数据 |  |
| 8 | E0H | 无效权限 |  |
| 9 | E1H | 操作失败 |  |
| 10 | E2H | 设备故障 |  |
| 11 | E3H-EFH | 保留 | 用户自定义 |

7.3 数据格式

7.3.1基本数据格式

### 在7.2基本格式中的各项除SOI和EOI是以十六进制解释（SOI=7EH，EOI=0DH）、十六进制传输外，其余各项都是以十六进制解释，以“十六进制—ASCII码”的方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，即高四位用一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示，先发送高4位的ASCII码，后发送低4位的ASCII码。例如：CID2=4BH，4的ASCII码是34H，B的ASCII码是42H,传输时先传送34H，再传送42H。

### 7.3.2 LENGTH数据格式

LENGTH的数据格式如下表所示。

| 高字节 |  |  |  |  |  |  |  | 低字节 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验码LCHKSUM |  |  |  | 长度标示码LENID（表示INFO的传送的ASCII码字节数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

LENGTH共2个字节，由LENID和LCHKSUM组成，LENID表示INFO项的传送的ASCII码字节数，当LENID=0时，INFO为空，即无该项。LENGTH传输中先传高字节，再传低字节，分四个ASCII码传送。

校验码的计算：D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0，求和后模16的余数取反加1。例如：

INFO项的ASCII码字节数为18，即LENID = 0000 0001 0010B。

D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0 = 0000B + 0001B + 0010B = 0011B，模16余数为0011B，0011B取反加1就是1101B，即LCHKSUM为1101B。可得：

LENGTH为 1101 0000 0001 0010B，即D012H。

### 7.3.3  CHKSUM数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外，其他字符ASCII码值累加求和，所得结果模65535余数取反加1。CHKSUM拆分4个ASCII码传送，先高字节，后低字节。例：

收到或发送的字节序列是：“~1203400456ABCDFEFC72\R”，则最后五个字符“FC72\R”中的FC72是CHKSUM，计算方法是：

‘1’+‘2’+‘0’+ ···+‘A’+‘B’+···+‘F’+‘E’

= 31H + 32H + 30H + ···+ 41H + 42H +···+ 46H + 45H

= 038EH

其中‘1’表示1的ASCII码值，‘E’表示E的ASCII码值。038EH模65536余数是038EH，038EH取反加1就是‘FC72H’。

### 7.3.4  INFO数据格式

7.3.4.1整型数（INTEGER，2 BYTE）

有符号整型数		-32768   —  +32767

无符号整型数		0            —  +65535

两个字节的整型数据传送顺序为先高字节后低字节。传送顺序为先低字节后高字节，即传送顺序为：先低字节D7~D0，接着D15~D8，最终作为分成4个ASCII码传送。

7.3.4.2无符号字符型（CHAR， 1 BYTE，0-255）

无符号字符型的发送方式与7.3.1的基本格式相同。

# 8.编码分类

8.1编码分配及分类

表8.1.1  设备类型编码分配表（CID1）

| 序号 | 内容 | CID1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关电源系统（交流配电） | 40H |  |
| 2 | 开关电源系统（整流器） | 41H |  |
| 3 | 开关电源系统（直流配电） | 42H |  |

表8.1.2  命令信息编码分类表（CID2）

| 序号 | 内容 | CID2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量数据（定点数） | 42H |  |
| 2 | 获取状态量数据 | 43H |  |
| 3 | 获取告警量数据 | 44H |  |
| 4 | 遥控 | 45H |  |
| 5 | 获取系统参数（定点数） | 47H |  |
| 6 | 设定系统参数（定点数） | 49H |  |
| 7 | 获取通讯协议版本号 | 4FH |  |
| 8 | 获取SM设备地址 | 50H |  |
| 9 | 获取SM厂家信息 | 51H |  |
| 10 | 用户自定义 | 80H~EFH |  |

## 8.2开关电源系统

表8.2.1  开关电源系统编码

| 序号 | 内容 | CID1 | CID2 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量数据（定点数） | 40H 41H 42H | 42H |  |
| 2 | 获取状态量数据 | 40H 41H | 43H |  |
| 3 | 获取告警量数据 | 40H 41H 42H | 44H |  |
| 4 | 遥控 | 41H | 45H |  |
| 5 | 获取系统参数（定点数） | 40H 42H | 47H |  |
| 6 | 设定系统参数（定点数） | 40H 42H | 49H |  |
| 7 | 获取协议版本号 | 40H 41H 42H | 4FH |  |
| 8 | 获取SM设备地址 | 40H 41H 42H | 50H |  |
| 9 | 获取SM设备厂家信息 | 40H 41H 42H | 51H |  |

# 附录A： 通信协议

## A1.1 特别说明

## A1.1.1 DATAFLAG说明

在"获取系统模拟量数据（定点数）"，"获取状态量数据"，"获取告警量数据"命令的响应信息中，SM返回给SU的响应信息中，DATAINFO 字段首先为一标识字节DATAFLAG，其定义如下；

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## D0为告警量标识位，有未上报告警变化时为1，否则为0。在"获取告警量数据"的响应信息中，此位无效。

## D4为开关量标识位，有未上报开关量变化时为1，否则为0。在"获取开关量数据"响应信息中，此位无效。

## 其他位用户自定义。

## A1.1.2 对未监测项的处理

## 对未监测项，可传送十六进制数值20H来填充。例如，在取交流模拟量（命令码为4041）的响应包中，如果电源系统未测量交流电流，则在A1.2.1.2表的M+1、M+2、M+3位置各填充4个0x20字符（共12个0x20字符）到发送数据包中；如果电源系统只测量了一路交流电流，则在A1.2.1.2表的M+2、M+3位置各填充4个0x20字符（共8个0x20字符）到发送数据包中，而M+1位置则填充测量的交流电流值。

## A1.1.3 用户自定义遥测数

## 通讯协议中如果用户自定义监测数量为零，则相应的“用户自定义遥测/状态/告警数量”字节为00H。

## A1.2 命令详解

### A1.2.1  交流屏数据

### A1.2.1.1 获取交流模拟量（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 42H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMAND INFO为1字节，由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H，获取交流屏遥测数据;

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与DATAI组成，DATAI为遥测数据。

COMMAND GROUP=01H，交流模拟量内容及传递顺序参见表A1.2.1.1;

表A1.2.1.1交流屏模拟量数据的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAI字节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本交流屏交流输入路数量N | 1 | N值为1 |
| 2 | 交流配电模拟量数据 | 9 | (见表A1.2.1.3) |
| 3 | 交流屏输出电流A | 2 | 无此项，填充4个0x20 |
| 4 | 交流屏输出电流B | 2 | 无此项，填充4个0x20 |
| 5 | 交流屏输出电流C | 2 | 无此项，填充4个0x20 |

表A1.2.1.3 交流配电模拟量的内容及传递顺序

| 序号 | 内容 | DATAI字节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入线电压AB | 2 | 实际值=传送值/10 |
| 2 | 输入线电压BC | 2 | 实际值=传送值/10 |
| 3 | 输入线电压CA | 2 | 实际值=传送值/10 |
| 4 | 输入频率 | 2 | 无此项，填充4个0x20 |
| 5 | 用户自定义数量P | 1 | 此值为0 |
| 6 | 用户自定义字节 | Px2 | 无 |

A1.2.1.2  获取交流状态量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 43H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMAND INFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H时，获取交流屏运行状态。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与RUNSTATE组成，为交流屏状态。

COMMAND GROUP=01H时，交流状态量见表A1.2.1.5。

表A1.2.1.5 交流屏状态量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 字节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测的输出开关数量m | 1 | m = 系统实际配置值 |
| 2 | 输出开关1状态 | 1 | 00H为闭合,01H为断开 |
| … | … | … | … |
| m+1 | 输出开关m状态 | 1 | 00H为闭合,01H为断开 |
| m+2 | 用户自定义数量P | 1 | 自定义数量p为2 |
| m+3 | 交流1路供电状态 | 1 | E0H：备用 E1H：供电 |
| m+4 | 交流2路供电状态 | 1 | E0H：备用 E1H：供电 |

A1.2.1.3  获取交流告警量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 44H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMAND INFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H时，获取交流屏告警状态。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与WARNSTATE组成，为告警状态。

COMMAND GROUP=01H时，交流告警量内容见表A1.2.1.7。

表A1.2.1.7 交流屏告警量的内容及传送顺序

| 序号 | 名称 | DATAI字节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入路数m | 1 | m=1 |
| 2 | 交流输入的告警量 |  | (见表A1.2.1.8) |
| 3 | A相输入电流 | 2 | 无此项，填充4个0x20 |
| 4 | B相输入电流 | 2 | 无此项，填充4个0x20 |
| 5 | C相输入电流 | 2 | 无此项，填充4个0x20 |

表A1.2.1.8 交流输入的告警量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 字节 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入线电压AB | 1 | 见告警字节描述 |
| 2 | 输入线电压BC | 1 |  |
| 3 | 输入线电压CA | 1 |  |
| 4 | 频率 | 1 | 未用，填充2个0x20 |
| 5 | 检测熔丝（或开关）数量m | 1 | 数量为0 |
| 6 | 熔丝（或开关）1 | 1 | 无 |
| … | … | … | 无 |
| m+4 | 熔丝（或开关）m | 1 | 无 |
| m+5 | 用户自定义数量P | 1 | 数量为0 |
| m+6 | 用户自定义字节 | P×1 | 无 |

告警字节描述：00H：正常

01H：低于下限

02H：高于上限

03H：缺相

04H：熔丝断

05H：开关断开

A1.2.1.4  获取交流参数设置（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 47H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAF组成，DATAI为交流屏参数,见表A1.2.1.9。

表A1.2.1.9 交流设置参数的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAI | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入线电压上限 | 2 | 实际值=传送值/10 |
| 2 | 交流输入线电压下限 | 2 | 实际值=传送值/10 |
| 3 | 交流输入电流上限 | 2 | 实际值=传送值/10 |
| 4 | 频率上限 | 2 | 无此项，填充4个20H |
| 5 | 频率下限 | 2 | 无此项，填充4个20H |
| 6 | 用户自定义数量P | 1 | 此值为0 |
| 7 | 用户自定义字节 | p×2 | 无 |

A1.2.1.6  设定交流参数设置（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 49H | LENGTH | COMMAN INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0AH，COMMAND INFO由COMMAND TYPE（1 byte）和COMMAND DATAI （2 bytes）组成，见表A1.2.1.10。

表A1.2.1.10 交流屏参数类型表

| 序号 | 内容 | COMMAND TYPE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入线电压上限 | 80H |
| 2 | 交流输入线电压下限 | 81H |
| 3 | 交流输入电流上限（未用） | 82H |
| 4 | 频率上限（未用） | 83H |
| 5 | 频率下限（未用） | 84H |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

### A1.2.2 整流模块

A1.2.2.1 获取整流模块模拟量（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 42H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与DATAI组成，为整流模块模拟量，见表A1.2.2.1

表A1.2.2.1 整流模块模拟量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整流模块输出电压 | 实际值=传送值/10； |
| 1 | 整流模块数量M | 最大为16，最小为1 |
| 2 | 整流模块1模拟量 | 见表A1.2.2.2 |
| … | … |  |
| M+1 | 整流模块M模拟量 |  |

表A1.2.2.2 每个整流模块模拟量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 | DATAI字节 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整流模块输出电流 | 4 | 2 | 实际值=传送值/100 |
| 3 | 用户自定义数p | 1 | 1 | p为0 |
| 4 | 用户自定义字节 | p×2 | p×2 | 无 |

A1.2.2.2  获取整流模块状态量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 43H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与RUNSTATE组成，为整流模块状态量，参见表A1.2.2.3。

表A1.2.2.3 整流器运行状态量的内容及传送顺序

| 序号 | 名称 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整流模块数量M | 最大为16，最小为1 |
| 2 | 模块1状态量 | 见表A1.2.2.4 |
| 3 | 模块2状态量 |  |
| … | … |  |
| M+1 | 模块M状态量 |  |

表A1.2.2.4 整流模块状态量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 字节 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机/关机状态 | 1 | 00H：开机，01H：关机 |
| 2 | 限流/不限流状态 | 1 | 00H：限流，01H：不限流 |
| 3 | 浮充/均充/放电状态 | 1 | 00H：浮充，01H：均充，02H：放电 |
| 4 | 用户自定义数量P | 1 | 用户自定义数量P=0 |
| 5 | 用户自定义字节 | P×1 | 无 |

A1.2.2.3  获取整流模块告警量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 44H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与WARNSTATE组成，为整流模块的告警量数据，如表A1.2.2.5。

表A1.2.2.5 整流模块告警量的内容及传送顺序

| 序号 | 名称 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整流模块数量M | 最大为16，最小为1 |
| 2 | 整流模块1告警量 | 见表A1.2.2.6 |
| 3 | 整流模块2告警量 |  |
| … | … |  |
| M+1 | 整流模块M告警量 |  |

表A1.2.2.6 整流模块告警量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 字节 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整流模块故障 | 1 | 00H：正常 01H：告警 |
| 2 | 用户自定义数量P | 1 | 用户自定义数量P=0 |
| 3 | 用户自定义字节 | P×1 | 无 |

A1.2.2.4  遥控整流模块

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 45H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=04H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE（1byte）与COMMAND ID （1bytes）组成。

COMMAND TYPE=10H  	整流模块均充；(COMMAND ID 无效)

COMMAND TYPE=1FH   	整流模块浮充；(COMMAND ID 无效)

COMMAND TYPE=11H   	整流模块测试；(COMMAND ID 无效)

COMMAND TYPE=20H   	开整流模块；(COMMAND ID 有效)

COMMAND TYPE=2FH   	关整流模块；(COMMAND ID 有效)

COMMAND ID	为整流模块编号（01H-10H，00H与FFH保留）。

“COMMAND ID无效”指数据包COMMAND ID内容将被忽略，但发送时需填充2个20H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H。

### A1.2.3  直流配电系统

A1.2.3.1  获取直流模拟量（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 42H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMANDINFO为1字节，由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  获取直流屏模拟量数据；

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与DATAI组成，为直流屏模拟量内容。

COMMAND GROUP=01H  DATAI格式如表A1.2.3.2

表A1.2.3.2直流屏模拟量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF | DATAI | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流输出电压 | 4 | 2 | 实际值=传送值/10 |
| 2 | 总负载电流 | 4 | 2 | 实际值=传送值/10 |
| 3 | 蓄电池组数m | 1 | 1 | 蓄电池组数m为2 |
| 4 | 第一组蓄电池充、放电电流 | 4 | 2 | 实际值=传送值/10 |
| 5 | 第二组蓄电池充、放电电流 | 4 | 2 | 实际值=传送值/10 |
| 6 | 监测直流分路电流数N=0 | 1 | 1 | 直流分路数量N为0 |
| 7 | 用户自定义数量P | 1 | 1 | P=1 |
| 8 | 系统环境温度 | 4 | 2 | 实际值=传送值/10 |

A1.2.3.2  获取直流告警量

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 44H | LENGTH | COMMAND_INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMAND_INFO为1个字节，由COMMAND_GROUP组成。

当COMMAND_GROUP=01H，获取直流屏告警数据；

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与WARNSTATE组成，为直流屏告警内容。

当COMMAND_GROUP=01H，DATAI格式如表A1.2.3.4；

表A1.2.3.4 每个直流屏告警量的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 字节 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压 | 1 |  |
| 2 | 监测直流支路数量m | 1 |  |
| 3 | 直流支路1 | 1 |  |
| 4 | 直流支路2 | 1 |  |
| … | … | … |  |
| m+2 | 直流支路m | 1 |  |
| m+3 | 用户自定义数量P | 1 | p＝2 |
| m+4 | 电池组一熔丝告警 | 1 |  |
|  | 电池组二熔丝告警 | 1 |  |

告警字节描述：00H：正常

01H：直流输出欠压

02H：直流输出过压

03H：熔丝断

04H：支路故障

A1.2.3.3  获取直流参数设置（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 47H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAI组成，为直流配电系统参数内容，如表A1.2.3.5。

表A1.2.3.5 直流屏设置参数的内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAI字节 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压上限 | 2 | 实际值=传送值/10 |
| 2 | 直流电压下限 | 2 | 实际值=传送值/10 |
| 3 | 用户自定义数量P | 1 | 1 |
| 4 | 用户自定义字节 |  | p×2 |

注： 用户自定义参数  p=16

第四个用户自定义参数      均充电压值  实际值=传送值/10   int

第五个用户自定义参数      浮充电压值  实际值=传送值/10   int

第六个用户自定义参数      电池限流值    实际值=传送值/10   int

第七个用户自定义参数      计时电流界限  实际值=传送值/10   int

第八个用户自定义参数      均充计时时间  实际值=传送值/10   int

第九个用户自定义参数      浮充计时时间  实际值=传送值   int

第十个用户自定义参数      一次下电电压限值 实际值=传送值/10   int

第十一个用户自定义参数    二次下电电压限值 实际值=传送值/10   int

第十二个用户自定义参数   电池巡检告警差压限值 实际值=传送值/10   int

第十三个用户自定义参数   电池巡检告警温度限值 实际值=传送值/10   int

第十四个用户自定义参数   模块限流值  实际值=传送值/10   int

A1.2.3.4   设定直流参数设置（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 49H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0AH，COMMAND INFO由COMMAND TYPE （1byte）和DATAI（2bytes）组成，见表A1.2.3.6。

表A1.2.3.6 直流屏设置参数类型表

| 序号 | 内容 | COMMAND TYPE | 传送因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流输出过压限值 | 80H | 实际值=传送值/10 |
| 2 | 直流输出欠压限值 | 81H | 实际值=传送值/10 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | 均充电压值 | E3H | 实际值=传送值/10 |
| 7 | 浮充电压值 | E4H | 实际值=传送值/10 |
| 8 | 电池限流值 | E5H | 实际值=传送值/10 |
| 9 | 计时电流界限 | E6H | 实际值=传送值/10 |
| 10 | 均充计时时间 | E7H | 实际值=传送值/10 |
| 11 | 浮充计时时间 | E8H | 实际值=传送值/10 |
| 12 | 一次下电电压限值 | E9H | 实际值=传送值/10 |
| 13 | 二次下电电压限值 | EAH | 实际值=传送值/10 |
| 14 | 电池巡检告警差压限值 | EBH | 实际值=传送值/10 |
| 15 | 电池巡检告警温度限值 | ECH | 实际值=传送值/10 |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

### A1.2.4  通用命令

A1.2.4.1 获取时间

## 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 4DH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

## 注：LENID = 00H，CID1为0x40、0x41、0x42均可。

## 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID= 0EH ,DATAINFO由DATA_TIME组成，见表A1.2.4.1

表A1.2.4.1  日期时间格式

| 年 | （1－9999） | INTEGER | (整型数2个字节，16进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 | （1－12） | CHAR | (字符型1个字节，16进制) |
| 日 | （1-31） | CHAR | (字符型1个字节，16进制) |
| 时 | （0-23） | CHAR | (字符型1个字节，16进制) |
| 分 | （0-59） | CHAR | (字符型1个字节，16进制) |
| 实际值＝传送值 |  |  |  |

A1.2.4.2 设定时间

## 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 4EH | LENGTH | COMMAND_INFO | CHKSUM | EOI |

## 注：LENID = 0EH，CID1为0x40、0x41、0x42均可,COMMAND_INFO由COMMAND_TIME组成。见表A1.2.4.1

## 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID= 00H

A1.2.4.3 获取通讯协议版本号

## 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 4FH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

## 注：LENID = 00H，VER为任意值，CID1为0x40、0x41、0x42均可。

## 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

## 注：LENID = 00H，SM收到该命令后，不判断收到命令的VER，将通讯协议的版本号添入到响应信息中的VER字段。例：当通讯协议版本号为2 .1时，则VER为21H；通讯协议版本号为5.12时，VER为5CH。 本通讯协议的版本号为2.1。

## A1.2.4.4  获取设备地址

## 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 50H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

## 注：LENID = 00H。VER与ADR可以为任意值，CID1为0x40、0x41、0x42均可。SM收到后不判断VER与ADR，对任何值的VER与ADR都响应。此命令只能适用于点到点的通信方式。

## 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

## 注：ADR为SM的地址，LENID = 00H。

## A1.2.4.5 获取厂家信息

## 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 51H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

## 注:LENID = 00H，CID1为0x40、0x41、0x42均可。

## 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

## 注:LENID = 40H，DATAINFO内容如表A1.2.4.2。

## 表  A1.2.4.2

| 序号 | 名称 | 传送字节数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采集器名称 | 10 |
| 2 | 厂家软件版本 | 2 |
| 3 | 厂家名称 | 20 |

## 注：采集器名称(TTX-BI-A)和厂家名称(TITANS)均为ASCII码字符，不足长度补0x20。SM软件版本号用2个字节表示，例如，版本号为2.11时，则版本字段为020BH，版本号为2.1时，则为0201H。