A-1086强电开关量采集器通讯协议 ver1.0

1、概述

通信协议详细地描述了A-1086的输入和输出命令、信息和数据，以便第三方使用和开发。

1。1通信协议的作用

使信息和数据在上位机（主站）和A-1086之间有效地传递，它包括：

- 允许主站访问和设定A-1086的全部设置参数。

- 允许访问A-1086的所有测量数据。

A-1086强电开关量采集器通信协议采用MODBUS  RTU协议,本协议规定了应用系统中主机与A-1086之间，在应用层的通信协议，它在应用系统中所处的位置如下图所示：

应用方式：

主机

本协议所处的位置

RS485

从机:	A-1086强电开关量采集器

1.2 物理接口：

连接上位机的主通信口，采用标准串行RS485通讯口，使用接线端子。

信息传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验。

数据传输缺省速率为9600b/s

2、MODBU RTU通信协议详述

2．1 协议基本规则

以下规则确定在回路控制器和其他串行通信回路中设备的通信规则。

- 所有回路通信应遵照主/从方式。在这种方式下，信息和数据在单个主站和从站（监控设备）之间传递。

- 主站将初始化和控制所有在通信回路上传递的信息。

- 无论如何都不能从一个从站开始通信。

- 所有环路上的通信都以“打包”方式发生。一个包裹就是一个简单的字符串（每个字符串8位），一个包裹中最多可含255个字节。组成这个包裹的字节构成标准异步串行数据，并按8位数据位，1位停止位，无校验位的方式传递。串行数据流由类似于RS232C中使用的设备产生。

- 所有回路上的传送均分为两种打包方式：

- 主/从传送

- 从/主传送

- 若主站或任何从站接收到含有未知命令的包裹，则该包裹将被忽略，且接收站不予响应。

2．2数据帧结构描述

每个数据帧组成如下：

RTU模式

地址
功能代码
数据数量
数据1
...
数据n
CRC 16位校验

3、传输格式

(1)命令报文格式

读数据：

| 地址 | 功能码 | 数据寄存器高位 | 数据寄存器低位 | 读取数据个数高位 | 读取数据个数低位 | CRC 16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 04 | 00 | 02 | 00 | 01 | 2 byte |

返回：

| 地址 | 功能码 | 字节长度 | 数据1 | 数据2 | CRC16位校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 04 | 1 byte |  |  | CRC16低位 | CRC16高位 |

说明：返回数据中的“数据1”为六路干接点数据(位0至位5，每位分别表示1-6路干接点)，当某位为“1”时，表示对应的干接点呈短路；“数据2”表示8路220V的接入（8位，位0—位7分别表示L0—L7），当某位为1时，表示该路有220V交流电的接入。

进入设置：

| 地址 | 功能码 | 数据寄存器 | 数据寄存器 | 数据 | 数据 | CRC 16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 42 | 54 | 52 | 45 | 4E | 2 byte |

返回：

| 地址 | 功能码 | 字节长度 | 数据1 | 数据2 | CRC16位校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 42 | 1 byte | 4F | 4B | CRC16低位 | CRC16高位 |

改地址：必须先发送进入设置命令

| 地址 | 功能码 | 数据寄存器高位 | 数据寄存器低位 | 数据1 | 数据2 | CRC 16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 03 | 00 | 00 | 00 | 1 byte | 2 byte |

返回：

| 地址 | 功能码 | 字节长度 | 数据 | CRC16位校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 03 | 1 byte | 1 byte | CRC16低位 | CRC16高位 |

改波特率：必须先发送进入设置命令

| 地址 | 功能码 | 数据寄存器高位 | 数据寄存器低位 | 数据 1 | 数据 2 | CRC 16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 03 | 00 | 01 | 1 byte | 1 byte | 2 byte |

返回：

| 地址 | 功能码 | 字节长度 | 数据1 | 数据2 | CRC16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 03 | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 2 byte |

(2)、异常应答返回

功能码错误:

| 从站地址 | 功能码 | 异常码 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 80H | 01 |  |

数据寄存器错误:

| 从站地址 | 功能码 | 异常码 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 81H | 02 |  |

读取数据个数错误:

| 从站地址 | 功能码 | 异常码 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 81H | 03 |  |

校验和错误:

| 从站地址 | 功能码 | 异常码 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 81H | 04 |  |

数据错误:

| 从站地址 | 功能码 | 异常码 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 81H | 05 |  |

产品地址错误:

| 从站地址 | 功能码 | 异常码 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 81H | 06 |  |

帧格式（10位）

| 起始位 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CRC16校验： 低字节在前，高字节在后

A-1086命令应用举例(初始默认地址为FF,初始默认波特率为9600):

读取数据命令:       FF 04 00 02 00 01 85 D4

将波特率改为4800:

先发送进入设置命令： FF 42 54 52 45 4E 6F 5E

后发送改波特率命令： FF 03 00 01 12 C0 0D 24

将地址改为01:

先发送进入设置命令： FF 42 54 52 45 4E 6F 5E

后发送改地址命令：FF 03 00 00 00 01 91 D4