A-KT01通信协议V1.0

- 概述

KT01物理层采用RS485接口，通信协议遵循MODBUS RTU规约。其通讯格式如下：

| 数据格式： | 地址码 | 功能码 | 数据区 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度： | 1字节 | 1字节 | N字节 | 16位 |

CRC校验：CRC生成后，低字节在前，高字节在后

RTU帧结构：

在RTU模式里，新的信息总是以至少3.5个字符的静默时间开始，紧接着传送第一个域--设备地址；整帧的信息必须以一个连续的数据流进行传输；如果信息结束前存在超过1.5个字符以上的间隔时间则出错，一帧的信息标准结构如下

开始        地址域    功能域    数据域   CRC校验    结束

T1—T2—T3—T4   8位      8位      N*8位    16位    T1—T2—T3—T4

二、通讯信息传输过程：

当通信命令由发送设备（PC主机）发送至接收设备（KT01从机）时, 符合地址码的从机接收通信命令，并根据功能码及相关要求读取信息，如果CRC校验无错，则执行相应任务，然后把执行结果返回主机，返回的信息包含地址码、功能码、数据区和CRC校验，如果CRC校验出错时则不返回任何信息。

三、KT01信息帧

PC主机发送命令格式

| 地址 | 功能 | 寄存器起始地址 | 寄存器数量 | 数据 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | N/A | 2字节 |

KT01回复格式

| 地址 | 功能 | 数据字节数 | 数据 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | N/A | 2字节 |

四、KT01支持功能码表：

| 功能码（HEX） | 操作 |
| --- | --- |
| 03 | 读一个或多个寄存器的数据 |
| 04 | 读一个或多个输入寄存器的数据 |
| 06 | 把一组二进制数据写入单个寄存器 |
| 10 | 把多组二进制数据写入多个寄存器 |

- 红外键值存储空间说明

KT01拥有51个键值存储空间，用来存储红外指令。KT01将51个键值空间划分为五组。第一组包含3个键值空间，通常用来存放开、关机指令。其他四组每组包含12个键值空间。在厂家提供的KT01测试软件里，以空调遥控器为例，具体键值分配如下表：

| 组别 |  | 功能 |  | 通信协议寄存器地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 组 | 键值1 | 开机 |  | 0101 |
|  | 键值2 | 关机 |  | 0102 |
|  | 键值3 | 保留 |  | 0103 |
| 第 二 组 | 键值1 | 制冷 | 17℃ | 0201 |
|  | 键值2 |  | 18℃ | 0202 |
|  | 键值3 |  | 19℃ | 0203 |
|  | 键值4 |  | 20℃ | 0204 |
|  | 键值5 |  | 21℃ | 0205 |
|  | 键值6 |  | 22℃ | 0206 |
|  | 键值7 |  | 23℃ | 0207 |
|  | 键值8 |  | 24℃ | 0208 |
|  | 键值9 |  | 25℃ | 0209 |
|  | 键值10 |  | 26℃ | 020A |
|  | 键值11 |  | 27℃ | 020B |
|  | 键值12 |  | 28℃ | 020C |
| 第 三 组 | 键值1 | 制热 | 17℃ | 0301 |
|  | 键值2 |  | 18℃ | 0302 |
|  | 键值3 |  | 19℃ | 0303 |
|  | 键值4 |  | 20℃ | 0304 |
|  | 键值5 |  | 21℃ | 0305 |
|  | 键值6 |  | 22℃ | 0306 |
|  | 键值7 |  | 23℃ | 0307 |
|  | 键值8 |  | 24℃ | 0308 |
|  | 键值9 |  | 25℃ | 0309 |
|  | 键值10 |  | 26℃ | 030A |
|  | 键值11 |  | 27℃ | 030B |
|  | 键值12 |  | 28℃ | 030C |
| 第 四 组 | 键值1 | 除湿 | 17℃ | 0401 |
|  | 键值2 |  | 18℃ | 0402 |
|  | 键值3 |  | 19℃ | 0403 |
|  | 键值4 |  | 20℃ | 0404 |
|  | 键值5 |  | 21℃ | 0405 |
|  | 键值6 |  | 22℃ | 0406 |
|  | 键值7 |  | 23℃ | 0407 |
|  | 键值8 |  | 24℃ | 0408 |
|  | 键值9 |  | 25℃ | 0409 |
|  | 键值10 |  | 26℃ | 040A |
|  | 键值11 |  | 27℃ | 040B |
|  | 键值12 |  | 28℃ | 040C |
| 第 五 组 | 键值1 | 自动 | 17℃ | 0501 |
|  | 键值2 |  | 18℃ | 0502 |
|  | 键值3 |  | 19℃ | 0503 |
|  | 键值4 |  | 20℃ | 0504 |
|  | 键值5 |  | 21℃ | 0505 |
|  | 键值6 |  | 22℃ | 0506 |
|  | 键值7 |  | 23℃ | 0507 |
|  | 键值8 |  | 24℃ | 0508 |
|  | 键值9 |  | 25℃ | 0509 |
|  | 键值10 |  | 26℃ | 050A |
|  | 键值11 |  | 27℃ | 050B |
|  | 键值12 |  | 28℃ | 050C |

- 指令详解：

1、读取温度值

发送指令：

| 地址 （1BYTE） | 功能码 (1BYTE) | 寄存器地址(2BYTE) | 寄存器个数(2BYTE) | CRC校验(2BYTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0x04 | 0x0000 | 0x0001 | CRC |

返回指令：

| 地址 (1BYTE) | 功能码 (1BYTE) | 数据个数 (1BYTE) | 数据1 (1BYTE) | 数据2 (1BYTE) | CRC校验 (2BYTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0x04 | 0x02 | 温度值高字节 | 温度值低字节 | CRC |

注：温度算法为 温度=数值/10

示例：（地址为1）

发送：01 04 00 00 00 01 31 CA

返回：01 04 02 00 FA 39 73

返回数据中 00 FA为温度数值，转换后为25.0℃

2、发送红外指令

发送指令格式：

| 地址 （1BYTE） | 功能码 (1BYTE) | 寄存器地址 (2BYTE) | 数据1 (1BYTE) | 数据2 (1BYTE) | CRC校验 (2BYTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0x06 | 0x0000 | 组别（1--5） | 键值（1--12） | CRC |

返回指令格式同发送指令格式一致，返回的数据与发送的数据相同。

组别和键值数据参见 《五、红外键值存储空间说明》

3、学习红外指令

发送指令格式：

| 地址 （1BYTE） | 功能码 (1BYTE) | 寄存器地址 (2BYTE) | 数据1 (1BYTE) | 数据2 (1BYTE) | CRC校验 (2BYTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0x06 | 0x0001 | 组别（1--5） | 键值（1--12） | CRC |

返回指令格式同发送指令格式一致，返回的数据与发送的数据相同。

组别和键值数据参见 《五、红外键值存储空间说明》

4、修改地址

发送指令格式：

| 地址 （1BYTE） | 功能码 (1BYTE) | 寄存器地址 (2BYTE) | 数据1 (1BYTE) | 数据2 (1BYTE) | CRC校验 (2BYTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0x06 | 0x8000 | 0 | 新地址（0--255） | CRC |

返回指令格式同发送指令格式一致，返回的数据与发送的数据相同。

5、修改波特率

发送指令格式：

| 地址 （1BYTE） | 功能码 (1BYTE) | 寄存器地址 (2BYTE) | 数据1 (1BYTE) | 数据2 (1BYTE) | CRC校验 (2BYTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0x06 | 0x8001 | 0 | 新波特率 | CRC |

返回指令格式同发送指令格式一致，返回的数据与发送的数据相同。

6、来电自启动选择

发送指令格式：

| 地址 （1BYTE） | 功能码 (1BYTE) | 寄存器地址 (2BYTE) | 数据1 (1BYTE) | 数据2 (1BYTE) | CRC校验 (2BYTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0x06 | 0x0002 | 0 | 0--不启动，1--启动 | CRC |

返回指令格式同发送指令格式一致，返回的数据与发送的数据相同。