无线测温系列Modbus通讯协议V1.0

1、前言

本规约为保护测控装置与主站之间的通讯协议，在通讯接口，数据定义，交换方式等方面作出了规定。文中称主站端发给保护测控装置的报文为下行报文，保护测控装置发给主站端的报文为上行报文。

2、数据传送

2.1传送方式

主站和装置间以RS485方式连接，10位异步方式，起始位(1bit)+数据位（8bit）+停止位（1bit），无奇偶校验，波特率1200，2400，4800，9600bps可选（默认1200bps）

主站端以问答方式与保护测控装置通讯。每帧报文的长度不超过255个字节。

如果装置收到的主站报文的装置地址、报文类型、数据和校验码都正确，则应在500ms内以正常报文响应主站。

如果装置收到的主站报文的装置地址或校验码不正确，则不回答。主站侧判超时后继续后续的通讯。

如果装置收到的报文的装置地址和校验码正确，但报文类型或数据内容不正确，则应在500ms内以异常报文回应主站。

2.2报文类型

主站	装置                        装置        主站

| 报文类型 | 类型码 |
| --- | --- |
| 读寄存器 | 03H |

| 报文类型 | 正常码/异常码 |
| --- | --- |
| 读寄存器响应 | 03H/83H |

（读寄存器）

主站	装置                        装置        主站

| 报文类型 | 类型码 |
| --- | --- |
| 写寄存器 | 10H |

| 报文类型 | 正常码/异常码 |
| --- | --- |
| 写寄存器响应 | 10H/90H |

（写寄存器）

2.2.1读寄存器

主站通过读寄存器报文可以召唤遥测、遥信、遥控、定值、实时数据和事件记录。

2.3报文格式

2.3.1装置地址范围

合法的地址范围为1—255。其中0为广播地址，装置收到广播报文后不回应。

2.3.2读寄存器

主站→装置		                        装置→主站

字节1

字节2

字节3

字节4

字节5

字节6

字节7

N*2+2

N*2+3

N*2+4

N*2+5

字节1 从站地址

报文类型（03H）

数据长度（数据个数N×2）

寄存器数据1（高）

寄存器数据1（低）

寄存器数据2（高）

寄存器数据2（低）

。。。。。。。。

。。。。。。。。

寄存器数据N (高)

寄存器数据N (低)

校验码 (CRC低 )

校验码 (CRC高 )

从站地址

报文类型（03H）

寄存器起始地址（高字节）

寄存器起始地址（低字节）

召唤寄存器个数N（高字节）

召唤寄存器个数N（低字节）

校验码 (CRC低字节 )

校验码 (CRC高字节 )

字节2

字节3

字节4

字节5

字节6

字节7

字节8

2.3.2写寄存器 从站地址

报文类型（10H）

寄存器起始地址（高字节）

寄存器起始地址（低字节）

写寄存器个数N（高字节）

写寄存器个数N（低字节）

数据长度（数据个数N×2）

寄存器数据1（高字节）

寄存器数据1（低字节）

。。。。。。。。

。。。。。。。。

寄存器数据N（高字节）

寄存器数据N（低字节）

校验码 (CRC低字节 )

校验码 (CRC高字节 )

主站→装置

装置→主站

字节1

字节2

字节3

字节4

字节5

字节6

字节7

字节8

字节9

N*2+6

N*2+7

N*2+8

N*2+90

从站地址

报文类型（10H）

寄存器起始地址（高字节）

寄存器起始地址（低字节）

数据长度（数据个数N×2）

校验码 (CRC低字节 )

校验码 (CRC高字节 )

2.3.3异常报文

如果装置收到的报文的装置地址和校验码正确,但报文类型或数据内容不正确,如不支持的报文类型或数据地址越界,则应以异常报文应答.异常报文的类型码为将主站报文的类型码最高位置1.如主站发送03H报文,以83H报文回应. 如主站发送10H报文,以90H报文回应.

字节1 从站地址

报文类型(1×××××××)

异常类型码

校验码(CRC低)

校验码(CRC高)

字节2

字节3

字节4

字节5

异常类型码表

| 类型码 | 含 义 |
| --- | --- |
| 01 | 无效的报文类型 |
| 02 | 无效的数据地址,(包含数据长度越界) |
| 03 | 写入的数据值无效 |
| 04 | 装置忙 |

2.4校验码

校验码到计算范围( 长度 )为缓冲区的第一个字节开始,到校验码的前一个字节.

| 从站地址 | 类型码 | 数据 | # CRC |
| --- | --- | --- | --- |

校验码计算范围

下面为查表法的C程序.

unsigned short CRC16(puchMsg,usDataLen)

unsigned char *puchMsg;  /*缓冲区指针*/

unsigned short usDataLen; /*缓冲区长度,为从报文开始到校验码前一字节的字节数*/

｛

unsigned char uchCRCHi﹦OxFF; /*校验码高字节初值*/

unsigned char uchCRCLo﹦OxFF;/* 校验码低字节初值*/

unsigned uIndex;

while(usDataLen--)

{

uIndex=uchCRCHi^*puchMsgg++;

uchCRCHi=uchCRCLo^auchCRCHi[uIndex];

uchCRCLo=auchCRCLo[uIndex];

}

return(uchCRCHi<<8|uchCRCLo);

}

/*Table of CRC values for high-order byte*/

static unsigned char auchCRCHi[]={

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

};

/*Table of CRC values for low-order byte*/

static char auchCRCLo[]={

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2,0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04,0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E,0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8,0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC,0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6,0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10,0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32,0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE,0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38,0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA,0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C,0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0,0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62,0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4,0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE,

0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA,0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C,0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76,0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0,0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54,

0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E,0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98,0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A,0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86,0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

};

3  寄存器地址分配

寄存器的地址范围是1～9999。每个地址对应两个字节。当主站读到下面定义的可读地址范围以外的寄存器时，装置将相应寄存器以0值回答。当主站读1～9999以外的寄存器或写下面定义的可写的地址范围以外的寄存器时，装置以异常报文回答。

寄存器地址列表：

| 寄存器地址 | 寄存器内容 | 实际值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯参数 |  |  |  |  |
| 01 | 装置地址 | 1~255 |  | 1-255,广播地址为0 |
| 02 | 通讯波特率状态字 | 0~3 |  | 0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600 |
| 03 | 校验位 | 0~2 |  | 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验 |
| 04 | 数据位 | 0~1 |  | 0: 8位 1: 9位 |
| 05 | 停止位 | 0~3 |  | 0: 0.5位 1: 1位 2: 1.5位 3: 2位 |
| 时间参数 |  |  |  |  |
| 21 | 年年 |  |  | YYYY（BCD码格式） |
| 22 | 月日 |  |  | MMDD（BCD码格式） |
| 23 | 周时 |  |  | WWhh（BCD码格式） |
| 24 | 分秒 |  |  | mmss（BCD码格式） |
| 1001 | 触点测温高温预警 |  | ℃ |  |
| 1002 | 触点测温高温报警 |  | ℃ |  |
| 1003 | 触点测温低温预警 |  | ℃ | 仅用低8位，有符号8位数据类型 |
| 1004 | 触点测温低温报警 |  | ℃ | 仅用低8位，有符号8位数据类型 |
| 采集点温度数据 |  |  |  |  |
| 1133 | 采集点1温度数据 | * 0.1 | ℃ | (16位有符号数据类型,高位在前) |
| 1134 | 采集点2温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1135 | 采集点3温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1136 | 采集点4温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1137 | 采集点5温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1138 | 采集点6温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1139 | 采集点7温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1140 | 采集点8温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1141 | 采集点9温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1142 | 采集点10温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1143 | 采集点11温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1144 | 采集点12温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1145 | 采集点13温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1146 | 采集点14温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1147 | 采集点15温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1148 | 采集点16温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1149 | 采集点17温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1150 | 采集点18温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1151 | 采集点19温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1152 | 采集点20温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1153 | 采集点21温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1154 | 采集点22温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1155 | 采集点23温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 1156 | 采集点24温度数据 | * 0.1 | ℃ |  |
| 采集点供电电压数据 |  |  |  |  |
| 1157 | 采集点1电压值 |  | mV | (16位无符号数据类型,高位在前) |
| 1158 | 采集点2电压值 |  | mV |  |
| 1159 | 采集点3电压值 |  | mV |  |
| 1160 | 采集点4电压值 |  | mV |  |
| 1161 | 采集点5电压值 |  | mV |  |
| 1162 | 采集点6电压值 |  | mV |  |
| 1163 | 采集点7电压值 |  | mV |  |
| 1164 | 采集点8电压值 |  | mV |  |
| 1165 | 采集点9电压值 |  | mV |  |
| 1166 | 采集点10电压值 |  | mV |  |
| 1167 | 采集点11电压值 |  | mV |  |
| 1168 | 采集点12电压值 |  | mV |  |
| 1169 | 采集点13电压值 |  | mV |  |
| 1170 | 采集点14电压值 |  | mV |  |
| 1171 | 采集点15电压值 |  | mV |  |
| 1172 | 采集点16电压值 |  | mV |  |
| 1173 | 采集点17电压值 |  | mV |  |
| 1174 | 采集点18电压值 |  | mV |  |
| 1175 | 采集点19电压值 |  | mV |  |
| 1176 | 采集点20电压值 |  | mV |  |
| 1177 | 采集点21电压值 |  | mV |  |
| 1178 | 采集点22电压值 |  | mV |  |
| 1179 | 采集点23电压值 |  | mV |  |
| 1180 | 采集点24电压值 |  | mV |  |
| 极限记录 |  |  |  |  |
| 1201 | 一月份第1组极限记录 |  |  |  |
| 1202 | 一月份第2组极限记录 |  |  |  |
| 1203 | 一月份第3组极限记录 |  |  |  |
| 1204 | 一月份第4组极限记录 |  |  |  |
| 1205 | 一月份第5组极限记录 |  |  |  |
| 1206 | 一月份第6组极限记录 |  |  |  |
| 1207 | 一月份第7组极限记录 |  | 每组共读30个寄存器，60个字节。数据格式： A相 月最高温 供电电压 月(高8位)日(低8位) 时(高8位)分(低8位) 保留位 月最低温 供电电压 月(高8位)日(低8位) 时(高8位)分(低8位) 保留位 B相 月最高温 供电电压 月(高8位)日(低8位) 时(高8位)分(低8位) 保留位 月最低温 供电电压 月(高8位)日(低8位) 时(高8位)分(低8位) 保留位 C相 月最高温 供电电压 月(高8位)日(低8位) 时(高8位)分(低8位) 保留位 月最低温 供电电压 月(高8位)日(低8位) 时(高8位)分(低8位) 保留位 |  |
| 1208 | 一月份第8组极限记录 |  |  |  |
| 1209 | 二月份第1组极限记录 |  |  |  |
| 1210 | 二月份第2组极限记录 |  |  |  |
| 1211 | 二月份第3组极限记录 |  |  |  |
| 1212 | 二月份第4组极限记录 |  |  |  |
| 1213 | 二月份第5组极限记录 |  |  |  |
| 1214 | 二月份第6组极限记录 |  |  |  |
| 1215 | 二月份第7组极限记录 |  |  |  |
| 1216 | 二月份第8组极限记录 |  |  |  |
| 1217 | 三月份第1组极限记录 |  |  |  |
| 1218 | 三月份第2组极限记录 |  |  |  |
| 1219 | 三月份第3组极限记录 |  |  |  |
| 1220 | 三月份第4组极限记录 |  |  |  |
| 1221 | 三月份第5组极限记录 |  |  |  |
| 1222 | 三月份第6组极限记录 |  |  |  |
| 1223 | 三月份第7组极限记录 |  |  |  |
| 1224 | 三月份第8组极限记录 |  |  |  |
| 1225 | 四月份第1组极限记录 |  |  |  |
| 1226 | 四月份第2组极限记录 |  |  |  |
| 1227 | 四月份第3组极限记录 |  |  |  |
| 1228 | 四月份第4组极限记录 |  |  |  |
| 1229 | 四月份第5组极限记录 |  |  |  |
| 1230 | 四月份第6组极限记录 |  |  |  |
| 1231 | 四月份第7组极限记录 |  |  |  |
| 1232 | 四月份第8组极限记录 |  |  |  |
| 1233 | 五月份第1组极限记录 |  |  |  |
| 1234 | 五月份第2组极限记录 |  |  |  |
| 1235 | 五月份第3组极限记录 |  |  |  |
| 1236 | 五月份第4组极限记录 |  |  |  |
| 1237 | 五月份第5组极限记录 |  |  |  |
| 1238 | 五月份第6组极限记录 |  |  |  |
| 1239 | 五月份第7组极限记录 |  |  |  |
| 1240 | 五月份第8组极限记录 |  |  |  |
| 1241 | 六月份第1组极限记录 |  |  |  |
| 1242 | 六月份第2组极限记录 |  |  |  |
| 1243 | 六月份第3组极限记录 |  |  |  |
| 1244 | 六月份第4组极限记录 |  |  |  |
| 1245 | 六月份第5组极限记录 |  |  |  |
| 1246 | 六月份第6组极限记录 |  | 每组共读30个寄存器，60个字节。数据格式： A相 月最高温 供电电压 月(高8位)日(低8位) 时(高8位)分(低8位) 保留位 月最低温 供电电压 月(高8位)日(低8位) 时(高8位)分(低8位) 保留位 B相 月最高温 供电电压 月(高8位)日(低8位) 时(高8位)分(低8位) 保留位 月最低温 供电电压 月(高8位)日(低8位) 时(高8位)分(低8位) 保留位 C相 月最高温 供电电压 月(高8位)日(低8位) 时(高8位)分(低8位) 保留位 月最低温 供电电压 月(高8位)日(低8位) 时(高8位)分(低8位) 保留位 |  |
| 1247 | 六月份第7组极限记录 |  |  |  |
| 1248 | 六月份第8组极限记录 |  |  |  |
| 1249 | 七月份第1组极限记录 |  |  |  |
| 1250 | 七月份第2组极限记录 |  |  |  |
| 1251 | 七月份第3组极限记录 |  |  |  |
| 1252 | 七月份第4组极限记录 |  |  |  |
| 1253 | 七月份第5组极限记录 |  |  |  |
| 1254 | 七月份第6组极限记录 |  |  |  |
| 1255 | 七月份第7组极限记录 |  |  |  |
| 1256 | 七月份第8组极限记录 |  |  |  |
| 1257 | 八月份第1组极限记录 |  |  |  |
| 1258 | 八月份第2组极限记录 |  |  |  |
| 1259 | 八月份第3组极限记录 |  |  |  |
| 1260 | 八月份第4组极限记录 |  |  |  |
| 1261 | 八月份第5组极限记录 |  |  |  |
| 1262 | 八月份第6组极限记录 |  |  |  |
| 1263 | 八月份第7组极限记录 |  |  |  |
| 1264 | 八月份第8组极限记录 |  |  |  |
| 1265 | 九月份第1组极限记录 |  |  |  |
| 1266 | 九月份第2组极限记录 |  |  |  |
| 1267 | 九月份第3组极限记录 |  |  |  |
| 1268 | 九月份第4组极限记录 |  |  |  |
| 1269 | 九月份第5组极限记录 |  |  |  |
| 1270 | 九月份第6组极限记录 |  |  |  |
| 1271 | 九月份第7组极限记录 |  |  |  |
| 1272 | 九月份第8组极限记录 |  |  |  |
| 1273 | 十月份第1组极限记录 |  |  |  |
| 1274 | 十月份第2组极限记录 |  |  |  |
| 1275 | 十月份第3组极限记录 |  |  |  |
| 1276 | 十月份第4组极限记录 |  |  |  |
| 1277 | 十月份第5组极限记录 |  |  |  |
| 1278 | 十月份第6组极限记录 |  |  |  |
| 1279 | 十月份第7组极限记录 |  |  |  |
| 1280 | 十月份第8组极限记录 |  |  |  |
| 1281 | 十一月份第1组极限记录 |  |  |  |
| 1282 | 十一月份第2组极限记录 |  |  |  |
| 1283 | 十一月份第3组极限记录 |  |  |  |
| 1284 | 十一月份第4组极限记录 |  |  |  |
| 1285 | 十一月份第5组极限记录 |  |  |  |
| 1286 | 十一月份第6组极限记录 |  |  |  |
| 1287 | 十一月份第7组极限记录 |  |  |  |
| 1288 | 十一月份第8组极限记录 |  |  |  |
| 1289 | 十二月份第1组极限记录 |  |  |  |
| 1290 | 十二月份第2组极限记录 |  |  |  |
| 1291 | 十二月份第3组极限记录 |  |  |  |
| 1292 | 十二月份第4组极限记录 |  |  |  |
| 1293 | 十二月份第5组极限记录 |  |  |  |
| 1294 | 十二月份第6组极限记录 |  |  |  |
| 1295 | 十二月份第7组极限记录 |  |  |  |
| 1296 | 十二月份第8组极限记录 |  |  |  |
| 失衡记录 |  |  |  |  |
| 1301 | 一月份第1组失衡记录 |  | 每组共读11个寄存器，22个字节。数据格式： 失衡率 A相温度 B相温度 C相温度 A相电压 B相电压 C相电压 年 月(高8位)日(低8位) 时(高8位)分(低8位) 秒 |  |
| 1302 | 一月份第2组失衡记录 |  |  |  |
| 1303 | 一月份第3组失衡记录 |  |  |  |
| 1304 | 一月份第4组失衡记录 |  |  |  |
| 1305 | 一月份第5组失衡记录 |  |  |  |
| 1306 | 一月份第6组失衡记录 |  |  |  |
| 1307 | 一月份第7组失衡记录 |  |  |  |
| 1308 | 一月份第8组失衡记录 |  |  |  |
| 1309 | 二月份第1组失衡记录 |  |  |  |
| 1310 | 二月份第2组失衡记录 |  |  |  |
| 1311 | 二月份第3组失衡记录 |  |  |  |
| 1312 | 二月份第4组失衡记录 |  |  |  |
| 1313 | 二月份第5组失衡记录 |  |  |  |
| 1314 | 二月份第6组失衡记录 |  |  |  |
| 1315 | 二月份第7组失衡记录 |  |  |  |
| 1316 | 二月份第8组失衡记录 |  |  |  |
| 1317 | 三月份第1组失衡记录 |  |  |  |
| 1318 | 三月份第2组失衡记录 |  |  |  |
| 1319 | 三月份第3组失衡记录 |  |  |  |
| 1320 | 三月份第4组失衡记录 |  |  |  |
| 1321 | 三月份第5组失衡记录 |  |  |  |
| 1322 | 三月份第6组失衡记录 |  |  |  |
| 1323 | 三月份第7组失衡记录 |  |  |  |
| 1324 | 三月份第8组失衡记录 |  |  |  |
| 1325 | 四月份第1组失衡记录 |  |  |  |
| 1326 | 四月份第2组失衡记录 |  |  |  |
| 1327 | 四月份第3组失衡记录 |  |  |  |
| 1328 | 四月份第4组失衡记录 |  |  |  |
| 1329 | 四月份第5组失衡记录 |  |  |  |
| 1330 | 四月份第6组失衡记录 |  |  |  |
| 1331 | 四月份第7组失衡记录 |  |  |  |
| 1332 | 四月份第8组失衡记录 |  |  |  |
| 1333 | 五月份第1组失衡记录 |  |  |  |
| 1334 | 五月份第2组失衡记录 |  |  |  |
| 1335 | 五月份第3组失衡记录 |  | 每组共读11个寄存器，22个字节。数据格式： 失衡率 A相温度 B相温度 C相温度 A相电压 B相电压 C相电压 年 月(高8位)日(低8位) 时(高8位)分(低8位) 秒 |  |
| 1336 | 五月份第4组失衡记录 |  |  |  |
| 1337 | 五月份第5组失衡记录 |  |  |  |
| 1338 | 五月份第6组失衡记录 |  |  |  |
| 1339 | 五月份第7组失衡记录 |  |  |  |
| 1340 | 五月份第8组失衡记录 |  |  |  |
| 1341 | 六月份第1组失衡记录 |  |  |  |
| 1342 | 六月份第2组失衡记录 |  |  |  |
| 1343 | 六月份第3组失衡记录 |  |  |  |
| 1344 | 六月份第4组失衡记录 |  |  |  |
| 1345 | 六月份第5组失衡记录 |  |  |  |
| 1346 | 六月份第6组失衡记录 |  |  |  |
| 1347 | 六月份第7组失衡记录 |  |  |  |
| 1348 | 六月份第8组失衡记录 |  |  |  |
| 1349 | 七月份第1组失衡记录 |  |  |  |
| 1350 | 七月份第2组失衡记录 |  |  |  |
| 1351 | 七月份第3组失衡记录 |  |  |  |
| 1352 | 七月份第4组失衡记录 |  |  |  |
| 1353 | 七月份第5组失衡记录 |  |  |  |
| 1354 | 七月份第6组失衡记录 |  |  |  |
| 1355 | 七月份第7组失衡记录 |  |  |  |
| 1356 | 七月份第8组失衡记录 |  |  |  |
| 1357 | 八月份第1组失衡记录 |  |  |  |
| 1358 | 八月份第2组失衡记录 |  |  |  |
| 1359 | 八月份第3组失衡记录 |  |  |  |
| 1360 | 八月份第4组失衡记录 |  |  |  |
| 1361 | 八月份第5组失衡记录 |  |  |  |
| 1362 | 八月份第6组失衡记录 |  |  |  |
| 1363 | 八月份第7组失衡记录 |  |  |  |
| 1364 | 八月份第8组失衡记录 |  |  |  |
| 1365 | 九月份第1组失衡记录 |  |  |  |
| 1366 | 九月份第2组失衡记录 |  |  |  |
| 1367 | 九月份第3组失衡记录 |  |  |  |
| 1368 | 九月份第4组失衡记录 |  |  |  |
| 1369 | 九月份第5组失衡记录 |  |  |  |
| 1370 | 九月份第6组失衡记录 |  |  |  |
| 1371 | 九月份第7组失衡记录 |  |  |  |
| 1372 | 九月份第8组失衡记录 |  |  |  |
| 1373 | 十月份第1组失衡记录 |  |  |  |
| 1374 | 十月份第2组失衡记录 |  |  |  |
| 1375 | 十月份第3组失衡记录 |  |  |  |
| 1376 | 十月份第4组失衡记录 |  |  |  |
| 1377 | 十月份第5组失衡记录 |  |  |  |
| 1378 | 十月份第6组失衡记录 |  | 每组共读11个寄存器，22个字节。数据格式： 失衡率 A相温度 B相温度 C相温度 A相电压 B相电压 C相电压 年 月(高8位)日(低8位) 时(高8位)分(低8位) 秒 |  |
| 1379 | 十月份第7组失衡记录 |  |  |  |
| 1380 | 十月份第8组失衡记录 |  |  |  |
| 1381 | 十一月份第1组失衡记录 |  |  |  |
| 1382 | 十一月份第2组失衡记录 |  |  |  |
| 1383 | 十一月份第3组失衡记录 |  |  |  |
| 1384 | 十一月份第4组失衡记录 |  |  |  |
| 1385 | 十一月份第5组失衡记录 |  |  |  |
| 1386 | 十一月份第6组失衡记录 |  |  |  |
| 1387 | 十一月份第7组失衡记录 |  |  |  |
| 1388 | 十一月份第8组失衡记录 |  |  |  |
| 1389 | 十二月份第1组失衡记录 |  |  |  |
| 1390 | 十二月份第2组失衡记录 |  |  |  |
| 1391 | 十二月份第3组失衡记录 |  |  |  |
| 1392 | 十二月份第4组失衡记录 |  |  |  |
| 1393 | 十二月份第5组失衡记录 |  |  |  |
| 1394 | 十二月份第6组失衡记录 |  |  |  |
| 1395 | 十二月份第7组失衡记录 |  |  |  |
| 1396 | 十二月份第8组失衡记录 |  |  |  |
| 报警记录 |  |  |  |  |
| 1401 | 最新1条报警记录 |  | 每组共读17个寄存器，34个字节。数据格式： 第几组 报警类型(0x0001: 高温报警；0x0002: 低温报警) A相温度 B相温度 C相温度 A相电压 B相电压 C相电压 年 月(高8位)日(低8位) 时(高8位)分(低8位) 秒 保留位 恢复时间 -> 年 恢复时间 -> 月(高8位)日(低8位) 恢复时间 -> 时(高8位)分(低8位) 恢复时间 -> 秒 |  |
| 1402 |  |  |  |  |
| 1403 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |
| 1410 | 最新10条报警记录 |  |  |  |
| 注：以上记录数据为0x0000、0x7FFF或0xFFFF表示没有数据；报警记录数量不足返回异常代码0x02 |  |  |  |  |