SCA空调机组

通信协议

版本 V1.1

修改履历

| 序号 | 状态 | 版本 | 修改内容 | 修改 位置 | 修改人 日期 | 评审人 日期 | 批准人 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 1.0 | 创建SCA.S空调机组通信协议初始版本 |  | 杨艳 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015.12.06 |  |  |
| 2 | M | 1.1 | 调整章节2.1.1 Modbus寄存器定义内容 |  | 杨艳 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015.12.08 |  |  |
| 3 | M | 1.2 | 告警修改 |  | 杨小强 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016.05.05 |  |  |
| 4 | M | 1.3 | 1、增加40036为室内风机转速 2、修改告警状态字说明 |  | 熊东平 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016.05.30 |  |  |

状态：C—创建文档，A—增加内容，M—修改内容，D—删除内容

# 目录

目录	3

一、通信简介	4

1.1、监控RS485串行通讯	4

1.2、控制器参数设定	5

1.3、RS485网络拓扑结构	5

二、通信参数	6

2.1、监控寄存器定义	6

2.1.1 Modbus寄存器	6

2.1.2系统状态字说明	7

2.1.2告警状态字说明	8

2.1.3 Modbus通信举例	9

# 一、通信简介

- 1.1、监控RS485串行通讯

1.1.1监控RS485物理连接方式

1.1.2监控RS485接线位置

空调机组之间通过手拉手连接方式用网线（直连线）连接控制器通讯口；

1.通讯口1；         2.通讯口2

通讯口1、2的接口图如下：

通讯口1、2的定义如下

| 管脚号 | 信号属性 | 接口 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TX+ | 监控RS485 |
| 2 | TX- |  |
| 3 | GND(RS485) |  |
| 4 | TX- |  |
| 5 | TX+ |  |
| 6 | GND(CAN) | 群控CAN |
| 7 | CANH |  |
| 8 | CANL |  |

- 1.2、控制器参数设定

通信协议选择采用MODBUS-RTU。

注意任何对控制器的硬件操作必须在空调主机断电的条件下操作！

控制器通电后，如需实现监控，必须设置几项参数：

1.2.1、“设置”->“Password：333333”->“通信设置”，设置机组的监控地址，同一网络中不能有相同的地址，否则整个网络将无法通信。

1.2.2、“设置”->“Password：333333”->“通信设置”，设置监控波特率19200bps（强烈建议用户选择此波特率），出厂默认波特率19200，同时支持4800和9600可设置。

1.2.3、串口设置：8位数据位、1位停止位，无校验。

- 1.3、RS485网络拓扑结构

RS485总线只能采用总线制拓扑结构。

正确

错误

# 二、通信参数

- 2.1、监控寄存器定义

- 2.1.1 Modbus寄存器

| 地址 | 参数名 | 默认值 | 下限 | 上限 | 读写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40001 | 开关机 | 0 | 0 | 1 | RW | 0:关机；1:开机 |
| 40002 | 设定回风温度 | 250 | 150 | 350 | RW | 单位： 0.1°C |
| 40003 | 设定回风湿度 | 500 | 200 | 800 | RW | 单位：0.1% |
| 40004 | 系统状态字 | -- | -- | -- | RO | 请参看系统状态字说明 |
| 40005 | 回风温度值 | -- | -- | -- | RO | 单位： 0.1°C |
| 40006 | 回风湿度值 | -- | -- | -- | RO | 单位：0.1% |
| 40007 | 告警状态字1 | -- | -- | -- | RO | 请参看告警状态字说明 |
| 40008 | 告警状态字2 | -- | -- | -- | RO | 请参看告警状态字说明 |
| 40009 | 告警状态字3 | -- | -- | -- | RO | 请参看告警状态字说明 |
| 40010 | 告警状态字4 | -- | -- | -- | RO | 请参看告警状态字说明 |
| 40011 | 告警状态字5 | -- | -- | -- | RO | 请参看告警状态字说明 |
| 40012 | 告警状态字6 | -- | -- | -- | RO | 请参看告警状态字说明 |
| 40013 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 40014 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 40015 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 40016 | 风机运行时间高位 | -- | -- | -- | RO | 单位：秒 |
| 40017 | 风机运行时间低位 | -- | -- | -- | RO | 单位：秒 |
| 40018 | 压机1运行时间高位 | -- | -- | -- | RO | 单位：秒 |
| 40019 | 压机1运行时间低位 | -- | -- | -- | RO | 单位：秒 |
| 40020 | 压机2运行时间高位 | -- | -- | -- | RO | 单位：秒 |
| 40021 | 压机2运行时间低位 | -- | -- | -- | RO | 单位：秒 |
| 40022 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 40023 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 40024 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 40025 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 40026 | 加湿电流 | -- | -- | -- | RO | 单位：0.1A |
| 40027 | 电导率 | -- | -- | -- | RO | 单位：1S/cm |
| 40028 | 数字输入 | -- | -- | -- | RO |  |
| 40029 | 数字输出 | -- | -- | -- | RO |  |
| 40030 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 40031 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 40032 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 40033 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 40034 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 40035 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 40036 | 室内风机转速 | -- | -- | -- | RO | 单位：1% |
| 40037 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |

- 2.1.2系统状态字说明

| 地址 | 系统状态字 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Bit0 | 开关机状态 | 0:关机状态 1:开机状态 |
| Bit1 | 风机 | 0:关闭状态 1:开启状态 |
| Bit2 | 制热 | 0:非制热状态 1:制热状态 |
| Bit3 | 制冷 | 0:非制冷状态 1:制冷状态 |
| Bit4 | 加湿 | 0:非加湿状态 1:加湿状态 |
| Bit5 | 除湿 | 0:非除湿状态 1:除湿状态 |
| Bit6 | 保留 | -- |
| Bit7 | 保留 | -- |
| Bit8 | 单机/群控模式 | 0:单机状态 1:群控状态 |
| Bit9 | 保留 | -- |
| Bit10 | 保留 | -- |
| Bit11 | 保留 | -- |
| Bit12 | 保留 | -- |
| Bit13 | 保留 | -- |
| Bit14 | 保留 | -- |
| Bit15 | 保留 | -- |

- 2.1.2告警状态字说明

| 地址 | 告警字1 | 告警字2 | 告警字3 | 告警字4 | 告警字5 | 告警字6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit0 | 回风高温告警 | 保留 | 压机２高压锁死 | 电源频率偏高 | 群控异常 | 保留 |
| Bit1 | 回风低温告警 | 风机超时 | 压机２低压 | 电源频率偏低 | 保留 | 加湿器故障 |
| Bit2 | 回风高湿告警 | 保留 | 压机２低压锁死 | A相过压 | 保留 | 保留 |
| Bit3 | 回风低湿告警 | 保留 | 保留 | B相过压 | 保留 | 保留 |
| Bit4 | 送风高温告警 | 保留 | 保留 | C相过压 | 烟雾告警 | 保留 |
| Bit5 | 送风低温告警 | 保留 | 压机２短周期 | A 相欠压 | 自定义告警 | 保留 |
| Bit6 | 保留 | 保留 | 压机２超时 | B 相欠压 | 保留 | 保留 |
| Bit7 | 保留 | 压机１高压 | 加湿器大电流 | C 相欠压 | 保留 | 保留 |
| Bit8 | Modbus硬件故障(温湿度板、电源板硬件故障) | 压机１高压锁死 | 保留 | A 相缺相 | 保留 | 保留 |
| Bit9 | Modbus通信故障(温湿度板、电源板通信故障) | 压机１低压 | 加湿器干烧 | B 相缺相 | 保留 | 保留 |
| Bit10 | 保留 | 压机１低压锁死 | 加湿器超时 | C 相缺相 | 保留 | 保留 |
| Bit11 | 风机故障 | 保留 | 加热器过载 | 气流丢失告警 | 保留 | 保留 |
| Bit12 | 保留 | 保留 | 加热器１超时 | 过滤网超时 | 保留 | 保留 |
| Bit13 | 保留 | 压机１短周期 | 加热器２超时 | 过滤网堵塞 | 保留 | 保留 |
| Bit14 | 保留 | 压机１超时 | 掉电告警 | 远程关机 | 保留 | 保留 |
| Bit15 | 保留 | 压机２高压 | 相序错误 | 漏水告警 | 保留 | 保留 |

- 2.1.3 Modbus通信举例

注:

- 上表中40004状态定义中：1表示运行，0表示停止；

上表中40007、40008等告警定义中：1表示有告警，0表示无告警。

- 本协议中使用到Modbus功能码： 读寄存器(03)和写寄存器(06)。

举例如下：

读(功能码03)

回风湿度：

发送数据:“01 03 00 05 00 01 94 0B”

其中:“01”：通信地址；

“03”：读寄存器；

“00 05”：寄存器地址，（两个字节，需要回风湿度寄存器地址40006减去40001，即40006 -40001 = 00 05）；

“00 01”：要读取的寄存器个数；

“94 0B”：CRC16校验(“01 03 00 05 00 01”的CRC16校验值为“94 0B”)。

接收数据:“01 03 02 00 E6 39 CE”

其中:“01”：通信地址；

“03”：读寄存器；

“02”：读取有效数据长度；

“00 E6”：读取的有效数据(转换十进制为230)；

“39 CE”：CRC16校验(“01 03 02 00 E6 39 CE”的CRC16校验值为“39 CE”)。

写(功能码06)

设定温度：

发送数据: “ 01 06 00 01 00 FA 58 49”

其中：“01”：通信地址；

“06”：写寄存器；

“00 01”：寄存器地址，（两个字节，需要设定温度寄存器地址40002减去40001，即40002 -40001 = 00 01）；

“00 FA”：写入寄存器数据（设定的温度数据25.0℃，0xFA (十六进制) = 250（十进制））；

“58 49”：CRC16校验(“01 06 00 01 00 FA”的CRC16校验值为“58 49”)。

接收数据: “ 01 06 00 01 00 FA 58 49”

其中：接收数据与发送数据一致，表示设置成功；