除湿机通信协议

- ：概要

- 概要：

本协议规范除湿机的组网，该网由1台PC机和1台或多台除湿机组成。除故障信息外，原则上除湿机不主动向PC机发送信息。通信均由PC发起。

- 地址设定：

长按除湿机设定键进入地址设定状态。默认地址为0，显示000，不参与联机。按+、-键调整，范围0~254。同一联机网内地址不能重复。故同一组网内最大可联机253台。

- 通信方式：

采用串口转485通信方式，波特率为9600，最大误差不超过±2%，单起始位、单结束位，8位数据共10位传输方式。整个通信由发起、响应的方式构成。1秒内无响应再发，重复3次无响应则判断联机失败。

- 冲突控制：

为避免多机同时发起或响应通信，故进行如下规定：

A、单字节停止位发送完后空闲2mS以上则认为本次通信完成。数据串已发完。空间10mS以上，才可以发送数据。数据包中含源地址及目标地址。只有目标地址对应的设备才给予响应。响应数据包转换源地址和目标地址。

第二节：PC机  除湿机（以下数据均为16进制）

- 通信架构：

1、PC机发起数据通信使用以下框架：

1>. 通信开始 AA 55

2>. 数据串字节数

3>. 源地址 FF （FF为PC地址）

4>. 目的地址01 – FE （除湿机上所设定的地址）

5>. 指令

6>. 数据开始 5A

7>. 数据 不超过20字节

8>. 数据结束 A5

9>. 校验 3、4、5、6、7、8的CRC校验。公式：

10>. 通信结束 5A A5

AA 55 01 FF 01 81 5A A5 9B 1B 5A A5

PC机应答数据使用以下框架：

1>. 通信开始 55 AA

2>. 数据串字节数

3>. 源地址 FF （FF为PC地址）

4>. 目的地址01 – FE （除湿机上所设定的地址）

5>. 指令

6>. 数据开始 5A

7>. 数据 不超过20字节

8>. 数据结束 A5

9>. 校验 3、4、5、6、7、8的CRC校验。公式：

10>. 通信结束 5A A5

- 指令及数据对照表：

（以下涉及位定义以0/1表示。即/前的状态用0表示，/后的状态用1表示）

| 指令 | 含义 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 81 | 读机型 | 无 |
| 02 | 设定数据 | 状态位字节+设定湿度（20~90）+设定温度 状态位定义：7~1，保留 0，关机/开机 |
| 82 | 读设定数据 | 无 |
| 83 | 读运行数据 | 无 |
| 04 | 设定定时 | 状态位字节+定时开小时+定时关小时 状态位定义：7，取消定时/定时开机 6，取消定时/定时关机 5~0，保留 |
| 84 | 读定时数据 | 无 |
| 06 | 设定时钟 | 小时（0~23）+分钟（0~59）+秒钟（0~59） |
| 86 | 读时钟 | 无 |
| 87 | 读故障信息 | 无 |
| 87 | 应答07信息 | 无 |

第三节：除湿机  PC机（以下数据均为16进制）

- 通信架构：

1、除湿机发起数据通信使用以下框架：

1>. 通信开始 AA 55

2>. 源地址 01~FE（除湿机上所设定的地址）

3>. 目的地址 FF （FF为PC地址）

4>. 指令

5>. 数据开始 5A

6>. 数据 不超过20字节

7>. 数据结束 A5

8>. 校验 2、3、4、5、6、7的CRC校验。公式：

9>. 通信结束 5A A5

除湿机应答数据使用以下框架：

1>. 通信开始 55 AA

2>. 源地址 01~FE（除湿机上所设定的地址）

3>. 目的地址 FF （FF为PC地址）

4>. 指令

5>. 数据开始 5A

6>. 数据 不超过20字节

7>. 数据结束 A5

8>. 校验 2、3、4、5、6、7的CRC校验。公式：

9>. 通信结束 5A A5

- 指令及数据对照表：

（以下涉及位定义以0/1表示。即/前的状态用0表示，/后的状态用1表示）

| 指令 | 含义 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 应答81 | 机型的ASCII码 |
| 02 | 应答82数据 | 状态位字节+设定湿度（20~90）+设定温度 状态位定义通03指令运行状态位定义 |
| 82 | 应答02数据 | 无 |
| 03 | 应答83数据 | 运行状态位字节+当前湿度+当前温度+继电器状态位 运行状态位定义：7，关机/开机 6，除湿工作 5，湿控状态 4，化霜 0，水满 继电器状态位定义：7，保留 4，压缩机延时启动 3，风机 关/开 2，保留 1，压机2 关/开 0，压机1 关/开 |
| 04 | 应答84数据 | 状态位字节+定时开小时+定时关小时 状态位定义：7，取消定时/定时开机 6，取消定时/定时关机 5~0，保留 |
| 84 | 应答04数据 | 无 |
| 06 | 应答86数据 | 小时（0~23）+分钟（0~59）+秒钟（0~59） |
| 86 | 应答06数据 | 无 |
| 07 | 故障信息 | 故障状态位1+故障状态位2 故障状态位1定义：7，B缺相 6，C缺相 5，压缩机2低压保护 4，压缩机1低压保护 3，湿度传感器故障 2，化霜传感器2故障 1，化霜传感器1故障 0，温度传感器故障 故障状态位2定义：7，保留 6，保留 5~4，保留 3，保留 2，保留 1，通信故障 0，缺相 |
| 07 | 应答87数据 | 同上07，故障信息 |

注：故障信息中如果出现故障改变，则除湿机主动向PC机发送一次07指令。包括出现故障和故障恢复。

CRC校验：

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// 函数功能: CRC16效验

// 输入参数: pDataIn: 数据地址

//           iLenIn: 数据长度

// 返回参数: wCRC: 2字节校验值

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

int CRC(unsigned char* pDataIn, unsigned char iLenIn)

{

int wCRC = 0xffff;

unsigned char i,j;

for(i = 0; i < iLenIn; i++)

{

wCRC ^= pDataIn[i];

for(j = 0; j < 8; j++)

{

if(wCRC & 0x0001)

{

wCRC >>= 1;

wCRC ^= 0xa001;

}

else

{

wCRC >>= 1;

}

}

}

return wCRC;

}

注：实际传输中，低8位在前，高8位在后。