## UPS（三相）
| 模拟量04功能码 | 描述 | 告警状态量02功能码 | 状态 |  | 注意事项：
COM1 | 8800 | UPS1自动开机类型 | 8800 | 温度过高 |  | 传送的模拟量的值为实际的值0.01倍
| 8802 | UPS1关机类型 | 8801 | 输入故障 |  | 比如电池电压在传输过程值为300，实际值对应为3
| 8804 | UPS1电池环境 | 8802 | 输出故障 |  | 每个模拟量占用两个寄存器地址
| 8806 | UPS1电池状态 | 8803 | 过载
| 8808 | UPS1电池充电状态 | 8804 | 旁路故障
| 8810 | UPS1电池可维持的时间 | 8805 | 输出关闭
| 8812 | UPS1电池估计放电时间 | 8806 | UPS关闭 |  | 1.由于sitepro主机有4个串口，可作为复用串口。正常情况COM1/COM2接UPS；COM3/COM4接精密空调。 2.特殊情况，每个串口或许会使用到单相UPS/三相UPS/精密空调，请按照实际接入的设备进行开发
| 8814 | UPS1估计充电 | 8807 | 充电故障
| 8816 | UPS1电池电压 | 8808 | 系统关闭
| 8818 | UPS1电池电流 | 8809 | 风扇故障
| 8820 | UPS1电池温度 | 8810 | 熔丝故障
| 8822 | UPS1输入坏相数 | 8811 | 一般故障
| 8824 | UPS1输入相数 | 8812 | 市电恢复自动开机
| 8826 | UPS1输入频率1 | 8813 | 关机延时告警
| 8828 | UPS1输入电压1 | 8814 | 立即关机告警
| 8830 | UPS1输入电流1 | 8815 | 设备离线 | 1为断线，0为连线
| 8832 | UPS1输入功率1 | 8816 | 电池故障
| 8834 | UPS1输入频率2 | 8817 | 电池电压指示
| 8836 | UPS1输入电压2 | 8818 | 旁路指示
| 8838 | UPS1输入电流2 | 8819 | 其他未知故障指示
| 8840 | UPS1输入功率2 | 8820 | 测试指示
| 8842 | UPS1输入频率3
| 8844 | UPS1输入电压3
| 8846 | UPS1输入电流3
| 8848 | UPS1输入功率3
| 8850 | UPS1输出源
| 8852 | UPS1输出频率
| 8854 | UPS1输出相数
| 8856 | UPS1输出电压1
| 8858 | UPS1输出电流1
| 8860 | UPS1输出功率1
| 8862 | UPS1输出负载1
| 8864 | UPS1输出电压2
| 8866 | UPS1输出电流2
| 8868 | UPS1输出功率2
| 8870 | UPS1输出负载2
| 8872 | UPS1输出电压3
| 8874 | UPS1输出电流3
| 8876 | UPS1输出功率3
| 8878 | UPS1输出负载3
| 8880 | UPS1旁路频率
| 8882 | UPS1旁路相数
| 8884 | UPS1旁路电压1
| 8886 | UPS1旁路电流1
| 8888 | UPS1旁路功率1
| 8890 | UPS1旁路电压2
| 8892 | UPS1旁路电流2
| 8894 | UPS1旁路功率2
| 8896 | UPS1旁路电压3
| 8898 | UPS1旁路电流3
| 8900 | UPS1旁路功率3
| 8902 | UPS1UPS测试结果
| 8904 | UPS1输出总负载
| 8906 | UPS1电池容量
| 8908 | UPS1机内温度
| 8910 | UPS1故障ID定
| 8912 | UPS1同步告警
| 8914 | UPS1定制版本区分ID
…
…
COM2 | 9000 | UPS1自动开机类型 | 9000 | 温度过高
| 9002 | UPS1关机类型 | 9001 | 输入故障
| 9004 | UPS1电池环境 | 9002 | 输出故障
| 9006 | UPS1电池状态 | 9003 | 过载
| 9008 | UPS1电池充电状态 | 9004 | 旁路故障
| 9010 | UPS1电池可维持的时间 | 9005 | 输出关闭
| 9012 | UPS1电池估计放电时间 | 9006 | UPS关闭
| 9014 | UPS1估计充电 | 9007 | 充电故障
| 9016 | UPS1电池电压 | 9008 | 系统关闭
| 9018 | UPS1电池电流 | 9009 | 风扇故障
| 9020 | UPS1电池温度 | 9010 | 熔丝故障
| 9022 | UPS1输入坏相数 | 9011 | 一般故障
| 9024 | UPS1输入相数 | 9012 | 市电恢复自动开机
| 9026 | UPS1输入频率1 | 9013 | 关机延时告警
| 9028 | UPS1输入电压1 | 9014 | 立即关机告警
| 9030 | UPS1输入电流1 | 9015 | 设备离线
| 9032 | UPS1输入功率1 | 9016 | 电池故障
| 9034 | UPS1输入频率2 | 9017 | 电池电压指示
| 9036 | UPS1输入电压2 | 9018 | 旁路指示
| 9038 | UPS1输入电流2 | 9019 | 其他未知故障指示
| 9040 | UPS1输入功率2 | 9020 | 测试指示
| 9042 | UPS1输入频率3
| 9044 | UPS1输入电压3
| 9046 | UPS1输入电流3
| 9048 | UPS1输入功率3
| 9050 | UPS1输出源
| 9052 | UPS1输出频率
| 9054 | UPS1输出相数
| 9056 | UPS1输出电压1
| 9058 | UPS1输出电流1
| 9060 | UPS1输出功率1
| 9062 | UPS1输出负载1
| 9064 | UPS1输出电压2
| 9066 | UPS1输出电流2
| 9068 | UPS1输出功率2
| 9070 | UPS1输出负载2
| 9072 | UPS1输出电压3
| 9074 | UPS1输出电流3
| 9076 | UPS1输出功率3
| 9078 | UPS1输出负载3
| 9080 | UPS1旁路频率
| 9082 | UPS1旁路相数
| 9084 | UPS1旁路电压1
| 9086 | UPS1旁路电流1
| 9088 | UPS1旁路功率1
| 9090 | UPS1旁路电压2
| 9092 | UPS1旁路电流2
| 9094 | UPS1旁路功率2
| 9096 | UPS1旁路电压3
| 9098 | UPS1旁路电流3
| 9100 | UPS1旁路功率3
| 9102 | UPS1UPS测试结果
| 9104 | UPS1输出总负载
| 9106 | UPS1电池容量
| 9108 | UPS1机内温度
| 9110 | UPS1故障ID定
| 9112 | UPS1同步告警
| 9114 | UPS1定制版本区分ID
…
…
COM3 | 9200 | UPS1自动开机类型 | 9200 | 温度过高
| 9202 | UPS1关机类型 | 9201 | 输入故障
| 9204 | UPS1电池环境 | 9202 | 输出故障
| 9206 | UPS1电池状态 | 9203 | 过载
| 9208 | UPS1电池充电状态 | 9204 | 旁路故障
| 9210 | UPS1电池可维持的时间 | 9205 | 输出关闭
| 9212 | UPS1电池估计放电时间 | 9206 | UPS关闭
| 9214 | UPS1估计充电 | 9207 | 充电故障
| 9216 | UPS1电池电压 | 9208 | 系统关闭
| 9218 | UPS1电池电流 | 9209 | 风扇故障
| 9220 | UPS1电池温度 | 9210 | 熔丝故障
| 9222 | UPS1输入坏相数 | 9211 | 一般故障
| 9224 | UPS1输入相数 | 9212 | 市电恢复自动开机
| 9226 | UPS1输入频率1 | 9213 | 关机延时告警
| 9228 | UPS1输入电压1 | 9214 | 立即关机告警
| 9230 | UPS1输入电流1 | 9215 | 设备离线
| 9232 | UPS1输入功率1 | 9216 | 电池故障
| 9234 | UPS1输入频率2 | 9217 | 电池电压指示
| 9236 | UPS1输入电压2 | 9218 | 旁路指示
| 9238 | UPS1输入电流2 | 9219 | 其他未知故障指示
| 9240 | UPS1输入功率2 | 9220 | 测试指示
| 9242 | UPS1输入频率3
| 9244 | UPS1输入电压3
| 9246 | UPS1输入电流3
| 9248 | UPS1输入功率3
| 9250 | UPS1输出源
| 9252 | UPS1输出频率
| 9254 | UPS1输出相数
| 9256 | UPS1输出电压1
| 9258 | UPS1输出电流1
| 9260 | UPS1输出功率1
| 9262 | UPS1输出负载1
| 9264 | UPS1输出电压2
| 9266 | UPS1输出电流2
| 9268 | UPS1输出功率2
| 9270 | UPS1输出负载2
| 9272 | UPS1输出电压3
| 9274 | UPS1输出电流3
| 9276 | UPS1输出功率3
| 9278 | UPS1输出负载3
| 9280 | UPS1旁路频率
| 9282 | UPS1旁路相数
| 9284 | UPS1旁路电压1
| 9286 | UPS1旁路电流1
| 9288 | UPS1旁路功率1
| 9290 | UPS1旁路电压2
| 9292 | UPS1旁路电流2
| 9294 | UPS1旁路功率2
| 9296 | UPS1旁路电压3
| 9298 | UPS1旁路电流3
| 9300 | UPS1旁路功率3
| 9302 | UPS1UPS测试结果
| 9304 | UPS1输出总负载
| 9306 | UPS1电池容量
| 9308 | UPS1机内温度
| 9310 | UPS1故障ID定
| 9312 | UPS1同步告警
| 9314 | UPS1定制版本区分ID
…
…
COM4 | 9400 | UPS1自动开机类型 | 9400 | 温度过高
| 9402 | UPS1关机类型 | 9401 | 输入故障
| 9404 | UPS1电池环境 | 9402 | 输出故障
| 9406 | UPS1电池状态 | 9403 | 过载
| 9408 | UPS1电池充电状态 | 9404 | 旁路故障
| 9410 | UPS1电池可维持的时间 | 9405 | 输出关闭
| 9412 | UPS1电池估计放电时间 | 9406 | UPS关闭
| 9414 | UPS1估计充电 | 9407 | 充电故障
| 9416 | UPS1电池电压 | 9408 | 系统关闭
| 9418 | UPS1电池电流 | 9409 | 风扇故障
| 9420 | UPS1电池温度 | 9410 | 熔丝故障
| 9422 | UPS1输入坏相数 | 9411 | 一般故障
| 9424 | UPS1输入相数 | 9412 | 市电恢复自动开机
| 9426 | UPS1输入频率1 | 9413 | 关机延时告警
| 9428 | UPS1输入电压1 | 9414 | 立即关机告警
| 9430 | UPS1输入电流1 | 9415 | 设备离线
| 9432 | UPS1输入功率1 | 9416 | 电池故障
| 9434 | UPS1输入频率2 | 9417 | 电池电压指示
| 9436 | UPS1输入电压2 | 9418 | 旁路指示
| 9438 | UPS1输入电流2 | 9419 | 其他未知故障指示
| 9440 | UPS1输入功率2 | 9420 | 测试指示
| 9442 | UPS1输入频率3
| 9444 | UPS1输入电压3
| 9446 | UPS1输入电流3
| 9448 | UPS1输入功率3
| 9450 | UPS1输出源
| 9452 | UPS1输出频率
| 9454 | UPS1输出相数
| 9456 | UPS1输出电压1
| 9458 | UPS1输出电流1
| 9460 | UPS1输出功率1
| 9462 | UPS1输出负载1
| 9464 | UPS1输出电压2
| 9466 | UPS1输出电流2
| 9468 | UPS1输出功率2
| 9470 | UPS1输出负载2
| 9472 | UPS1输出电压3
| 9474 | UPS1输出电流3
| 9476 | UPS1输出功率3
| 9478 | UPS1输出负载3
| 9480 | UPS1旁路频率
| 9482 | UPS1旁路相数
| 9484 | UPS1旁路电压1
| 9486 | UPS1旁路电流1
| 9488 | UPS1旁路功率1
| 9490 | UPS1旁路电压2
| 9492 | UPS1旁路电流2
| 9494 | UPS1旁路功率2
| 9496 | UPS1旁路电压3
| 9498 | UPS1旁路电流3
| 9500 | UPS1旁路功率3
| 9502 | UPS1UPS测试结果
| 9504 | UPS1输出总负载
| 9506 | UPS1电池容量
| 9508 | UPS1机内温度
| 9510 | UPS1故障ID定
| 9512 | UPS1同步告警
| 9514 | UPS1定制版本区分ID
…
…

## UPS（单相）
| 模拟量04功能码 | 描述 | 告警状态量02功能码 | 状态
COM1 | 8000 | UPS1的输入电压 | 8000 | 喇叭的开关状态 |  | 注意事项：
| 8002 | UPS1的输入缺省电压 | 8001 | 关机状态
| 8004 | UPS1的输出电压 | 8002 | 测试状态 |  | 1.由于sitepro主机有4个串口，可作为复用串口。正常情况COM1/COM2接UPS；COM3/COM4接精密空调。 2.特殊情况，每个串口或许会使用到单相UPS/三相UPS/精密空调，请按照实际接入的设备进行开发 | 传送的模拟量的值为实际的值0.01倍
| 8006 | UPS1的当前负载 | 8003 | 类型 |  |  | 比如电池电压在传输过程值为300，实际值对应为3
| 8008 | UPS1的输入频率 | 8004 | 故障 |  |  | 每个模拟量占用两个寄存器地址
| 8010 | UPS1的电池单体电压 | 8005 | 旁路状态
| 8012 | UPS1的温度 | 8006 | 电池电压低
| 8014 | UPS1的电池容量 | 8007 | 市电中断
| 8016 | 输出最大电压 | 8008 | 负载超过设定上限
| 8018 | 输出最小电压 | 8009 | 电池电压低于设定值
| 8020 | 电池温度 | 8010 | 市电电压不在设定范围
| 8022 | 电池总电压 | 8011 | 温度超出设定值
| 8024 | 输入电压 | 8012 | 电池断开
|  |  | 8013 | 断线 | 1为断线，0为连线
COM2 | 8200 | UPS1的输入电压 | 8200 | 喇叭的开关状态
| 8202 | UPS1的输入缺省电压 | 8201 | 关机状态
| 8204 | UPS1的输出电压 | 8202 | 测试状态
| 8206 | UPS1的当前负载 | 8203 | 类型
| 8208 | UPS1的输入频率 | 8204 | 故障
| 8210 | UPS1的电池单体电压 | 8205 | 旁路状态
| 8212 | UPS1的温度 | 8206 | 电池电压低
| 8214 | UPS1的电池容量 | 8207 | 市电中断
| 8216 | 输出最大电压 | 8208 | 负载超过设定上限
| 8218 | 输出最小电压 | 8209 | 电池电压低于设定值
| 8220 | 电池温度 | 8210 | 市电电压不在设定范围
| 8222 | 电池总电压 | 8211 | 温度超出设定值
| 8224 | 输入电压 | 8212 | 电池断开
|  |  | 8213 | 断线
COM3 | 8400 | UPS1的输入电压 | 8400 | 喇叭的开关状态
| 8402 | UPS1的输入缺省电压 | 8401 | 关机状态
| 8404 | UPS1的输出电压 | 8402 | 测试状态
| 8406 | UPS1的当前负载 | 8403 | 类型
| 8408 | UPS1的输入频率 | 8404 | 故障
| 8410 | UPS1的电池单体电压 | 8405 | 旁路状态
| 8412 | UPS1的温度 | 8406 | 电池电压低
| 8414 | UPS1的电池容量 | 8407 | 市电中断
| 8416 | 输出最大电压 | 8408 | 负载超过设定上限
| 8418 | 输出最小电压 | 8409 | 电池电压低于设定值
| 8420 | 电池温度 | 8410 | 市电电压不在设定范围
| 8422 | 电池总电压 | 8411 | 温度超出设定值
| 8424 | 输入电压 | 8412 | 电池断开
|  |  | 8413 | 断线
COM4 | 8600 | UPS1的输入电压 | 8600 | 喇叭的开关状态
| 8602 | UPS1的输入缺省电压 | 8601 | 关机状态
| 8604 | UPS1的输出电压 | 8602 | 测试状态
| 8606 | UPS1的当前负载 | 8603 | 类型
| 8608 | UPS1的输入频率 | 8604 | 故障
| 8610 | UPS1的电池单体电压 | 8605 | 旁路状态
| 8612 | UPS1的温度 | 8606 | 电池电压低
| 8614 | UPS1的电池容量 | 8607 | 市电中断
| 8616 | 输出最大电压 | 8608 | 负载超过设定上限
| 8618 | 输出最小电压 | 8609 | 电池电压低于设定值
| 8620 | 电池温度 | 8610 | 市电电压不在设定范围
| 8622 | 电池总电压 | 8611 | 温度超出设定值
| 8624 | 输入电压 | 8612 | 电池断开
|  |  | 8613 | 断线

## 精密空调 (南京佳力图)设备类型107
| 模拟量04功能码 | 描述 | 备注 | 告警状态量02功能码 | 状态 |  | 注意事项：
COM1 | 18400 | 回风温度 |  | 18400 | 通讯故障 | 1为断线，0为连线
| 18402 | 回风湿度 |  | 18401 | 高温报警 |  | 1.由于sitepro主机有4个串口，可作为复用串口。正常情况COM1/COM2接UPS；COM3/COM4接精密空调。 2.特殊情况，每个串口或许会使用到单相UPS/三相UPS/精密空调，请按照实际接入的设备进行开发
| 18404 | 送风温度 |  | 18402 | 高湿报警
| 18406 | 送风湿度 |  | 18403 | 低温报警
| 18408 | 回风温度2 |  | 18404 | 低湿报警
| 18410 | 送风温度2 |  | 18405 | 风机故障
| 18412 | 冷冻水进水温度 |  | 18406 | 漏水故障
| 18414 | 冷冻水出水温度 |  | 18407 | 电源报警
| 18416 | 回风温度设定值 |  | 18408 | 烟火报警
| 18418 | 回风湿度设定值 |  | 18409 | 一般告警 |  | 所有模拟量倍率为0.01，即实际值 = 获取值 * 0.01
| 18420 | 送风温度设定 |  | 18410 | 空气流量低 |  | 每个模拟量占用两个寄存器地址
| 18422 | 动作水温设定 |  | 18411 | 过滤网脏堵
| 18424 | 温度报警高限设定值 |  | 18412 | 电压高限报警
| 18426 | 湿度报警高限设定值 |  | 18413 | 电压低限报警
| 18428 | 温度报警低限设定值 |  | 18414 | 冷冻水进水温度高限
| 18430 | 湿度报警低限设定值 |  | 18415 | 冷冻水进水温度低限
| 18434 | 开/关机状态 | 1.00表示开机0.00表示关机
| 18436 | 风机运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 18438 | 除湿器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
…
COM2 | 18600 | 回风温度 |  | 18600 | 通讯故障
| 18602 | 回风湿度 |  | 18601 | 高温报警
| 18604 | 送风温度 |  | 18602 | 高湿报警
| 18606 | 送风湿度 |  | 18603 | 低温报警
| 18608 | 回风温度2 |  | 18604 | 低湿报警
| 18610 | 送风温度2 |  | 18605 | 风机故障
| 18612 | 冷冻水进水温度 |  | 18606 | 漏水故障
| 18614 | 冷冻水出水温度 |  | 18607 | 电源报警
| 18616 | 回风温度设定值 |  | 18608 | 烟火报警
| 18618 | 回风湿度设定值 |  | 18609 | 一般告警
| 18620 | 送风温度设定 |  | 18610 | 空气流量低
| 18622 | 动作水温设定 |  | 18611 | 过滤网脏堵
| 18624 | 温度报警高限设定值 |  | 18612 | 电压高限报警
| 18626 | 湿度报警高限设定值 |  | 18613 | 电压低限报警
| 18628 | 温度报警低限设定值 |  | 18614 | 冷冻水进水温度高限
| 18630 | 湿度报警低限设定值 |  | 18615 | 冷冻水进水温度低限
| 18634 | 开/关机状态 | 1.00表示开机0.00表示关机
| 18636 | 风机运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 18638 | 除湿器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
…
COM3 | 18800 | 回风温度 |  | 18800 | 通讯故障
| 18802 | 回风湿度 |  | 18801 | 高温报警
| 18804 | 送风温度 |  | 18802 | 高湿报警
| 18806 | 送风湿度 |  | 18803 | 低温报警
| 18808 | 回风温度2 |  | 18804 | 低湿报警
| 18810 | 送风温度2 |  | 18805 | 风机故障
| 18812 | 冷冻水进水温度 |  | 18806 | 漏水故障
| 18814 | 冷冻水出水温度 |  | 18807 | 电源报警
| 18816 | 回风温度设定值 |  | 18808 | 烟火报警
| 18818 | 回风湿度设定值 |  | 18809 | 一般告警
| 18820 | 送风温度设定 |  | 18810 | 空气流量低
| 18822 | 动作水温设定 |  | 18811 | 过滤网脏堵
| 18824 | 温度报警高限设定值 |  | 18812 | 电压高限报警
| 18826 | 湿度报警高限设定值 |  | 18813 | 电压低限报警
| 18828 | 温度报警低限设定值 |  | 18814 | 冷冻水进水温度高限
| 18830 | 湿度报警低限设定值 |  | 18815 | 冷冻水进水温度低限
| 18834 | 开/关机状态 | 1.00表示开机0.00表示关机
| 18836 | 风机运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 18838 | 除湿器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
…
COM4 | 19000 | 回风温度 |  | 19000 | 通讯故障
| 19002 | 回风湿度 |  | 19001 | 高温报警
| 19004 | 送风温度 |  | 19002 | 高湿报警
| 19006 | 送风湿度 |  | 19003 | 低温报警
| 19008 | 回风温度2 |  | 19004 | 低湿报警
| 19010 | 送风温度2 |  | 19005 | 风机故障
| 19012 | 冷冻水进水温度 |  | 19006 | 漏水故障
| 19014 | 冷冻水出水温度 |  | 19007 | 电源报警
| 19016 | 回风温度设定值 |  | 19008 | 烟火报警
| 19018 | 回风湿度设定值 |  | 19009 | 一般告警
| 19020 | 送风温度设定 |  | 19010 | 空气流量低
| 19022 | 动作水温设定 |  | 19011 | 过滤网脏堵
| 19024 | 温度报警高限设定值 |  | 19012 | 电压高限报警
| 19026 | 湿度报警高限设定值 |  | 19013 | 电压低限报警
| 19028 | 温度报警低限设定值 |  | 19014 | 冷冻水进水温度高限
| 19030 | 湿度报警低限设定值 |  | 19015 | 冷冻水进水温度低限
| 19034 | 开/关机状态 | 1.00表示开机0.00表示关机
| 19036 | 风机运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 19038 | 除湿器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
…
COM5 | 19200 | 回风温度 |  | 19200 | 通讯故障
| 19202 | 回风湿度 |  | 19201 | 高温报警
| 19204 | 送风温度 |  | 19202 | 高湿报警
| 19206 | 送风湿度 |  | 19203 | 低温报警
| 19208 | 回风温度2 |  | 19204 | 低湿报警
| 19210 | 送风温度2 |  | 19205 | 风机故障
| 19212 | 冷冻水进水温度 |  | 19206 | 漏水故障
| 19214 | 冷冻水出水温度 |  | 19207 | 电源报警
| 19216 | 回风温度设定值 |  | 19208 | 烟火报警
| 19218 | 回风湿度设定值 |  | 19209 | 一般告警
| 19220 | 送风温度设定 |  | 19210 | 空气流量低
| 19222 | 动作水温设定 |  | 19211 | 过滤网脏堵
| 19224 | 温度报警高限设定值 |  | 19212 | 电压高限报警
| 19226 | 湿度报警高限设定值 |  | 19213 | 电压低限报警
| 19228 | 温度报警低限设定值 |  | 19214 | 冷冻水进水温度高限
| 19230 | 湿度报警低限设定值 |  | 19215 | 冷冻水进水温度低限
| 19234 | 开/关机状态 | 1.00表示开机0.00表示关机
| 19236 | 风机运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 19238 | 除湿器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
…
COM6 | 19400 | 回风温度 |  | 19400 | 通讯故障
| 19402 | 回风湿度 |  | 19401 | 高温报警
| 19404 | 送风温度 |  | 19402 | 高湿报警
| 19406 | 送风湿度 |  | 19403 | 低温报警
| 19408 | 回风温度2 |  | 19404 | 低湿报警
| 19410 | 送风温度2 |  | 19405 | 风机故障
| 19412 | 冷冻水进水温度 |  | 19406 | 漏水故障
| 19414 | 冷冻水出水温度 |  | 19407 | 电源报警
| 19416 | 回风温度设定值 |  | 19408 | 烟火报警
| 19418 | 回风湿度设定值 |  | 19409 | 一般告警
| 19420 | 送风温度设定 |  | 19410 | 空气流量低
| 19422 | 动作水温设定 |  | 19411 | 过滤网脏堵
| 19424 | 温度报警高限设定值 |  | 19412 | 电压高限报警
| 19426 | 湿度报警高限设定值 |  | 19413 | 电压低限报警
| 19428 | 温度报警低限设定值 |  | 19414 | 冷冻水进水温度高限
| 19430 | 湿度报警低限设定值 |  | 19415 | 冷冻水进水温度低限
| 19434 | 开/关机状态 | 1.00表示开机0.00表示关机
| 19436 | 风机运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 19438 | 除湿器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
…
COM7 | 19600 | 回风温度 |  | 19600 | 通讯故障
| 19602 | 回风湿度 |  | 19601 | 高温报警
| 19604 | 送风温度 |  | 19602 | 高湿报警
| 19606 | 送风湿度 |  | 19603 | 低温报警
| 19608 | 回风温度2 |  | 19604 | 低湿报警
| 19610 | 送风温度2 |  | 19605 | 风机故障
| 19612 | 冷冻水进水温度 |  | 19606 | 漏水故障
| 19614 | 冷冻水出水温度 |  | 19607 | 电源报警
| 19616 | 回风温度设定值 |  | 19608 | 烟火报警
| 19618 | 回风湿度设定值 |  | 19609 | 一般告警
| 19620 | 送风温度设定 |  | 19610 | 空气流量低
| 19622 | 动作水温设定 |  | 19611 | 过滤网脏堵
| 19624 | 温度报警高限设定值 |  | 19612 | 电压高限报警
| 19626 | 湿度报警高限设定值 |  | 19613 | 电压低限报警
| 19628 | 温度报警低限设定值 |  | 19614 | 冷冻水进水温度高限
| 19630 | 湿度报警低限设定值 |  | 19615 | 冷冻水进水温度低限
| 19634 | 开/关机状态 | 1.00表示开机0.00表示关机
| 19636 | 风机运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 19638 | 除湿器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
…
COM8 | 19800 | 回风温度 |  | 19800 | 通讯故障
| 19802 | 回风湿度 |  | 19801 | 高温报警
| 19804 | 送风温度 |  | 19802 | 高湿报警
| 19806 | 送风湿度 |  | 19803 | 低温报警
| 19808 | 回风温度2 |  | 19804 | 低湿报警
| 19810 | 送风温度2 |  | 19805 | 风机故障
| 19812 | 冷冻水进水温度 |  | 19806 | 漏水故障
| 19814 | 冷冻水出水温度 |  | 19807 | 电源报警
| 19816 | 回风温度设定值 |  | 19808 | 烟火报警
| 19818 | 回风湿度设定值 |  | 19809 | 一般告警
| 19820 | 送风温度设定 |  | 19810 | 空气流量低
| 19822 | 动作水温设定 |  | 19811 | 过滤网脏堵
| 19824 | 温度报警高限设定值 |  | 19812 | 电压高限报警
| 19826 | 湿度报警高限设定值 |  | 19813 | 电压低限报警
| 19828 | 温度报警低限设定值 |  | 19814 | 冷冻水进水温度高限
| 19830 | 湿度报警低限设定值 |  | 19815 | 冷冻水进水温度低限
| 19834 | 开/关机状态 | 1.00表示开机0.00表示关机
| 19836 | 风机运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 19838 | 除湿器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
…
控制命令： | 0X06 功能码 | 描述 |  | 每个空调预留20个控制寄存器
寄存器地址：
空调1 | 768 | 开关机 | 0 关机 其他开机
| 769 | 保留
| 770 | 保留
| 771 | 保留
| 772 | 保留
| 773 | 保留
| 774 | 保留
| 775 | 保留
| 776 | 保留
| 777 | 保留
| 778 | 保留
| 779 | 保留
| 780 | 保留
| 781 | 保留
| 782 | 保留
| 783 | 保留
| 784 | 保留
| 785 | 保留
| 786 | 保留
| 787 | 保留
空调2 | 788 | 开关机 | 0 关机 其他开机
| 789 | 保留
| 790 | 保留
| 791 | 保留
| 792 | 保留
| 793 | 保留
| 794 | 保留
| 795 | 保留
| 796 | 保留
| 797 | 保留
| 798 | 保留
| 799 | 保留
| 800 | 保留
| 801 | 保留
| 802 | 保留
| 803 | 保留
| 804 | 保留
| 805 | 保留
| 806 | 保留
| 807 | 保留
空调3 | 808 | 开关机 | 0 关机 其他开机
| 809 | 保留
| 810 | 保留
| 811 | 保留
| 812 | 保留
| 813 | 保留
| 814 | 保留
| 815 | 保留
| 816 | 保留
| 817 | 保留
| 818 | 保留
| 819 | 保留
| 820 | 保留
| 821 | 保留
| 822 | 保留
| 823 | 保留
| 824 | 保留
| 825 | 保留
| 826 | 保留
| 827 | 保留
空调4 | 828 | 开关机 | 0 关机 其他开机
| 829 | 保留
| 830 | 保留
| 831 | 保留
| 832 | 保留
| 833 | 保留
| 834 | 保留
| 835 | 保留
| 836 | 保留
| 837 | 保留
| 838 | 保留
| 839 | 保留
| 840 | 保留
| 841 | 保留
| 842 | 保留
| 843 | 保留
| 844 | 保留
| 845 | 保留
| 846 | 保留
| 847 | 保留
空调5 | 848 | 开关机 | 0 关机 其他开机
| 849 | 保留
| 850 | 保留
| 851 | 保留
| 852 | 保留
| 853 | 保留
| 854 | 保留
| 855 | 保留
| 856 | 保留
| 857 | 保留
| 858 | 保留
| 859 | 保留
| 860 | 保留
| 861 | 保留
| 862 | 保留
| 863 | 保留
| 864 | 保留
| 865 | 保留
| 866 | 保留
| 867 | 保留
空调6 | 868 | 开关机 | 0 关机 其他开机
| 869 | 保留
| 870 | 保留
| 871 | 保留
| 872 | 保留
| 873 | 保留
| 874 | 保留
| 875 | 保留
| 876 | 保留
| 877 | 保留
| 878 | 保留
| 879 | 保留
| 880 | 保留
| 881 | 保留
| 882 | 保留
| 883 | 保留
| 884 | 保留
| 885 | 保留
| 886 | 保留
| 887 | 保留
空调7 | 888 | 开关机 | 0 关机 其他开机
| 889 | 保留
| 890 | 保留
| 891 | 保留
| 892 | 保留
| 893 | 保留
| 894 | 保留
| 895 | 保留
| 896 | 保留
| 897 | 保留
| 898 | 保留
| 899 | 保留
| 900 | 保留
| 901 | 保留
| 902 | 保留
| 903 | 保留
| 904 | 保留
| 905 | 保留
| 906 | 保留
| 907 | 保留
空调8 | 908 | 开关机 | 0 关机 其他开机
| 909 | 保留
| 910 | 保留
| 911 | 保留
| 912 | 保留
| 913 | 保留
| 914 | 保留
| 915 | 保留
| 916 | 保留
| 917 | 保留
| 918 | 保留
| 919 | 保留
| 920 | 保留
| 921 | 保留
| 922 | 保留
| 923 | 保留
| 924 | 保留
| 925 | 保留
| 926 | 保留
| 927 | 保留

## 单相普通配电
(单相普通配电) | 2016-04-23
| 模拟量04功能码 | 描述 | 告警状态量02功能码 | 状态 |  | 注意事项：
电量仪1(普通配电) | 11200 | CT | 11200 | 通讯状态 | 1为断线，0为连线 | 传送的模拟量的值为实际的值0.01倍
| 11202 | 通讯地址 | 11201 | 电流状态 | 蓝色字体的量暂时未做处理 | 比如电压在传输过程值为300，实际值对应为3
| 11204 | 波特率 | 11202 | 电压状态 |  | 每个模拟量占用两个寄存器地址
| 11206 | 电流 | 11203 | 频率状态
| 11208 | 电压
| 11210 | 有功功率
| 11212 | 无功功率
| 11214 | 功率因数
| 11216 | 频率
| 11218 | 总有功电能
| 11220 | 输入有功电能
| 11222 | 输出有功电能
| 11224 | 视在功率
| 11226 | 无功电能
电量仪1(普通配电) | 11400 | CT | 11400 | 通讯状态
| 11402 | 通讯地址 | 11401 | 电流状态
| 11404 | 波特率 | 11402 | 电压状态
| 11406 | 电流 | 11403 | 频率状态
| 11408 | 电压
| 11410 | 有功功率
| 11412 | 无功功率
| 11414 | 功率因数
| 11416 | 频率
| 11418 | 总有功电能
| 11420 | 输入有功电能
| 11422 | 输出有功电能
| 11424 | 视在功率
| 11426 | 无功电能
电量仪1(普通配电) | 11600 | CT | 11600 | 通讯状态
| 11602 | 通讯地址 | 11601 | 电流状态
| 11604 | 波特率 | 11602 | 电压状态
| 11606 | 电流 | 11603 | 频率状态
| 11608 | 电压
| 11610 | 有功功率
| 11612 | 无功功率
| 11614 | 功率因数
| 11616 | 频率
| 11618 | 总有功电能
| 11620 | 输入有功电能
| 11622 | 输出有功电能
| 11624 | 视在功率
| 11626 | 无功电能
电量仪1(普通配电) | 11800 | CT | 11800 | 通讯状态
| 11802 | 通讯地址 | 11801 | 电流状态
| 11804 | 波特率 | 11802 | 电压状态
| 11806 | 电流 | 11803 | 频率状态
| 11808 | 电压
| 11810 | 有功功率
| 11812 | 无功功率
| 11814 | 功率因数
| 11816 | 频率
| 11818 | 总有功电能
| 11820 | 输入有功电能
| 11822 | 输出有功电能
| 11824 | 视在功率
| 11826 | 无功电能

## 三相普通配电
电量仪(普通配电) | 2016-04-23
| 模拟量04功能码 | 描述 |  | 告警状态量02功能码 | 状态 |  | 注意事项：
电量仪1(普通配电) | 12000 | A相电压 |  | 12000 | 设备通讯 | 1为断线，0为连线 | 传送的模拟量的值为实际的值0.01倍
| 12002 | ca线电压 |  | 12001 | 电流异常 |  | 比如电池电压在传输过程值为300，实际值对应为3
| 12004 | A相电流 |  | 12002 | 电压异常 |  | 备注：
| 12006 | A相有功功率 |  | 12003 | 频率异常 |  | 电压输入范围值代表（实际值） | 0：150；1：600；2：100；3：400；4：220；5：380；
| 12008 | A相功率因数 |  |  |  |  | 针对针对安科锐配电协议 Acrel_PZ96E3_ElectricMeter
| 12010 | A相无功功率 | [5 empty] | 0：400；1：100；2：100；3：400；4：220；5：380；
| 12012 | A相视在功率 |  |  |  |  | 每个模拟量占用两个寄存器地址
| 12014 | B相电压
| 12016 | ab线电压
| 12018 | B相电流
| 12020 | B相有功功率
| 12022 | B相功率因数
| 12024 | B相无功功率
| 12026 | B相视在功率
| 12028 | C相电压
| 12030 | bc线电压
| 12032 | C相电流
| 12034 | C相有功功率
| 12036 | C相功率因数
| 12038 | C相无功功率
| 12040 | C相视在功率
| 12042 | 三相平均相电压
| 12044 | 三相平均线电压
| 12046 | 三相平均相电流
| 12048 | 频率
| 12050 | 三相有功功率
| 12052 | 三相总功率因数
| 12054 | 三相无功功率
| 12056 | 三相视在功率
| 12058 | 正向有功电能
| 12060 | 负向有功电能
| 12062 | 正向无功电能
| 12064 | 负向无功电能
| 12066 | 本机地址
| 12068 | 被测系统负载接线方式
| 12070 | 波特率
| 12072 | 电压输入范围
| 12074 | PT
| 12076 | CT
| 12078 | 光亮强度
| 12080 | A相输出负载 | 蓝色字体此量很多协议暂时没实现
| 12082 | B相输出负载
| 12084 | C相输出负载
| 12086 | A相电能
| 12088 | B相电能
| 12090 | C相电能
| 12092 | 三相平均负载
电量仪2(普通配电) | 12200 | A相电压 |  | 12200 | 断线
| 12202 | ca线电压 |  | 12201 | 电流异常
| 12204 | A相电流 |  | 12202 | 电压异常
| 12206 | A相有功功率 |  | 12203 | 频率异常
| 12208 | A相功率因数
| 12210 | A相无功功率
| 12212 | A相视在功率
| 12214 | B相电压
| 12216 | ab线电压
| 12218 | B相电流
| 12220 | B相有功功率
| 12222 | B相功率因数
| 12224 | B相无功功率
| 12226 | B相视在功率
| 12228 | C相电压
| 12230 | bc线电压
| 12232 | C相电流
| 12234 | C相有功功率
| 12236 | C相功率因数
| 12238 | C相无功功率
| 12240 | C相视在功率
| 12242 | 三相平均相电压
| 12244 | 三相平均线电压
| 12246 | 三相平均相电流
| 12248 | 频率
| 12250 | 三相有功功率
| 12252 | 三相总功率因数
| 12254 | 三相无功功率
| 12256 | 三相视在功率
| 12258 | 正向有功电能
| 12260 | 负向有功电能
| 12262 | 正向无功电能
| 12264 | 负向无功电能
| 12266 | 本机地址
| 12268 | 被测系统负载接线方式
| 12270 | 波特率
| 12272 | 电压输入范围
| 12274 | PT
| 12276 | CT
| 12278 | 光亮强度
| 12280 | A相输出负载 | 蓝色字体此量很多协议暂时没实现
| 12282 | B相输出负载
| 12284 | C相输出负载
| 12286 | A相电能
| 12288 | B相电能
| 12290 | C相电能
| 12292 | 三相平均负载
电量仪3(普通配电) | 12400 | A相电压 |  | 12400 | 断线
| 12402 | ca线电压 |  | 12401 | 电流异常
| 12404 | A相电流 |  | 12402 | 电压异常
| 12406 | A相有功功率 |  | 12403 | 频率异常
| 12408 | A相功率因数
| 12410 | A相无功功率
| 12412 | A相视在功率
| 12414 | B相电压
| 12416 | ab线电压
| 12418 | B相电流
| 12420 | B相有功功率
| 12422 | B相功率因数
| 12424 | B相无功功率
| 12426 | B相视在功率
| 12428 | C相电压
| 12430 | bc线电压
| 12432 | C相电流
| 12434 | C相有功功率
| 12436 | C相功率因数
| 12438 | C相无功功率
| 12440 | C相视在功率
| 12442 | 三相平均相电压
| 12444 | 三相平均线电压
| 12446 | 三相平均相电流
| 12448 | 频率
| 12450 | 三相有功功率
| 12452 | 三相总功率因数
| 12454 | 三相无功功率
| 12456 | 三相视在功率
| 12458 | 正向有功电能
| 12460 | 负向有功电能
| 12462 | 正向无功电能
| 12464 | 负向无功电能
| 12466 | 本机地址
| 12468 | 被测系统负载接线方式
| 12470 | 波特率
| 12472 | 电压输入范围
| 12474 | PT
| 12476 | CT
| 12478 | 光亮强度
| 12480 | A相输出负载 | 蓝色字体此量很多协议暂时没实现
| 12482 | B相输出负载
| 12484 | C相输出负载
| 12486 | A相电能
| 12488 | B相电能
| 12490 | C相电能
| 12492 | 三相平均负载
电量仪4(普通配电) | 12600 | A相电压 |  | 12600 | 断线
| 12602 | ca线电压 |  | 12601 | 电流异常
| 12604 | A相电流 |  | 12602 | 电压异常
| 12606 | A相有功功率 |  | 12603 | 频率异常
| 12608 | A相功率因数
| 12610 | A相无功功率
| 12612 | A相视在功率
| 12614 | B相电压
| 12616 | ab线电压
| 12618 | B相电流
| 12620 | B相有功功率
| 12622 | B相功率因数
| 12624 | B相无功功率
| 12626 | B相视在功率
| 12628 | C相电压
| 12630 | bc线电压
| 12632 | C相电流
| 12634 | C相有功功率
| 12636 | C相功率因数
| 12638 | C相无功功率
| 12640 | C相视在功率
| 12642 | 三相平均相电压
| 12644 | 三相平均线电压
| 12646 | 三相平均相电流
| 12648 | 频率
| 12650 | 三相有功功率
| 12652 | 三相总功率因数
| 12654 | 三相无功功率
| 12656 | 三相视在功率
| 12658 | 正向有功电能
| 12660 | 负向有功电能
| 12662 | 正向无功电能
| 12664 | 负向无功电能
| 12666 | 本机地址
| 12668 | 被测系统负载接线方式
| 12670 | 波特率
| 12672 | 电压输入范围
| 12674 | PT
| 12676 | CT
| 12678 | 光亮强度
| 12680 | A相输出负载 | 蓝色字体此量很多协议暂时没实现
| 12682 | B相输出负载
| 12684 | C相输出负载
| 12686 | A相电能
| 12688 | B相电能
| 12690 | C相电能
| 12692 | 三相平均负载

## 模拟量（干接点温湿度）
| OX04功能码 | 描述
信号采集卡 | 600 | 信号采集卡 | 使能标志 | 低字节
| 601 | 信号采集卡 | 使能标志 | 高字节
| 602 | 信号采集卡 | 零地电压1 | 低字节
| 603 | 信号采集卡 | 零地电压1 | 高字节
| 604 | 信号采集卡 | 零地电压2 | 低字节
| 605 | 信号采集卡 | 零地电压2 | 高字节
| 606~649 | 保留未用
温湿度 | 650 | 温湿度1 | 环境温度1 | 低字节 | 1.单温度模块的湿度值为0xFFFFFFFF表示湿度无效
| 651 | 温湿度1 | 环境温度1 | 高字节
| 652 | 温湿度1 | 环境湿度1 | 低字节
| 653 | 温湿度1 | 环境湿度1 | 高字节
| 654~699 | 保留未用
| 700 | 温湿度2 | 环境温度2 | 低字节
| 701 | 温湿度2 | 环境温度2 | 高字节
| 702 | 温湿度2 | 环境湿度2 | 低字节
| 703 | 温湿度2 | 环境湿度2 | 高字节
| 704~749 | 保留未用 |  |  | 点表温湿度（单温度）
| 750 | 温湿度3 | 环境温度3 | 低字节
| 751 | 温湿度3 | 环境温度3 | 高字节
| 752 | 温湿度3 | 环境湿度3 | 低字节
| 753 | 温湿度3 | 环境湿度3 | 高字节
| 754~799保留未用 | 保留未用
| 800 | 温湿度4 | 环境温度4 | 低字节
| 801 | 温湿度4 | 环境温度4 | 高字节
| 802 | 温湿度4 | 环境湿度4 | 低字节
| 803 | 温湿度4 | 环境湿度4 | 高字节
| 804~849保留未用 | 保留未用
| 850 | 温湿度5 | 环境温度5 | 低字节
| 851 | 温湿度5 | 环境温度5 | 高字节
| 852 | 温湿度5 | 环境湿度5 | 低字节
| 853 | 温湿度5 | 环境湿度5 | 高字节
| 854~899 | 保留未用
| 900 | 温湿度6 | 环境温度6 | 低字节
| 901 | 温湿度6 | 环境温度6 | 高字节
| 902 | 温湿度6 | 环境湿度6 | 低字节
| 903 | 温湿度6 | 环境湿度6 | 高字节
| 904~949 | 保留未用
| 950 | 温湿度7 | 环境温度7 | 低字节
| 951 | 温湿度7 | 环境温度7 | 高字节
| 952 | 温湿度7 | 环境湿度7 | 低字节
| 953 | 温湿度7 | 环境湿度7 | 高字节
| 954~999 | 保留未用
| 1000 | 温湿度8 | 环境温度8 | 低字节
| 1001 | 温湿度8 | 环境温度8 | 高字节
| 1002 | 温湿度8 | 环境湿度8 | 低字节
| 1003 | 温湿度8 | 环境湿度8 | 高字节
| 1004~1049 | 保留未用
| 1050 | 温湿度9 | 温度 | 低字节
| 1051 | 温湿度9 | 温度 | 高字节
| 1052 | 温湿度9 | 湿度 | 低字节
| 1053 | 温湿度9 | 湿度 | 高字节
| … | … | 。。。 | …
每一路温湿度占50个寄存器 一共62路温湿度
| … | … | 。。。 | …
| 3700 | 温湿度62 | 温度 | 低字节
| 3701 | 温湿度62 | 温度 | 高字节
| 3702 | 温湿度62 | 湿度 | 低字节
| 3703 | 温湿度62 | 湿度 | 高字节
| 3704~3751 | 保留未用
红外遥控 | 3752 | 红外模块1 | 温度1 | 低字节
| 3753 | 红外模块1 | 温度1 | 高字节
| 3754 | 红外模块1 | 湿度1 | 低字节
| 3755 | 红外模块1 | 湿度1 | 高字节
| 3756~3801 | 保留未用
| 3802 | 红外模块2 | 温度1 | 低字节
| 3803 | 红外模块2 | 温度1 | 高字节
| 3804 | 红外模块2 | 湿度1 | 低字节
| 3805 | 红外模块2 | 湿度1 | 高字节
| 3806~3851 | 保留未用
| 3852 | 红外模块3 | 温度1 | 低字节
| 3853 | 红外模块3 | 温度1 | 高字节
| 3854 | 红外模块3 | 湿度1 | 低字节
| 3855 | 红外模块3 | 湿度1 | 高字节
| 3856~3901 | 保留未用
| 3902 | 红外模块4 | 温度1 | 低字节
| 3903 | 红外模块4 | 温度1 | 高字节
| 3904 | 红外模块4 | 湿度1 | 低字节
| 3905 | 红外模块4 | 湿度1 | 高字节
| 3906~4749 | 保留未用
电池电量仪1 | 4750 | 电池电量1 | 检测仪型号 | 低字节
| 4751 | 电池电量1 | 检测仪型号 | 高字节
| 4752 | 电池电量1 | 电池电压 | 低字节
| 4753 | 电池电量1 | 电池电压 | 高字节
| 4754 | 电池电量1 | 电池电流 | 低字节
| 4755 | 电池电量1 | 电池电流 | 高字节
| 4756 | 电池电量1 | 电池温度 | 低字节
| 4757 | 电池电量1 | 电池温度 | 高字节
| 4758 | 电池电量1 | 电池容量 | 低字节
| 4759 | 电池电量1 | 电池容量 | 高字节
| 4760 | 电池电量1 | 后备时间 | 低字节
| 4761 | 电池电量1 | 后备时间 | 高字节
| 4762 | 电池电量1 | 电池工作状态 | 低字节
| 4763 | 电池电量1 | 电池工作状态 | 高字节
| 4764 | 电池电量1 | 电池容量告警值 | 低字节
| 4765 | 电池电量1 | 电池容量告警值 | 高字节
| 4766 | 电池电量1 | 放电时间告警值 | 低字节
| 4767 | 电池电量1 | 放电时间告警值 | 高字节
| 4768 | 电池电量1 | 电池容量使能 | 低字节
| 4769 | 电池电量1 | 电池容量使能 | 高字节
| 4770~4799 | 保留未用
电池电量仪2 | 4800 | 电池电量2 | 检测仪型号 | 低字节
| 4801 | 电池电量2 | 检测仪型号 | 高字节
| 4802 | 电池电量2 | 电池电压 | 低字节
| 4803 | 电池电量2 | 电池电压 | 高字节
| 4804 | 电池电量2 | 电池电流 | 低字节
| 4805 | 电池电量2 | 电池电流 | 高字节
| 4806 | 电池电量2 | 电池温度 | 低字节
| 4807 | 电池电量2 | 电池温度 | 高字节
| 4808 | 电池电量2 | 电池容量 | 低字节
| 4809 | 电池电量2 | 电池容量 | 高字节
| 4810 | 电池电量2 | 后备时间 | 低字节
| 4811 | 电池电量2 | 后备时间 | 高字节
| 4812 | 电池电量2 | 电池工作状态 | 低字节
| 4813 | 电池电量2 | 电池工作状态 | 高字节
| 4814 | 电池电量2 | 电池容量告警值 | 低字节
| 4815 | 电池电量2 | 电池容量告警值 | 高字节
| 4816 | 电池电量2 | 放电时间告警值 | 低字节
| 4817 | 电池电量2 | 放电时间告警值 | 高字节
| 4818 | 电池电量2 | 电池容量使能 | 低字节
| 4819 | 电池电量2 | 电池容量使能 | 高字节
| 4820~4849 | 保留未用
电池电量仪3 | 4850 | 电池电量3 | 检测仪型号 | 低字节
| 4851 | 电池电量3 | 检测仪型号 | 高字节
| 4852 | 电池电量3 | 电池电压 | 低字节
| 4853 | 电池电量3 | 电池电压 | 高字节
| 4854 | 电池电量3 | 电池电流 | 低字节
| 4855 | 电池电量3 | 电池电流 | 高字节
| 4856 | 电池电量3 | 电池温度 | 低字节
| 4857 | 电池电量3 | 电池温度 | 高字节
| 4858 | 电池电量3 | 电池容量 | 低字节
| 4859 | 电池电量3 | 电池容量 | 高字节
| 4860 | 电池电量3 | 后备时间 | 低字节
| 4861 | 电池电量3 | 后备时间 | 高字节
| 4862 | 电池电量3 | 电池工作状态 | 低字节
| 4863 | 电池电量3 | 电池工作状态 | 高字节
| 4864 | 电池电量3 | 电池容量告警值 | 低字节
| 4865 | 电池电量3 | 电池容量告警值 | 高字节
| 4866 | 电池电量3 | 放电时间告警值 | 低字节
| 4867 | 电池电量3 | 放电时间告警值 | 高字节
| 4868 | 电池电量3 | 电池容量使能 | 低字节
| 4869 | 电池电量3 | 电池容量使能 | 高字节
| 4870~4899 | 保留未用
电池电量仪4 | 4900 | 电池电量4 | 检测仪型号 | 低字节
| 4901 | 电池电量4 | 检测仪型号 | 高字节
| 4902 | 电池电量4 | 电池电压 | 低字节
| 4903 | 电池电量4 | 电池电压 | 高字节
| 4904 | 电池电量4 | 电池电流 | 低字节
| 4905 | 电池电量4 | 电池电流 | 高字节
| 4906 | 电池电量4 | 电池温度 | 低字节
| 4907 | 电池电量4 | 电池温度 | 高字节
| 4908 | 电池电量4 | 电池容量 | 低字节
| 4909 | 电池电量4 | 电池容量 | 高字节
| 4910 | 电池电量4 | 后备时间 | 低字节
| 4911 | 电池电量4 | 后备时间 | 高字节
| 4912 | 电池电量4 | 电池工作状态 | 低字节
| 4913 | 电池电量4 | 电池工作状态 | 高字节
| 4914 | 电池电量4 | 电池容量告警值 | 低字节
| 4915 | 电池电量4 | 电池容量告警值 | 高字节
| 4916 | 电池电量4 | 放电时间告警值 | 低字节
| 4917 | 电池电量4 | 放电时间告警值 | 高字节
| 4918 | 电池电量4 | 电池容量使能 | 低字节
| 4919 | 电池电量4 | 电池容量使能 | 高字节
| 4920~4949 | 保留未用
| 4950~4999 | 保留未用 | D8H 1
| 5000~5049 | 保留未用 | D8H 2
| 5050~5099 | 保留未用 | D8H 3
| 5100~5149 | 保留未用 | D8H 4
| 5150~5199 | 保留未用 | D8H 5
| 5200~5249 | 保留未用 | D8H 6
| 5250~5299 | 保留未用 | D8H 7
| 5300~5349 | 保留未用 | D8H 8

## 告警量（干接点温湿度）
0X02 功能码 | 描述 | 告警描述
600 | 信号采集卡 | 信号采集卡开关量1
601 | 信号采集卡 | 信号采集卡开关量2
602 | 信号采集卡 | 信号采集卡开关量3
603 | 信号采集卡 | 信号采集卡开关量4
604 | 信号采集卡 | 信号采集卡开关量5
605 | 信号采集卡 | 信号采集卡开关量6
606 | 信号采集卡 | 信号采集卡开关量7
607 | 信号采集卡 | 信号采集卡开关量8
608-615 | 保留未用
616 | 信号采集卡 | 信号采集卡离线
617 | 信号采集卡 | 零地电压1上限
618 | 信号采集卡 | 零地电压1下限
619 | 信号采集卡 | 零地电压2上限
620 | 信号采集卡 | 零地电压2下限
621 | 信号采集卡 | 市电1中断
622 | 保留未用
623 | 信号采集卡 | 市电2中断
624~649 | 保留未用
650 | 温湿度1 | 温度上限
651 | 温湿度1 | 温度下限
652 | 温湿度1 | 湿度上限
653 | 温湿度1 | 湿度下限
654 | 温湿度1 | 断线
655~699 | 保留未用
700 | 温湿度2 | 温度上限
701 | 温湿度2 | 温度下限
702 | 温湿度2 | 湿度上限
703 | 温湿度2 | 湿度下限
704 | 温湿度2 | 断线
705~749 | 保留未用
750 | 温湿度3 | 温度上限
751 | 温湿度3 | 温度下限
752 | 温湿度3 | 湿度上限
753 | 温湿度3 | 湿度下限
754 | 温湿度3 | 断线
755~799 | 保留未用
800 | 温湿度4 | 温度上限
801 | 温湿度4 | 温度下限
802 | 温湿度4 | 湿度上限
803 | 温湿度4 | 湿度下限
804 | 温湿度4 | 断线
805~849 | 保留未用
850 | 温湿度5 | 温度上限
851 | 温湿度5 | 温度下限
852 | 温湿度5 | 湿度上限
853 | 温湿度5 | 湿度下限
854 | 温湿度5 | 断线
855~899 | 保留未用
900 | 温湿度6 | 温度上限
901 | 温湿度6 | 温度下限
902 | 温湿度6 | 湿度上限
903 | 温湿度6 | 湿度下限
904 | 温湿度6 | 断线
905~949 | 保留未用
950 | 温湿度7 | 温度上限
951 | 温湿度7 | 温度下限
952 | 温湿度7 | 湿度上限
953 | 温湿度7 | 湿度下限
954 | 温湿度7 | 断线
955~999 | 保留未用
1000 | 温湿度8 | 温度上限
1001 | 温湿度8 | 温度下限
1002 | 温湿度8 | 湿度上限
1003 | 温湿度8 | 湿度下限
1004 | 温湿度8 | 断线
1005~105 | 1保留未用
1052 | 温湿度9 | 温度上限
1053 | 温湿度9 | 温度下限
1054 | 温湿度9 | 湿度上限
1055 | 温湿度9 | 湿度下限
1056 | 温湿度9 | 断线
… | … | …
每一路温湿度占50个寄存器 一共62路温湿度
… | … | …
3702 | 温湿度62 | 温度上限
3703 | 温湿度62 | 温度下限
3704 | 温湿度62 | 湿度上限
3705 | 温湿度62 | 湿度下限
3706 | 温湿度62 | 断线
… | … | …
3707~3749 | 保留未用
3750 | 红外模块1 | 断线
3751 | 红外模块1 | 运行状态
3752~3799 | 保留未用
3800 | 红外模块2 | 断线
3801 | 红外模块2 | 运行状态
3802~3849 | 保留未用
3850 | 红外模块3 | 断线
3851 | 红外模块3 | 运行状态
3852~3899 | 保留未用
3900 | 红外模块4 | 断线
3901 | 红外模块4 | 运行状态
3902~3950 | 保留未用
4751 | 电池电量1 | 电池放电时间下限
4752 | 电池电量1 | 电池电压上限
4753 | 电池电量1 | 电池电压下限
4754 | 电池电量1 | 电池电量断线
4755 | 电池电量1 | 电池电流上限
4756 | 电池电量1 | 电池电流下限
4757~4800 | 保留未用
4801 | 电池电量2 | 电池放电时间下限
4802 | 电池电量2 | 电池电压上限
4803 | 电池电量2 | 电池电压下限
4804 | 电池电量2 | 电池电量断线
4805 | 电池电量2 | 电池电流上限
4806 | 电池电量2 | 电池电流下限
4807~4850 | 保留未用
4851 | 电池电量3 | 电池放电时间下限
4852 | 电池电量3 | 电池电压上限
4853 | 电池电量3 | 电池电压下限
4854 | 电池电量3 | 电池电量断线
4855 | 电池电量3 | 电池电流上限
4856 | 电池电量3 | 电池电流下限
4857~4900 | 保留未用
4901 | 电池电量4 | 电池放电时间下限
4902 | 电池电量4 | 电池电压上限
4903 | 电池电量4 | 电池电压下限
4904 | 电池电量4 | 电池电量断线
4905 | 电池电量4 | 电池电流上限
4906 | 电池电量4 | 电池电流下限
4907~4949 | 保留未用
4950 | D8H 1 | 开关量1
4951 | D8H 1 | 开关量2
4952 | D8H 1 | 开关量3
4953 | D8H 1 | 开关量4
4954 | D8H 1 | 开关量5
4955 | D8H 1 | 开关量6
4956 | D8H 1 | 开关量7
4957 | D8H 1 | 开关量8
4958 | D8H 1 | 模块1断线
4959~4999 | 保留未用
5000 | D8H 2 | 开关量1
5001 | D8H 2 | 开关量2
5002 | D8H 2 | 开关量3
5003 | D8H 2 | 开关量4
5004 | D8H 2 | 开关量5
5005 | D8H 2 | 开关量6
5006 | D8H 2 | 开关量7
5007 | D8H 2 | 开关量8
5008 | D8H 2 | 模块2断线
5009~5049 | 保留未用
5050 | D8H 3 | 开关量1
5051 | D8H 3 | 开关量2
5052 | D8H 3 | 开关量3
5053 | D8H 3 | 开关量4
5054 | D8H 3 | 开关量5
5055 | D8H 3 | 开关量6
5056 | D8H 3 | 开关量7
5057 | D8H 3 | 开关量8
5058 | D8H 3 | 模块3断线
5059~5099 | 保留未用
5100 | D8H 4 | 开关量1
5101 | D8H 4 | 开关量2
5102 | D8H 4 | 开关量3
5103 | D8H 4 | 开关量4
5104 | D8H 4 | 开关量5
5105 | D8H 4 | 开关量6
5106 | D8H 4 | 开关量7
5107 | D8H 4 | 开关量8
5108 | D8H 4 | 模块4断线
5109~5149 | 保留未用
5150 | D8H 5 | 开关量1
5151 | D8H 5 | 开关量2
5152 | D8H 5 | 开关量3
5153 | D8H 5 | 开关量4
5154 | D8H 5 | 开关量5
5155 | D8H 5 | 开关量6
5156 | D8H 5 | 开关量7
5157 | D8H 5 | 开关量8
5158 | D8H 5 | 模块5断线
5159~5199 | 保留未用
5200 | D8H 6 | 开关量1
5201 | D8H 6 | 开关量2
5202 | D8H 6 | 开关量3
5203 | D8H 6 | 开关量4
5204 | D8H 6 | 开关量5
5205 | D8H 6 | 开关量6
5206 | D8H 6 | 开关量7
5207 | D8H 6 | 开关量8
5208 | D8H 6 | 模块6断线
5209~5249 | 保留未用
5250 | D8H 7 | 开关量1
5251 | D8H 7 | 开关量2
5252 | D8H 7 | 开关量3
5253 | D8H 7 | 开关量4
5254 | D8H 7 | 开关量5
5255 | D8H 7 | 开关量6
5256 | D8H 7 | 开关量7
5257 | D8H 7 | 开关量8
5258 | D8H 7 | 模块7断线
5259~5299 | 保留未用
5300 | D8H 8 | 开关量1
5301 | D8H 8 | 开关量2
5302 | D8H 8 | 开关量3
5303 | D8H 8 | 开关量4
5304 | D8H 8 | 开关量5
5305 | D8H 8 | 开关量6
5306 | D8H 8 | 开关量7
5307 | D8H 8 | 开关量8
5308 | D8H 8 | 模块8断线
5309~5349 | 保留未用

## 精密配电
精密配电 | 2017-09-23
| 模拟量04功能码 | 描述 | 告警状态量02功能码 | 状态
电量仪1(精密配电) | 13400 | I路A相电压 | 13400 | 断线告警
| 13402 | I路B相电压 | 13401 | I路QF1开关状态
| 13404 | I路C相电压 | 13402 | I路QF2开关状态
| 13406 | I路A相电流 | 13403 | I路QF3开关状态
| 13408 | I路B相电流 | 13404 | I路防雷开关1状态
| 13410 | I路C相电流 | 13405 | I路防雷开关2状态
| 13412 | I路Uab线电压 | 13406 | I路防雷开关3状态
| 13414 | I路Ubc线电压 | 13407 | I路防雷器故障告警
| 13416 | I路Uca线电压 | 13408 | I路主路过压告警
| 13418 | I路A相有功功率 | 13409 | I路主路欠压告警
| 13420 | I路B相有功功率 | 13410 | I路主路缺相告警
| 13422 | I路C相有功功率 | 13411 | I路主路过流告警
| 13424 | I路A相无功功率 | 13412 | I路频率超限告警
| 13426 | I路B相无功功率 | 13413 | I路开关异常告警
| 13428 | I路C相无功功率
| 13430 | I路A相视在功率
| 13432 | I路B相视在功率
| 13434 | I路C相视在功率
| 13436 | I路A相功率因数
| 13438 | I路B相功率因数
| 13440 | I路C相功率因数
| 13442 | I路A相电能
| 13444 | I路B相电能
| 13446 | I路C相电能
| 13448 | I路A相电压百分比
| 13450 | I路B相电压百分比
| 13452 | I路C相电压百分比
| 13454 | I路A相电流百分比
| 13456 | I路B相电流百分比
| 13458 | I路C相电流百分比
| 13460 | I路A相额定电流
| 13462 | I路B相额定电流
| 13464 | I路C相额定电流
| 13466 | I路额定频率
| 13468 | I路额定电压
| 13470 | I路额定容量
| 13472 | I路电压变比
| 13474 | I路电流变比
| 13476 | I路零线电流
| 13478 | I路零线电压
| 13480 | I路主路温度
| 13482 | I路A相电压谐波
| 13484 | I路B相电压谐波
| 13486 | I路C相电压谐波
| 13488 | I路A相电流谐波
| 13490 | I路B相电流谐波
| 13492 | I路C相电流谐波
| 13494 | I路频率
| 13496 | I路总有功电能
| 13498 | I路总无功电能
| 13500 | II路A相电压 | 13500 | II路QF1开关状态
| 13502 | II路B相电压 | 13501 | II路QF2开关状态
| 13504 | II路C相电压 | 13502 | II路QF3开关状态
| 13506 | II路A相电流 | 13503 | II路防雷开关1状态
| 13508 | II路B相电流 | 13504 | II路防雷开关2状态
| 13510 | II路C相电流 | 13505 | II路防雷开关3状态
| 13512 | II路Uab线电压 | 13506 | II路防雷器故障告警
| 13514 | II路Ubc线电压 | 13507 | II路主路过压告警
| 13516 | II路Uca线电压 | 13508 | II路主路欠压告警
| 13518 | II路A相有功功率 | 13509 | II路主路缺相告警
| 13520 | II路B相有功功率 | 13510 | II路主路过流告警
| 13522 | II路C相有功功率 | 13511 | II路频率超限告警
| 13524 | II路A相无功功率 | 13512 | II路开关异常告警
| 13526 | II路B相无功功率
| 13528 | II路C相无功功率
| 13530 | II路A相视在功率
| 13532 | II路B相视在功率
| 13534 | II路C相视在功率
| 13536 | II路A相功率因数
| 13538 | II路B相功率因数
| 13540 | II路C相功率因数
| 13542 | II路A相电能
| 13544 | II路B相电能
| 13546 | II路C相电能
| 13548 | II路A相电压百分比
| 13550 | II路B相电压百分比
| 13552 | II路C相电压百分比
| 13554 | II路A相电流百分比
| 13556 | II路B相电流百分比
| 13558 | II路C相电流百分比
| 13560 | II路A相额定电流
| 13562 | II路B相额定电流
| 13564 | II路C相额定电流
| 13566 | II路额定频率
| 13568 | II路额定电压
| 13570 | II路额定容量
| 13572 | II路电压变比
| 13574 | II路电流变比
| 13576 | II路零线电流
| 13578 | II路零线电压
| 13580 | II路主路温度
| 13582 | II路A相电压谐波
| 13584 | II路B相电压谐波
| 13586 | II路C相电压谐波
| 13588 | II路A相电流谐波
| 13590 | II路B相电流谐波
| 13592 | II路C相电流谐波
| 13594 | II路频率
| 13596 | II路总有功电能
| 13598 | II路总无功电能
| 13600 | 电力源1输出电压1 | 13600 | 输出开关状态
| 13602 | 电力源1输出电压2 | 13601 | 输出开关状态
| 13604 | 电力源1输出电压3 | 13602 | 输出开关状态
| 13606 | 电力源1输出电压4 | 13603 | 输出开关状态
| 13608 | 电力源1输出电压5 | 13604 | 输出开关状态
| 13610 | 电力源1输出电压6 | 13605 | 输出开关状态
| 13612 | 电力源1输出电压7 | 13606 | 输出开关状态
| 13614 | 电力源1输出电压8 | 13607 | 输出开关状态
| 13616 | 电力源1输出电压9 | 13608 | 输出开关状态
| 13618 | 电力源1输出电压10 | 13609 | 输出开关状态
| 13620 | 电力源1输出电压11 | 13610 | 输出开关状态
| 13622 | 电力源1输出电压12 | 13611 | 输出开关状态
| 13624 | 电力源1输出电压13 | 13612 | 输出开关状态
| 13626 | 电力源1输出电压14 | 13613 | 输出开关状态
| 13628 | 电力源1输出电压15 | 13614 | 输出开关状态
| 13630 | 电力源1输出电压16 | 13615 | 输出开关状态
| 13632 | 电力源1输出电压17 | 13616 | 输出开关状态
| 13634 | 电力源1输出电压18 | 13617 | 输出开关状态
| 13636 | 电力源1输出电压19 | 13618 | 输出开关状态
| 13638 | 电力源1输出电压20 | 13619 | 输出开关状态
| 13640 | 电力源1输出电压21 | 13620 | 输出开关状态
| 13642 | 电力源1输出电压22 | 13621 | 输出开关状态
| 13644 | 电力源1输出电压23 | 13622 | 输出开关状态
| 13646 | 电力源1输出电压24 | 13623 | 输出开关状态
| 13648 | 电力源1输出电压25 | 13624 | 输出开关状态
| 13650 | 电力源1输出电压26 | 13625 | 输出开关状态
| 13652 | 电力源1输出电压27 | 13626 | 输出开关状态
| 13654 | 电力源1输出电压28 | 13627 | 输出开关状态
| 13656 | 电力源1输出电压29 | 13628 | 输出开关状态
| 13658 | 电力源1输出电压30 | 13629 | 输出开关状态
| 13660 | 电力源1输出电压31 | 13630 | 输出开关状态
| 13662 | 电力源1输出电压32 | 13631 | 输出开关状态
| 13664 | 电力源1输出电压33 | 13632 | 输出开关状态
| 13666 | 电力源1输出电压34 | 13633 | 输出开关状态
| 13668 | 电力源1输出电压35 | 13634 | 输出开关状态
| 13670 | 电力源1输出电压36 | 13635 | 输出开关状态
| 13672 | 电力源1输出电压37 | 13636 | 输出开关状态
| 13674 | 电力源1输出电压38 | 13637 | 输出开关状态
| 13676 | 电力源1输出电压39 | 13638 | 输出开关状态
| 13678 | 电力源1输出电压40 | 13639 | 输出开关状态
| 13680 | 电力源1输出电压41 | 13640 | 输出开关状态
| 13682 | 电力源1输出电压42 | 13641 | 输出开关状态
| 13684 | 电力源1输出电压43 | 13642 | 输出开关状态
| 13686 | 电力源1输出电压44 | 13643 | 输出开关状态
| 13688 | 电力源1输出电压45 | 13644 | 输出开关状态
| 13690 | 电力源1输出电压46 | 13645 | 输出开关状态
| 13692 | 电力源1输出电压47 | 13646 | 输出开关状态
| 13694 | 电力源1输出电压48 | 13647 | 输出开关状态
| 13696 | 电力源1输出电压49 | 13648 | 输出开关状态
| 13698 | 电力源1输出电压50 | 13649 | 输出开关状态
| 13700 | 电力源1输出电压51 | 13650 | 输出开关状态
| 13702 | 电力源1输出电压52 | 13651 | 输出开关状态
| 13704 | 电力源1输出电压53 | 13652 | 输出开关状态
| 13706 | 电力源1输出电压54 | 13653 | 输出开关状态
| 13708 | 电力源1输出电压55 | 13654 | 输出开关状态
| 13710 | 电力源1输出电压56 | 13655 | 输出开关状态
| 13712 | 电力源1输出电压57 | 13656 | 输出开关状态
| 13714 | 电力源1输出电压58 | 13657 | 输出开关状态
| 13716 | 电力源1输出电压59 | 13658 | 输出开关状态
| 13718 | 电力源1输出电压60 | 13659 | 输出开关状态
| 13720 | 电力源1输出电压61 | 13660 | 输出开关状态
| 13722 | 电力源1输出电压62 | 13661 | 输出开关状态
| 13724 | 电力源1输出电压63 | 13662 | 输出开关状态
| 13726 | 电力源1输出电压64 | 13663 | 输出开关状态
| 13728 | 电力源1输出电压65 | 13664 | 输出开关状态
| 13730 | 电力源1输出电压66 | 13665 | 输出开关状态
| 13732 | 电力源1输出电压67 | 13666 | 输出开关状态
| 13734 | 电力源1输出电压68 | 13667 | 输出开关状态
| 13736 | 电力源1输出电压69 | 13668 | 输出开关状态
| 13738 | 电力源1输出电压70 | 13669 | 输出开关状态
| 13740 | 电力源1输出电压71 | 13670 | 输出开关状态
| 13742 | 电力源1输出电压72 | 13671 | 输出开关状态
| 13744 | 电力源1输出电压73 | 13672 | 输出开关状态
| 13746 | 电力源1输出电压74 | 13673 | 输出开关状态
| 13748 | 电力源1输出电压75 | 13674 | 输出开关状态
| 13750 | 电力源1输出电压76 | 13675 | 输出开关状态
| 13752 | 电力源1输出电压77 | 13676 | 输出开关状态
| 13754 | 电力源1输出电压78 | 13677 | 输出开关状态
| 13756 | 电力源1输出电压79 | 13678 | 输出开关状态
| 13758 | 电力源1输出电压80 | 13679 | 输出开关状态
| 13760 | 电力源1输出电压81 | 13680 | 输出开关状态
| 13762 | 电力源1输出电压82 | 13681 | 输出开关状态
| 13764 | 电力源1输出电压83 | 13682 | 输出开关状态
| 13766 | 电力源1输出电压84 | 13683 | 输出开关状态
| 13768 | 电力源1输出电压85 | 13684 | 输出开关状态
| 13770 | 电力源1输出电压86 | 13685 | 输出开关状态
| 13772 | 电力源1输出电压87 | 13686 | 输出开关状态
| 13774 | 电力源1输出电压88 | 13687 | 输出开关状态
| 13776 | 电力源1输出电压89 | 13688 | 输出开关状态
| 13778 | 电力源1输出电压90 | 13689 | 输出开关状态
| 13780 | 电力源1输出电压91 | 13690 | 输出开关状态
| 13782 | 电力源1输出电压92 | 13691 | 输出开关状态
| 13784 | 电力源1输出电压93 | 13692 | 输出开关状态
| 13786 | 电力源1输出电压94 | 13693 | 输出开关状态
| 13788 | 电力源1输出电压95 | 13694 | 输出开关状态
| 13790 | 电力源1输出电压96 | 13695 | 输出开关状态
| 13792 | 电力源1输出电压97 | 13696 | 输出开关状态
| 13794 | 电力源1输出电压98 | 13697 | 输出开关状态
| 13796 | 电力源1输出电压99 | 13698 | 输出开关状态
| 13798 | 电力源1输出电压100 | 13699 | 输出开关状态
| 13800 | 电力源1输出电流1
| 13802 | 电力源1输出电流2
| 13804 | 电力源1输出电流3
| 13806 | 电力源1输出电流4
| 13808 | 电力源1输出电流5
| 13810 | 电力源1输出电流6
| 13812 | 电力源1输出电流7
| 13814 | 电力源1输出电流8
| 13816 | 电力源1输出电流9
| 13818 | 电力源1输出电流10
| 13820 | 电力源1输出电流11
| 13822 | 电力源1输出电流12
| 13824 | 电力源1输出电流13
| 13826 | 电力源1输出电流14
| 13828 | 电力源1输出电流15
| 13830 | 电力源1输出电流16
| 13832 | 电力源1输出电流17
| 13834 | 电力源1输出电流18
| 13836 | 电力源1输出电流19
| 13838 | 电力源1输出电流20
| 13840 | 电力源1输出电流21
| 13842 | 电力源1输出电流22
| 13844 | 电力源1输出电流23
| 13846 | 电力源1输出电流24
| 13848 | 电力源1输出电流25
| 13850 | 电力源1输出电流26
| 13852 | 电力源1输出电流27
| 13854 | 电力源1输出电流28
| 13856 | 电力源1输出电流29
| 13858 | 电力源1输出电流30
| 13860 | 电力源1输出电流31
| 13862 | 电力源1输出电流32
| 13864 | 电力源1输出电流33
| 13866 | 电力源1输出电流34
| 13868 | 电力源1输出电流35
| 13870 | 电力源1输出电流36
| 13872 | 电力源1输出电流37
| 13874 | 电力源1输出电流38
| 13876 | 电力源1输出电流39
| 13878 | 电力源1输出电流40
| 13880 | 电力源1输出电流41
| 13882 | 电力源1输出电流42
| 13884 | 电力源1输出电流43
| 13886 | 电力源1输出电流44
| 13888 | 电力源1输出电流45
| 13890 | 电力源1输出电流46
| 13892 | 电力源1输出电流47
| 13894 | 电力源1输出电流48
| 13896 | 电力源1输出电流49
| 13898 | 电力源1输出电流50
| 13900 | 电力源1输出电流51
| 13902 | 电力源1输出电流52
| 13904 | 电力源1输出电流53
| 13906 | 电力源1输出电流54
| 13908 | 电力源1输出电流55
| 13910 | 电力源1输出电流56
| 13912 | 电力源1输出电流57
| 13914 | 电力源1输出电流58
| 13916 | 电力源1输出电流59
| 13918 | 电力源1输出电流60
| 13920 | 电力源1输出电流61
| 13922 | 电力源1输出电流62
| 13924 | 电力源1输出电流63
| 13926 | 电力源1输出电流64
| 13928 | 电力源1输出电流65
| 13930 | 电力源1输出电流66
| 13932 | 电力源1输出电流67
| 13934 | 电力源1输出电流68
| 13936 | 电力源1输出电流69
| 13938 | 电力源1输出电流70
| 13940 | 电力源1输出电流71
| 13942 | 电力源1输出电流72
| 13944 | 电力源1输出电流73
| 13946 | 电力源1输出电流74
| 13948 | 电力源1输出电流75
| 13950 | 电力源1输出电流76
| 13952 | 电力源1输出电流77
| 13954 | 电力源1输出电流78
| 13956 | 电力源1输出电流79
| 13958 | 电力源1输出电流80
| 13960 | 电力源1输出电流81
| 13962 | 电力源1输出电流82
| 13964 | 电力源1输出电流83
| 13966 | 电力源1输出电流84
| 13968 | 电力源1输出电流85
| 13970 | 电力源1输出电流86
| 13972 | 电力源1输出电流87
| 13974 | 电力源1输出电流88
| 13976 | 电力源1输出电流89
| 13978 | 电力源1输出电流90
| 13980 | 电力源1输出电流91
| 13982 | 电力源1输出电流92
| 13984 | 电力源1输出电流93
| 13986 | 电力源1输出电流94
| 13988 | 电力源1输出电流95
| 13990 | 电力源1输出电流96
| 13992 | 电力源1输出电流97
| 13994 | 电力源1输出电流98
| 13996 | 电力源1输出电流99
| 13998 | 电力源1输出电流100
| 14000 | 电力源1输出电能1
| 14002 | 电力源1输出电能2
| 14004 | 电力源1输出电能3
| 14006 | 电力源1输出电能4
| 14008 | 电力源1输出电能5
| 14010 | 电力源1输出电能6
| 14012 | 电力源1输出电能7
| 14014 | 电力源1输出电能8
| 14016 | 电力源1输出电能9
| 14018 | 电力源1输出电能10
| 14020 | 电力源1输出电能11
| 14022 | 电力源1输出电能12
| 14024 | 电力源1输出电能13
| 14026 | 电力源1输出电能14
| 14028 | 电力源1输出电能15
| 14030 | 电力源1输出电能16
| 14032 | 电力源1输出电能17
| 14034 | 电力源1输出电能18
| 14036 | 电力源1输出电能19
| 14038 | 电力源1输出电能20
| 14040 | 电力源1输出电能21
| 14042 | 电力源1输出电能22
| 14044 | 电力源1输出电能23
| 14046 | 电力源1输出电能24
| 14048 | 电力源1输出电能25
| 14050 | 电力源1输出电能26
| 14052 | 电力源1输出电能27
| 14054 | 电力源1输出电能28
| 14056 | 电力源1输出电能29
| 14058 | 电力源1输出电能30
| 14060 | 电力源1输出电能31
| 14062 | 电力源1输出电能32
| 14064 | 电力源1输出电能33
| 14066 | 电力源1输出电能34
| 14068 | 电力源1输出电能35
| 14070 | 电力源1输出电能36
| 14072 | 电力源1输出电能37
| 14074 | 电力源1输出电能38
| 14076 | 电力源1输出电能39
| 14078 | 电力源1输出电能40
| 14080 | 电力源1输出电能41
| 14082 | 电力源1输出电能42
| 14084 | 电力源1输出电能43
| 14086 | 电力源1输出电能44
| 14088 | 电力源1输出电能45
| 14090 | 电力源1输出电能46
| 14092 | 电力源1输出电能47
| 14094 | 电力源1输出电能48
| 14096 | 电力源1输出电能49
| 14098 | 电力源1输出电能50
| 14100 | 电力源1输出电能51
| 14102 | 电力源1输出电能52
| 14104 | 电力源1输出电能53
| 14106 | 电力源1输出电能54
| 14108 | 电力源1输出电能55
| 14110 | 电力源1输出电能56
| 14112 | 电力源1输出电能57
| 14114 | 电力源1输出电能58
| 14116 | 电力源1输出电能59
| 14118 | 电力源1输出电能60
| 14120 | 电力源1输出电能61
| 14122 | 电力源1输出电能62
| 14124 | 电力源1输出电能63
| 14126 | 电力源1输出电能64
| 14128 | 电力源1输出电能65
| 14130 | 电力源1输出电能66
| 14132 | 电力源1输出电能67
| 14134 | 电力源1输出电能68
| 14136 | 电力源1输出电能69
| 14138 | 电力源1输出电能70
| 14140 | 电力源1输出电能71
| 14142 | 电力源1输出电能72
| 14144 | 电力源1输出电能73
| 14146 | 电力源1输出电能74
| 14148 | 电力源1输出电能75
| 14150 | 电力源1输出电能76
| 14152 | 电力源1输出电能77
| 14154 | 电力源1输出电能78
| 14156 | 电力源1输出电能79
| 14158 | 电力源1输出电能80
| 14160 | 电力源1输出电能81
| 14162 | 电力源1输出电能82
| 14164 | 电力源1输出电能83
| 14166 | 电力源1输出电能84
| 14168 | 电力源1输出电能85
| 14170 | 电力源1输出电能86
| 14172 | 电力源1输出电能87
| 14174 | 电力源1输出电能88
| 14176 | 电力源1输出电能89
| 14178 | 电力源1输出电能90
| 14180 | 电力源1输出电能91
| 14182 | 电力源1输出电能92
| 14184 | 电力源1输出电能93
| 14186 | 电力源1输出电能94
| 14188 | 电力源1输出电能95
| 14190 | 电力源1输出电能96
| 14192 | 电力源1输出电能97
| 14194 | 电力源1输出电能98
| 14196 | 电力源1输出电能99
| 14198 | 电力源1输出电能100
| 14200 | 电力源1输出有功功率1
| 14202 | 电力源1输出有功功率2
| 14204 | 电力源1输出有功功率3
| 14206 | 电力源1输出有功功率4
| 14208 | 电力源1输出有功功率5
| 14210 | 电力源1输出有功功率6
| 14212 | 电力源1输出有功功率7
| 14214 | 电力源1输出有功功率8
| 14216 | 电力源1输出有功功率9
| 14218 | 电力源1输出有功功率10
| 14220 | 电力源1输出有功功率11
| 14222 | 电力源1输出有功功率12
| 14224 | 电力源1输出有功功率13
| 14226 | 电力源1输出有功功率14
| 14228 | 电力源1输出有功功率15
| 14230 | 电力源1输出有功功率16
| 14232 | 电力源1输出有功功率17
| 14234 | 电力源1输出有功功率18
| 14236 | 电力源1输出有功功率19
| 14238 | 电力源1输出有功功率20
| 14240 | 电力源1输出有功功率21
| 14242 | 电力源1输出有功功率22
| 14244 | 电力源1输出有功功率23
| 14246 | 电力源1输出有功功率24
| 14248 | 电力源1输出有功功率25
| 14250 | 电力源1输出有功功率26
| 14252 | 电力源1输出有功功率27
| 14254 | 电力源1输出有功功率28
| 14256 | 电力源1输出有功功率29
| 14258 | 电力源1输出有功功率30
| 14260 | 电力源1输出有功功率31
| 14262 | 电力源1输出有功功率32
| 14264 | 电力源1输出有功功率33
| 14266 | 电力源1输出有功功率34
| 14268 | 电力源1输出有功功率35
| 14270 | 电力源1输出有功功率36
| 14272 | 电力源1输出有功功率37
| 14274 | 电力源1输出有功功率38
| 14276 | 电力源1输出有功功率39
| 14278 | 电力源1输出有功功率40
| 14280 | 电力源1输出有功功率41
| 14282 | 电力源1输出有功功率42
| 14284 | 电力源1输出有功功率43
| 14286 | 电力源1输出有功功率44
| 14288 | 电力源1输出有功功率45
| 14290 | 电力源1输出有功功率46
| 14292 | 电力源1输出有功功率47
| 14294 | 电力源1输出有功功率48
| 14296 | 电力源1输出有功功率49
| 14298 | 电力源1输出有功功率50
| 14300 | 电力源1输出有功功率51
| 14302 | 电力源1输出有功功率52
| 14304 | 电力源1输出有功功率53
| 14306 | 电力源1输出有功功率54
| 14308 | 电力源1输出有功功率55
| 14310 | 电力源1输出有功功率56
| 14312 | 电力源1输出有功功率57
| 14314 | 电力源1输出有功功率58
| 14316 | 电力源1输出有功功率59
| 14318 | 电力源1输出有功功率60
| 14320 | 电力源1输出有功功率61
| 14322 | 电力源1输出有功功率62
| 14324 | 电力源1输出有功功率63
| 14326 | 电力源1输出有功功率64
| 14328 | 电力源1输出有功功率65
| 14330 | 电力源1输出有功功率66
| 14332 | 电力源1输出有功功率67
| 14334 | 电力源1输出有功功率68
| 14336 | 电力源1输出有功功率69
| 14338 | 电力源1输出有功功率70
| 14340 | 电力源1输出有功功率71
| 14342 | 电力源1输出有功功率72
| 14344 | 电力源1输出有功功率73
| 14346 | 电力源1输出有功功率74
| 14348 | 电力源1输出有功功率75
| 14350 | 电力源1输出有功功率76
| 14352 | 电力源1输出有功功率77
| 14354 | 电力源1输出有功功率78
| 14356 | 电力源1输出有功功率79
| 14358 | 电力源1输出有功功率80
| 14360 | 电力源1输出有功功率81
| 14362 | 电力源1输出有功功率82
| 14364 | 电力源1输出有功功率83
| 14366 | 电力源1输出有功功率84
| 14368 | 电力源1输出有功功率85
| 14370 | 电力源1输出有功功率86
| 14372 | 电力源1输出有功功率87
| 14374 | 电力源1输出有功功率88
| 14376 | 电力源1输出有功功率89
| 14378 | 电力源1输出有功功率90
| 14380 | 电力源1输出有功功率91
| 14382 | 电力源1输出有功功率92
| 14384 | 电力源1输出有功功率93
| 14386 | 电力源1输出有功功率94
| 14388 | 电力源1输出有功功率95
| 14390 | 电力源1输出有功功率96
| 14392 | 电力源1输出有功功率97
| 14394 | 电力源1输出有功功率98
| 14396 | 电力源1输出有功功率99
| 14398 | 电力源1输出有功功率100
| 14400 | 电力源2输出电压1 | 14400 | 输出开关状态
| 14402 | 电力源2输出电压2 | 14401 | 输出开关状态
| 14404 | 电力源2输出电压3 | 14402 | 输出开关状态
| 14406 | 电力源2输出电压4 | 14403 | 输出开关状态
| 14408 | 电力源2输出电压5 | 14404 | 输出开关状态
| 14410 | 电力源2输出电压6 | 14405 | 输出开关状态
| 14412 | 电力源2输出电压7 | 14406 | 输出开关状态
| 14414 | 电力源2输出电压8 | 14407 | 输出开关状态
| 14416 | 电力源2输出电压9 | 14408 | 输出开关状态
| 14418 | 电力源2输出电压10 | 14409 | 输出开关状态
| 14420 | 电力源2输出电压11 | 14410 | 输出开关状态
| 14422 | 电力源2输出电压12 | 14411 | 输出开关状态
| 14424 | 电力源2输出电压13 | 14412 | 输出开关状态
| 14426 | 电力源2输出电压14 | 14413 | 输出开关状态
| 14428 | 电力源2输出电压15 | 14414 | 输出开关状态
| 14430 | 电力源2输出电压16 | 14415 | 输出开关状态
| 14432 | 电力源2输出电压17 | 14416 | 输出开关状态
| 14434 | 电力源2输出电压18 | 14417 | 输出开关状态
| 14436 | 电力源2输出电压19 | 14418 | 输出开关状态
| 14438 | 电力源2输出电压20 | 14419 | 输出开关状态
| 14440 | 电力源2输出电压21 | 14420 | 输出开关状态
| 14442 | 电力源2输出电压22 | 14421 | 输出开关状态
| 14444 | 电力源2输出电压23 | 14422 | 输出开关状态
| 14446 | 电力源2输出电压24 | 14423 | 输出开关状态
| 14448 | 电力源2输出电压25 | 14424 | 输出开关状态
| 14450 | 电力源2输出电压26 | 14425 | 输出开关状态
| 14452 | 电力源2输出电压27 | 14426 | 输出开关状态
| 14454 | 电力源2输出电压28 | 14427 | 输出开关状态
| 14456 | 电力源2输出电压29 | 14428 | 输出开关状态
| 14458 | 电力源2输出电压30 | 14429 | 输出开关状态
| 14460 | 电力源2输出电压31 | 14430 | 输出开关状态
| 14462 | 电力源2输出电压32 | 14431 | 输出开关状态
| 14464 | 电力源2输出电压33 | 14432 | 输出开关状态
| 14466 | 电力源2输出电压34 | 14433 | 输出开关状态
| 14468 | 电力源2输出电压35 | 14434 | 输出开关状态
| 14470 | 电力源2输出电压36 | 14435 | 输出开关状态
| 14472 | 电力源2输出电压37 | 14436 | 输出开关状态
| 14474 | 电力源2输出电压38 | 14437 | 输出开关状态
| 14476 | 电力源2输出电压39 | 14438 | 输出开关状态
| 14478 | 电力源2输出电压40 | 14439 | 输出开关状态
| 14480 | 电力源2输出电压41 | 14440 | 输出开关状态
| 14482 | 电力源2输出电压42 | 14441 | 输出开关状态
| 14484 | 电力源2输出电压43 | 14442 | 输出开关状态
| 14486 | 电力源2输出电压44 | 14443 | 输出开关状态
| 14488 | 电力源2输出电压45 | 14444 | 输出开关状态
| 14490 | 电力源2输出电压46 | 14445 | 输出开关状态
| 14492 | 电力源2输出电压47 | 14446 | 输出开关状态
| 14494 | 电力源2输出电压48 | 14447 | 输出开关状态
| 14496 | 电力源2输出电压49 | 14448 | 输出开关状态
| 14498 | 电力源2输出电压50 | 14449 | 输出开关状态
| 14500 | 电力源2输出电压51 | 14450 | 输出开关状态
| 14502 | 电力源2输出电压52 | 14451 | 输出开关状态
| 14504 | 电力源2输出电压53 | 14452 | 输出开关状态
| 14506 | 电力源2输出电压54 | 14453 | 输出开关状态
| 14508 | 电力源2输出电压55 | 14454 | 输出开关状态
| 14510 | 电力源2输出电压56 | 14455 | 输出开关状态
| 14512 | 电力源2输出电压57 | 14456 | 输出开关状态
| 14514 | 电力源2输出电压58 | 14457 | 输出开关状态
| 14516 | 电力源2输出电压59 | 14458 | 输出开关状态
| 14518 | 电力源2输出电压60 | 14459 | 输出开关状态
| 14520 | 电力源2输出电压61 | 14460 | 输出开关状态
| 14522 | 电力源2输出电压62 | 14461 | 输出开关状态
| 14524 | 电力源2输出电压63 | 14462 | 输出开关状态
| 14526 | 电力源2输出电压64 | 14463 | 输出开关状态
| 14528 | 电力源2输出电压65 | 14464 | 输出开关状态
| 14530 | 电力源2输出电压66 | 14465 | 输出开关状态
| 14532 | 电力源2输出电压67 | 14466 | 输出开关状态
| 14534 | 电力源2输出电压68 | 14467 | 输出开关状态
| 14536 | 电力源2输出电压69 | 14468 | 输出开关状态
| 14538 | 电力源2输出电压70 | 14469 | 输出开关状态
| 14540 | 电力源2输出电压71 | 14470 | 输出开关状态
| 14542 | 电力源2输出电压72 | 14471 | 输出开关状态
| 14544 | 电力源2输出电压73 | 14472 | 输出开关状态
| 14546 | 电力源2输出电压74 | 14473 | 输出开关状态
| 14548 | 电力源2输出电压75 | 14474 | 输出开关状态
| 14550 | 电力源2输出电压76 | 14475 | 输出开关状态
| 14552 | 电力源2输出电压77 | 14476 | 输出开关状态
| 14554 | 电力源2输出电压78 | 14477 | 输出开关状态
| 14556 | 电力源2输出电压79 | 14478 | 输出开关状态
| 14558 | 电力源2输出电压80 | 14479 | 输出开关状态
| 14560 | 电力源2输出电压81 | 14480 | 输出开关状态
| 14562 | 电力源2输出电压82 | 14481 | 输出开关状态
| 14564 | 电力源2输出电压83 | 14482 | 输出开关状态
| 14566 | 电力源2输出电压84 | 14483 | 输出开关状态
| 14568 | 电力源2输出电压85 | 14484 | 输出开关状态
| 14570 | 电力源2输出电压86 | 14485 | 输出开关状态
| 14572 | 电力源2输出电压87 | 14486 | 输出开关状态
| 14574 | 电力源2输出电压88 | 14487 | 输出开关状态
| 14576 | 电力源2输出电压89 | 14488 | 输出开关状态
| 14578 | 电力源2输出电压90 | 14489 | 输出开关状态
| 14580 | 电力源2输出电压91 | 14490 | 输出开关状态
| 14582 | 电力源2输出电压92 | 14491 | 输出开关状态
| 14584 | 电力源2输出电压93 | 14492 | 输出开关状态
| 14586 | 电力源2输出电压94 | 14493 | 输出开关状态
| 14588 | 电力源2输出电压95 | 14494 | 输出开关状态
| 14590 | 电力源2输出电压96 | 14495 | 输出开关状态
| 14592 | 电力源2输出电压97 | 14496 | 输出开关状态
| 14594 | 电力源2输出电压98 | 14497 | 输出开关状态
| 14596 | 电力源2输出电压99 | 14498 | 输出开关状态
| 14598 | 电力源2输出电压100 | 14499 | 输出开关状态
| 14600 | 电力源2输出电流1
| 14602 | 电力源2输出电流2
| 14604 | 电力源2输出电流3
| 14606 | 电力源2输出电流4
| 14608 | 电力源2输出电流5
| 14610 | 电力源2输出电流6
| 14612 | 电力源2输出电流7
| 14614 | 电力源2输出电流8
| 14616 | 电力源2输出电流9
| 14618 | 电力源2输出电流10
| 14620 | 电力源2输出电流11
| 14622 | 电力源2输出电流12
| 14624 | 电力源2输出电流13
| 14626 | 电力源2输出电流14
| 14628 | 电力源2输出电流15
| 14630 | 电力源2输出电流16
| 14632 | 电力源2输出电流17
| 14634 | 电力源2输出电流18
| 14636 | 电力源2输出电流19
| 14638 | 电力源2输出电流20
| 14640 | 电力源2输出电流21
| 14642 | 电力源2输出电流22
| 14644 | 电力源2输出电流23
| 14646 | 电力源2输出电流24
| 14648 | 电力源2输出电流25
| 14650 | 电力源2输出电流26
| 14652 | 电力源2输出电流27
| 14654 | 电力源2输出电流28
| 14656 | 电力源2输出电流29
| 14658 | 电力源2输出电流30
| 14660 | 电力源2输出电流31
| 14662 | 电力源2输出电流32
| 14664 | 电力源2输出电流33
| 14666 | 电力源2输出电流34
| 14668 | 电力源2输出电流35
| 14670 | 电力源2输出电流36
| 14672 | 电力源2输出电流37
| 14674 | 电力源2输出电流38
| 14676 | 电力源2输出电流39
| 14678 | 电力源2输出电流40
| 14680 | 电力源2输出电流41
| 14682 | 电力源2输出电流42
| 14684 | 电力源2输出电流43
| 14686 | 电力源2输出电流44
| 14688 | 电力源2输出电流45
| 14690 | 电力源2输出电流46
| 14692 | 电力源2输出电流47
| 14694 | 电力源2输出电流48
| 14696 | 电力源2输出电流49
| 14698 | 电力源2输出电流50
| 14700 | 电力源2输出电流51
| 14702 | 电力源2输出电流52
| 14704 | 电力源2输出电流53
| 14706 | 电力源2输出电流54
| 14708 | 电力源2输出电流55
| 14710 | 电力源2输出电流56
| 14712 | 电力源2输出电流57
| 14714 | 电力源2输出电流58
| 14716 | 电力源2输出电流59
| 14718 | 电力源2输出电流60
| 14720 | 电力源2输出电流61
| 14722 | 电力源2输出电流62
| 14724 | 电力源2输出电流63
| 14726 | 电力源2输出电流64
| 14728 | 电力源2输出电流65
| 14730 | 电力源2输出电流66
| 14732 | 电力源2输出电流67
| 14734 | 电力源2输出电流68
| 14736 | 电力源2输出电流69
| 14738 | 电力源2输出电流70
| 14740 | 电力源2输出电流71
| 14742 | 电力源2输出电流72
| 14744 | 电力源2输出电流73
| 14746 | 电力源2输出电流74
| 14748 | 电力源2输出电流75
| 14750 | 电力源2输出电流76
| 14752 | 电力源2输出电流77
| 14754 | 电力源2输出电流78
| 14756 | 电力源2输出电流79
| 14758 | 电力源2输出电流80
| 14760 | 电力源2输出电流81
| 14762 | 电力源2输出电流82
| 14764 | 电力源2输出电流83
| 14766 | 电力源2输出电流84
| 14768 | 电力源2输出电流85
| 14770 | 电力源2输出电流86
| 14772 | 电力源2输出电流87
| 14774 | 电力源2输出电流88
| 14776 | 电力源2输出电流89
| 14778 | 电力源2输出电流90
| 14780 | 电力源2输出电流91
| 14782 | 电力源2输出电流92
| 14784 | 电力源2输出电流93
| 14786 | 电力源2输出电流94
| 14788 | 电力源2输出电流95
| 14790 | 电力源2输出电流96
| 14792 | 电力源2输出电流97
| 14794 | 电力源2输出电流98
| 14796 | 电力源2输出电流99
| 14798 | 电力源2输出电流100
| 14800 | 电力源2输出电能1
| 14802 | 电力源2输出电能2
| 14804 | 电力源2输出电能3
| 14806 | 电力源2输出电能4
| 14808 | 电力源2输出电能5
| 14810 | 电力源2输出电能6
| 14812 | 电力源2输出电能7
| 14814 | 电力源2输出电能8
| 14816 | 电力源2输出电能9
| 14818 | 电力源2输出电能10
| 14820 | 电力源2输出电能11
| 14822 | 电力源2输出电能12
| 14824 | 电力源2输出电能13
| 14826 | 电力源2输出电能14
| 14828 | 电力源2输出电能15
| 14830 | 电力源2输出电能16
| 14832 | 电力源2输出电能17
| 14834 | 电力源2输出电能18
| 14836 | 电力源2输出电能19
| 14838 | 电力源2输出电能20
| 14840 | 电力源2输出电能21
| 14842 | 电力源2输出电能22
| 14844 | 电力源2输出电能23
| 14846 | 电力源2输出电能24
| 14848 | 电力源2输出电能25
| 14850 | 电力源2输出电能26
| 14852 | 电力源2输出电能27
| 14854 | 电力源2输出电能28
| 14856 | 电力源2输出电能29
| 14858 | 电力源2输出电能30
| 14860 | 电力源2输出电能31
| 14862 | 电力源2输出电能32
| 14864 | 电力源2输出电能33
| 14866 | 电力源2输出电能34
| 14868 | 电力源2输出电能35
| 14870 | 电力源2输出电能36
| 14872 | 电力源2输出电能37
| 14874 | 电力源2输出电能38
| 14876 | 电力源2输出电能39
| 14878 | 电力源2输出电能40
| 14880 | 电力源2输出电能41
| 14882 | 电力源2输出电能42
| 14884 | 电力源2输出电能43
| 14886 | 电力源2输出电能44
| 14888 | 电力源2输出电能45
| 14890 | 电力源2输出电能46
| 14892 | 电力源2输出电能47
| 14894 | 电力源2输出电能48
| 14896 | 电力源2输出电能49
| 14898 | 电力源2输出电能50
| 14900 | 电力源2输出电能51
| 14902 | 电力源2输出电能52
| 14904 | 电力源2输出电能53
| 14906 | 电力源2输出电能54
| 14908 | 电力源2输出电能55
| 14910 | 电力源2输出电能56
| 14912 | 电力源2输出电能57
| 14914 | 电力源2输出电能58
| 14916 | 电力源2输出电能59
| 14918 | 电力源2输出电能60
| 14920 | 电力源2输出电能61
| 14922 | 电力源2输出电能62
| 14924 | 电力源2输出电能63
| 14926 | 电力源2输出电能64
| 14928 | 电力源2输出电能65
| 14930 | 电力源2输出电能66
| 14932 | 电力源2输出电能67
| 14934 | 电力源2输出电能68
| 14936 | 电力源2输出电能69
| 14938 | 电力源2输出电能70
| 14940 | 电力源2输出电能71
| 14942 | 电力源2输出电能72
| 14944 | 电力源2输出电能73
| 14946 | 电力源2输出电能74
| 14948 | 电力源2输出电能75
| 14950 | 电力源2输出电能76
| 14952 | 电力源2输出电能77
| 14954 | 电力源2输出电能78
| 14956 | 电力源2输出电能79
| 14958 | 电力源2输出电能80
| 14960 | 电力源2输出电能81
| 14962 | 电力源2输出电能82
| 14964 | 电力源2输出电能83
| 14966 | 电力源2输出电能84
| 14968 | 电力源2输出电能85
| 14970 | 电力源2输出电能86
| 14972 | 电力源2输出电能87
| 14974 | 电力源2输出电能88
| 14976 | 电力源2输出电能89
| 14978 | 电力源2输出电能90
| 14980 | 电力源2输出电能91
| 14982 | 电力源2输出电能92
| 14984 | 电力源2输出电能93
| 14986 | 电力源2输出电能94
| 14988 | 电力源2输出电能95
| 14990 | 电力源2输出电能96
| 14992 | 电力源2输出电能97
| 14994 | 电力源2输出电能98
| 14996 | 电力源2输出电能99
| 14998 | 电力源2输出电能100
| 15000 | 电力源2输出有功功率1
| 15002 | 电力源2输出有功功率2
| 15004 | 电力源2输出有功功率3
| 15006 | 电力源2输出有功功率4
| 15008 | 电力源2输出有功功率5
| 15010 | 电力源2输出有功功率6
| 15012 | 电力源2输出有功功率7
| 15014 | 电力源2输出有功功率8
| 15016 | 电力源2输出有功功率9
| 15018 | 电力源2输出有功功率10
| 15020 | 电力源2输出有功功率11
| 15022 | 电力源2输出有功功率12
| 15024 | 电力源2输出有功功率13
| 15026 | 电力源2输出有功功率14
| 15028 | 电力源2输出有功功率15
| 15030 | 电力源2输出有功功率16
| 15032 | 电力源2输出有功功率17
| 15034 | 电力源2输出有功功率18
| 15036 | 电力源2输出有功功率19
| 15038 | 电力源2输出有功功率20
| 15040 | 电力源2输出有功功率21
| 15042 | 电力源2输出有功功率22
| 15044 | 电力源2输出有功功率23
| 15046 | 电力源2输出有功功率24
| 15048 | 电力源2输出有功功率25
| 15050 | 电力源2输出有功功率26
| 15052 | 电力源2输出有功功率27
| 15054 | 电力源2输出有功功率28
| 15056 | 电力源2输出有功功率29
| 15058 | 电力源2输出有功功率30
| 15060 | 电力源2输出有功功率31
| 15062 | 电力源2输出有功功率32
| 15064 | 电力源2输出有功功率33
| 15066 | 电力源2输出有功功率34
| 15068 | 电力源2输出有功功率35
| 15070 | 电力源2输出有功功率36
| 15072 | 电力源2输出有功功率37
| 15074 | 电力源2输出有功功率38
| 15076 | 电力源2输出有功功率39
| 15078 | 电力源2输出有功功率40
| 15080 | 电力源2输出有功功率41
| 15082 | 电力源2输出有功功率42
| 15084 | 电力源2输出有功功率43
| 15086 | 电力源2输出有功功率44
| 15088 | 电力源2输出有功功率45
| 15090 | 电力源2输出有功功率46
| 15092 | 电力源2输出有功功率47
| 15094 | 电力源2输出有功功率48
| 15096 | 电力源2输出有功功率49
| 15098 | 电力源2输出有功功率50
| 15100 | 电力源2输出有功功率51
| 15102 | 电力源2输出有功功率52
| 15104 | 电力源2输出有功功率53
| 15106 | 电力源2输出有功功率54
| 15108 | 电力源2输出有功功率55
| 15110 | 电力源2输出有功功率56
| 15112 | 电力源2输出有功功率57
| 15114 | 电力源2输出有功功率58
| 15116 | 电力源2输出有功功率59
| 15118 | 电力源2输出有功功率60
| 15120 | 电力源2输出有功功率61
| 15122 | 电力源2输出有功功率62
| 15124 | 电力源2输出有功功率63
| 15126 | 电力源2输出有功功率64
| 15128 | 电力源2输出有功功率65
| 15130 | 电力源2输出有功功率66
| 15132 | 电力源2输出有功功率67
| 15134 | 电力源2输出有功功率68
| 15136 | 电力源2输出有功功率69
| 15138 | 电力源2输出有功功率70
| 15140 | 电力源2输出有功功率71
| 15142 | 电力源2输出有功功率72
| 15144 | 电力源2输出有功功率73
| 15146 | 电力源2输出有功功率74
| 15148 | 电力源2输出有功功率75
| 15150 | 电力源2输出有功功率76
| 15152 | 电力源2输出有功功率77
| 15154 | 电力源2输出有功功率78
| 15156 | 电力源2输出有功功率79
| 15158 | 电力源2输出有功功率80
| 15160 | 电力源2输出有功功率81
| 15162 | 电力源2输出有功功率82
| 15164 | 电力源2输出有功功率83
| 15166 | 电力源2输出有功功率84
| 15168 | 电力源2输出有功功率85
| 15170 | 电力源2输出有功功率86
| 15172 | 电力源2输出有功功率87
| 15174 | 电力源2输出有功功率88
| 15176 | 电力源2输出有功功率89
| 15178 | 电力源2输出有功功率90
| 15180 | 电力源2输出有功功率91
| 15182 | 电力源2输出有功功率92
| 15184 | 电力源2输出有功功率93
| 15186 | 电力源2输出有功功率94
| 15188 | 电力源2输出有功功率95
| 15190 | 电力源2输出有功功率96
| 15192 | 电力源2输出有功功率97
| 15194 | 电力源2输出有功功率98
| 15196 | 电力源2输出有功功率99
| 15198 | 电力源2输出有功功率100
电量仪2(精密配电) | 15400 | I路A相电压 | 15400 | 断线开关
| 15402 | I路B相电压 | 15401 | I路QF1开关状态
| 15404 | I路C相电压 | 15402 | I路QF2开关状态
| 15406 | I路A相电流 | 15403 | I路QF3开关状态
| 15408 | I路B相电流 | 15404 | I路防雷开关1状态
| 15410 | I路C相电流 | 15405 | I路防雷开关2状态
| 15412 | I路Uab线电压 | 15406 | I路防雷开关3状态
| 15414 | I路Ubc线电压 | 15407 | I路防雷器故障告警
| 15416 | I路Uca线电压 | 15408 | I路主路过压告警
| 15418 | I路A相有功功率 | 15409 | I路主路欠压告警
| 15420 | I路B相有功功率 | 15410 | I路主路缺相告警
| 15422 | I路C相有功功率 | 15411 | I路主路过流告警
| 15424 | I路A相无功功率 | 15412 | I路频率超限告警
| 15426 | I路B相无功功率 | 15412 | I路开关异常告警
| 15428 | I路C相无功功率
| 15430 | I路A相视在功率
| 15432 | I路B相视在功率
| 15434 | I路C相视在功率
| 15436 | I路A相功率因数
| 15438 | I路B相功率因数
| 15440 | I路C相功率因数
| 15442 | I路A相电能
| 15444 | I路B相电能
| 15446 | I路C相电能
| 15448 | I路A相电压百分比
| 15450 | I路B相电压百分比
| 15452 | I路C相电压百分比
| 15454 | I路A相电流百分比
| 15456 | I路B相电流百分比
| 15458 | I路C相电流百分比
| 15460 | I路A相额定电流
| 15462 | I路B相额定电流
| 15464 | I路C相额定电流
| 15466 | I路额定频率
| 15468 | I路额定电压
| 15470 | I路额定容量
| 15472 | I路电压变比
| 15474 | I路电流变比
| 15476 | I路零线电流
| 15478 | I路零线电压
| 15480 | I路主路温度
| 15482 | I路A相电压谐波
| 15484 | I路B相电压谐波
| 15486 | I路C相电压谐波
| 15488 | I路A相电流谐波
| 15490 | I路B相电流谐波
| 15492 | I路C相电流谐波
| 15494 | I路频率
| 15496 | I路总有功电能
| 15498 | I路总无功电能
| 15500 | II路A相电压 | 15500 | II路QF1开关状态
| 15502 | II路B相电压 | 15501 | II路QF2开关状态
| 15504 | II路C相电压 | 15502 | II路QF3开关状态
| 15506 | II路A相电流 | 15503 | II路防雷开关1状态
| 15508 | II路B相电流 | 15504 | II路防雷开关2状态
| 15510 | II路C相电流 | 15505 | II路防雷开关3状态
| 15512 | II路Uab线电压 | 15506 | II路防雷器故障告警
| 15514 | II路Ubc线电压 | 15507 | II路主路过压告警
| 15516 | II路Uca线电压 | 15508 | II路主路欠压告警
| 15518 | II路A相有功功率 | 15509 | II路主路缺相告警
| 15520 | II路B相有功功率 | 15510 | II路主路过流告警
| 15522 | II路C相有功功率 | 15511 | II路频率超限告警
| 15524 | II路A相无功功率 | 15512 | II路开关异常告警
| 15526 | II路B相无功功率
| 15528 | II路C相无功功率
| 15530 | II路A相视在功率
| 15532 | II路B相视在功率
| 15534 | II路C相视在功率
| 15536 | II路A相功率因数
| 15538 | II路B相功率因数
| 15540 | II路C相功率因数
| 15542 | II路A相电能
| 15544 | II路B相电能
| 15546 | II路C相电能
| 15548 | II路A相电压百分比
| 15550 | II路B相电压百分比
| 15552 | II路C相电压百分比
| 15554 | II路A相电流百分比
| 15556 | II路B相电流百分比
| 15558 | II路C相电流百分比
| 15560 | II路A相额定电流
| 15562 | II路B相额定电流
| 15564 | II路C相额定电流
| 15566 | II路额定频率
| 15568 | II路额定电压
| 15570 | II路额定容量
| 15572 | II路电压变比
| 15574 | II路电流变比
| 15576 | II路零线电流
| 15578 | II路零线电压
| 15580 | II路主路温度
| 15582 | II路A相电压谐波
| 15584 | II路B相电压谐波
| 15586 | II路C相电压谐波
| 15588 | II路A相电流谐波
| 15590 | II路B相电流谐波
| 15592 | II路C相电流谐波
| 15594 | II路频率
| 15596 | II路总有功电能
| 15598 | II路总无功电能
| 15600 | 电力源1输出电压1 | 15600 | 输出开关状态
| 15602 | 电力源1输出电压2 | 15601 | 输出开关状态
| 15604 | 电力源1输出电压3 | 15602 | 输出开关状态
| 15606 | 电力源1输出电压4 | 15603 | 输出开关状态
| 15608 | 电力源1输出电压5 | 15604 | 输出开关状态
| 15610 | 电力源1输出电压6 | 15605 | 输出开关状态
| 15612 | 电力源1输出电压7 | 15606 | 输出开关状态
| 15614 | 电力源1输出电压8 | 15607 | 输出开关状态
| 15616 | 电力源1输出电压9 | 15608 | 输出开关状态
| 15618 | 电力源1输出电压10 | 15609 | 输出开关状态
| 15620 | 电力源1输出电压11 | 15610 | 输出开关状态
| 15622 | 电力源1输出电压12 | 15611 | 输出开关状态
| 15624 | 电力源1输出电压13 | 15612 | 输出开关状态
| 15626 | 电力源1输出电压14 | 15613 | 输出开关状态
| 15628 | 电力源1输出电压15 | 15614 | 输出开关状态
| 15630 | 电力源1输出电压16 | 15615 | 输出开关状态
| 15632 | 电力源1输出电压17 | 15616 | 输出开关状态
| 15634 | 电力源1输出电压18 | 15617 | 输出开关状态
| 15636 | 电力源1输出电压19 | 15618 | 输出开关状态
| 15638 | 电力源1输出电压20 | 15619 | 输出开关状态
| 15640 | 电力源1输出电压21 | 15620 | 输出开关状态
| 15642 | 电力源1输出电压22 | 15621 | 输出开关状态
| 15644 | 电力源1输出电压23 | 15622 | 输出开关状态
| 15646 | 电力源1输出电压24 | 15623 | 输出开关状态
| 15648 | 电力源1输出电压25 | 15624 | 输出开关状态
| 15650 | 电力源1输出电压26 | 15625 | 输出开关状态
| 15652 | 电力源1输出电压27 | 15626 | 输出开关状态
| 15654 | 电力源1输出电压28 | 15627 | 输出开关状态
| 15656 | 电力源1输出电压29 | 15628 | 输出开关状态
| 15658 | 电力源1输出电压30 | 15629 | 输出开关状态
| 15660 | 电力源1输出电压31 | 15630 | 输出开关状态
| 15662 | 电力源1输出电压32 | 15631 | 输出开关状态
| 15664 | 电力源1输出电压33 | 15632 | 输出开关状态
| 15666 | 电力源1输出电压34 | 15633 | 输出开关状态
| 15668 | 电力源1输出电压35 | 15634 | 输出开关状态
| 15670 | 电力源1输出电压36 | 15635 | 输出开关状态
| 15672 | 电力源1输出电压37 | 15636 | 输出开关状态
| 15674 | 电力源1输出电压38 | 15637 | 输出开关状态
| 15676 | 电力源1输出电压39 | 15638 | 输出开关状态
| 15678 | 电力源1输出电压40 | 15639 | 输出开关状态
| 15680 | 电力源1输出电压41 | 15640 | 输出开关状态
| 15682 | 电力源1输出电压42 | 15641 | 输出开关状态
| 15684 | 电力源1输出电压43 | 15642 | 输出开关状态
| 15686 | 电力源1输出电压44 | 15643 | 输出开关状态
| 15688 | 电力源1输出电压45 | 15644 | 输出开关状态
| 15690 | 电力源1输出电压46 | 15645 | 输出开关状态
| 15692 | 电力源1输出电压47 | 15646 | 输出开关状态
| 15694 | 电力源1输出电压48 | 15647 | 输出开关状态
| 15696 | 电力源1输出电压49 | 15648 | 输出开关状态
| 15698 | 电力源1输出电压50 | 15649 | 输出开关状态
| 15700 | 电力源1输出电压51 | 15650 | 输出开关状态
| 15702 | 电力源1输出电压52 | 15651 | 输出开关状态
| 15704 | 电力源1输出电压53 | 15652 | 输出开关状态
| 15706 | 电力源1输出电压54 | 15653 | 输出开关状态
| 15708 | 电力源1输出电压55 | 15654 | 输出开关状态
| 15710 | 电力源1输出电压56 | 15655 | 输出开关状态
| 15712 | 电力源1输出电压57 | 15656 | 输出开关状态
| 15714 | 电力源1输出电压58 | 15657 | 输出开关状态
| 15716 | 电力源1输出电压59 | 15658 | 输出开关状态
| 15718 | 电力源1输出电压60 | 15659 | 输出开关状态
| 15720 | 电力源1输出电压61 | 15660 | 输出开关状态
| 15722 | 电力源1输出电压62 | 15661 | 输出开关状态
| 15724 | 电力源1输出电压63 | 15662 | 输出开关状态
| 15726 | 电力源1输出电压64 | 15663 | 输出开关状态
| 15728 | 电力源1输出电压65 | 15664 | 输出开关状态
| 15730 | 电力源1输出电压66 | 15665 | 输出开关状态
| 15732 | 电力源1输出电压67 | 15666 | 输出开关状态
| 15734 | 电力源1输出电压68 | 15667 | 输出开关状态
| 15736 | 电力源1输出电压69 | 15668 | 输出开关状态
| 15738 | 电力源1输出电压70 | 15669 | 输出开关状态
| 15740 | 电力源1输出电压71 | 15670 | 输出开关状态
| 15742 | 电力源1输出电压72 | 15671 | 输出开关状态
| 15744 | 电力源1输出电压73 | 15672 | 输出开关状态
| 15746 | 电力源1输出电压74 | 15673 | 输出开关状态
| 15748 | 电力源1输出电压75 | 15674 | 输出开关状态
| 15750 | 电力源1输出电压76 | 15675 | 输出开关状态
| 15752 | 电力源1输出电压77 | 15676 | 输出开关状态
| 15754 | 电力源1输出电压78 | 15677 | 输出开关状态
| 15756 | 电力源1输出电压79 | 15678 | 输出开关状态
| 15758 | 电力源1输出电压80 | 15679 | 输出开关状态
| 15760 | 电力源1输出电压81 | 15680 | 输出开关状态
| 15762 | 电力源1输出电压82 | 15681 | 输出开关状态
| 15764 | 电力源1输出电压83 | 15682 | 输出开关状态
| 15766 | 电力源1输出电压84 | 15683 | 输出开关状态
| 15768 | 电力源1输出电压85 | 15684 | 输出开关状态
| 15770 | 电力源1输出电压86 | 15685 | 输出开关状态
| 15772 | 电力源1输出电压87 | 15686 | 输出开关状态
| 15774 | 电力源1输出电压88 | 15687 | 输出开关状态
| 15776 | 电力源1输出电压89 | 15688 | 输出开关状态
| 15778 | 电力源1输出电压90 | 15689 | 输出开关状态
| 15780 | 电力源1输出电压91 | 15690 | 输出开关状态
| 15782 | 电力源1输出电压92 | 15691 | 输出开关状态
| 15784 | 电力源1输出电压93 | 15692 | 输出开关状态
| 15786 | 电力源1输出电压94 | 15693 | 输出开关状态
| 15788 | 电力源1输出电压95 | 15694 | 输出开关状态
| 15790 | 电力源1输出电压96 | 15695 | 输出开关状态
| 15792 | 电力源1输出电压97 | 15696 | 输出开关状态
| 15794 | 电力源1输出电压98 | 15697 | 输出开关状态
| 15796 | 电力源1输出电压99 | 15698 | 输出开关状态
| 15798 | 电力源1输出电压100 | 15699 | 输出开关状态
| 15800 | 电力源1输出电流1
| 15802 | 电力源1输出电流2
| 15804 | 电力源1输出电流3
| 15806 | 电力源1输出电流4
| 15808 | 电力源1输出电流5
| 15810 | 电力源1输出电流6
| 15812 | 电力源1输出电流7
| 15814 | 电力源1输出电流8
| 15816 | 电力源1输出电流9
| 15818 | 电力源1输出电流10
| 15820 | 电力源1输出电流11
| 15822 | 电力源1输出电流12
| 15824 | 电力源1输出电流13
| 15826 | 电力源1输出电流14
| 15828 | 电力源1输出电流15
| 15830 | 电力源1输出电流16
| 15832 | 电力源1输出电流17
| 15834 | 电力源1输出电流18
| 15836 | 电力源1输出电流19
| 15838 | 电力源1输出电流20
| 15840 | 电力源1输出电流21
| 15842 | 电力源1输出电流22
| 15844 | 电力源1输出电流23
| 15846 | 电力源1输出电流24
| 15848 | 电力源1输出电流25
| 15850 | 电力源1输出电流26
| 15852 | 电力源1输出电流27
| 15854 | 电力源1输出电流28
| 15856 | 电力源1输出电流29
| 15858 | 电力源1输出电流30
| 15860 | 电力源1输出电流31
| 15862 | 电力源1输出电流32
| 15864 | 电力源1输出电流33
| 15866 | 电力源1输出电流34
| 15868 | 电力源1输出电流35
| 15870 | 电力源1输出电流36
| 15872 | 电力源1输出电流37
| 15874 | 电力源1输出电流38
| 15876 | 电力源1输出电流39
| 15878 | 电力源1输出电流40
| 15880 | 电力源1输出电流41
| 15882 | 电力源1输出电流42
| 15884 | 电力源1输出电流43
| 15886 | 电力源1输出电流44
| 15888 | 电力源1输出电流45
| 15890 | 电力源1输出电流46
| 15892 | 电力源1输出电流47
| 15894 | 电力源1输出电流48
| 15896 | 电力源1输出电流49
| 15898 | 电力源1输出电流50
| 15900 | 电力源1输出电流51
| 15902 | 电力源1输出电流52
| 15904 | 电力源1输出电流53
| 15906 | 电力源1输出电流54
| 15908 | 电力源1输出电流55
| 15910 | 电力源1输出电流56
| 15912 | 电力源1输出电流57
| 15914 | 电力源1输出电流58
| 15916 | 电力源1输出电流59
| 15918 | 电力源1输出电流60
| 15920 | 电力源1输出电流61
| 15922 | 电力源1输出电流62
| 15924 | 电力源1输出电流63
| 15926 | 电力源1输出电流64
| 15928 | 电力源1输出电流65
| 15930 | 电力源1输出电流66
| 15932 | 电力源1输出电流67
| 15934 | 电力源1输出电流68
| 15936 | 电力源1输出电流69
| 15938 | 电力源1输出电流70
| 15940 | 电力源1输出电流71
| 15942 | 电力源1输出电流72
| 15944 | 电力源1输出电流73
| 15946 | 电力源1输出电流74
| 15948 | 电力源1输出电流75
| 15950 | 电力源1输出电流76
| 15952 | 电力源1输出电流77
| 15954 | 电力源1输出电流78
| 15956 | 电力源1输出电流79
| 15958 | 电力源1输出电流80
| 15960 | 电力源1输出电流81
| 15962 | 电力源1输出电流82
| 15964 | 电力源1输出电流83
| 15966 | 电力源1输出电流84
| 15968 | 电力源1输出电流85
| 15970 | 电力源1输出电流86
| 15972 | 电力源1输出电流87
| 15974 | 电力源1输出电流88
| 15976 | 电力源1输出电流89
| 15978 | 电力源1输出电流90
| 15980 | 电力源1输出电流91
| 15982 | 电力源1输出电流92
| 15984 | 电力源1输出电流93
| 15986 | 电力源1输出电流94
| 15988 | 电力源1输出电流95
| 15990 | 电力源1输出电流96
| 15992 | 电力源1输出电流97
| 15994 | 电力源1输出电流98
| 15996 | 电力源1输出电流99
| 15998 | 电力源1输出电流100
| 16000 | 电力源1输出电能1
| 16002 | 电力源1输出电能2
| 16004 | 电力源1输出电能3
| 16006 | 电力源1输出电能4
| 16008 | 电力源1输出电能5
| 16010 | 电力源1输出电能6
| 16012 | 电力源1输出电能7
| 16014 | 电力源1输出电能8
| 16016 | 电力源1输出电能9
| 16018 | 电力源1输出电能10
| 16020 | 电力源1输出电能11
| 16022 | 电力源1输出电能12
| 16024 | 电力源1输出电能13
| 16026 | 电力源1输出电能14
| 16028 | 电力源1输出电能15
| 16030 | 电力源1输出电能16
| 16032 | 电力源1输出电能17
| 16034 | 电力源1输出电能18
| 16036 | 电力源1输出电能19
| 16038 | 电力源1输出电能20
| 16040 | 电力源1输出电能21
| 16042 | 电力源1输出电能22
| 16044 | 电力源1输出电能23
| 16046 | 电力源1输出电能24
| 16048 | 电力源1输出电能25
| 16050 | 电力源1输出电能26
| 16052 | 电力源1输出电能27
| 16054 | 电力源1输出电能28
| 16056 | 电力源1输出电能29
| 16058 | 电力源1输出电能30
| 16060 | 电力源1输出电能31
| 16062 | 电力源1输出电能32
| 16064 | 电力源1输出电能33
| 16066 | 电力源1输出电能34
| 16068 | 电力源1输出电能35
| 16070 | 电力源1输出电能36
| 16072 | 电力源1输出电能37
| 16074 | 电力源1输出电能38
| 16076 | 电力源1输出电能39
| 16078 | 电力源1输出电能40
| 16080 | 电力源1输出电能41
| 16082 | 电力源1输出电能42
| 16084 | 电力源1输出电能43
| 16086 | 电力源1输出电能44
| 16088 | 电力源1输出电能45
| 16090 | 电力源1输出电能46
| 16092 | 电力源1输出电能47
| 16094 | 电力源1输出电能48
| 16096 | 电力源1输出电能49
| 16098 | 电力源1输出电能50
| 16100 | 电力源1输出电能51
| 16102 | 电力源1输出电能52
| 16104 | 电力源1输出电能53
| 16106 | 电力源1输出电能54
| 16108 | 电力源1输出电能55
| 16110 | 电力源1输出电能56
| 16112 | 电力源1输出电能57
| 16114 | 电力源1输出电能58
| 16116 | 电力源1输出电能59
| 16118 | 电力源1输出电能60
| 16120 | 电力源1输出电能61
| 16122 | 电力源1输出电能62
| 16124 | 电力源1输出电能63
| 16126 | 电力源1输出电能64
| 16128 | 电力源1输出电能65
| 16130 | 电力源1输出电能66
| 16132 | 电力源1输出电能67
| 16134 | 电力源1输出电能68
| 16136 | 电力源1输出电能69
| 16138 | 电力源1输出电能70
| 16140 | 电力源1输出电能71
| 16142 | 电力源1输出电能72
| 16144 | 电力源1输出电能73
| 16146 | 电力源1输出电能74
| 16148 | 电力源1输出电能75
| 16150 | 电力源1输出电能76
| 16152 | 电力源1输出电能77
| 16154 | 电力源1输出电能78
| 16156 | 电力源1输出电能79
| 16158 | 电力源1输出电能80
| 16160 | 电力源1输出电能81
| 16162 | 电力源1输出电能82
| 16164 | 电力源1输出电能83
| 16166 | 电力源1输出电能84
| 16168 | 电力源1输出电能85
| 16170 | 电力源1输出电能86
| 16172 | 电力源1输出电能87
| 16174 | 电力源1输出电能88
| 16176 | 电力源1输出电能89
| 16178 | 电力源1输出电能90
| 16180 | 电力源1输出电能91
| 16182 | 电力源1输出电能92
| 16184 | 电力源1输出电能93
| 16186 | 电力源1输出电能94
| 16188 | 电力源1输出电能95
| 16190 | 电力源1输出电能96
| 16192 | 电力源1输出电能97
| 16194 | 电力源1输出电能98
| 16196 | 电力源1输出电能99
| 16198 | 电力源1输出电能100
| 16200 | 电力源1输出有功功率1
| 16202 | 电力源1输出有功功率2
| 16204 | 电力源1输出有功功率3
| 16206 | 电力源1输出有功功率4
| 16208 | 电力源1输出有功功率5
| 16210 | 电力源1输出有功功率6
| 16212 | 电力源1输出有功功率7
| 16214 | 电力源1输出有功功率8
| 16216 | 电力源1输出有功功率9
| 16218 | 电力源1输出有功功率10
| 16220 | 电力源1输出有功功率11
| 16222 | 电力源1输出有功功率12
| 16224 | 电力源1输出有功功率13
| 16226 | 电力源1输出有功功率14
| 16228 | 电力源1输出有功功率15
| 16230 | 电力源1输出有功功率16
| 16232 | 电力源1输出有功功率17
| 16234 | 电力源1输出有功功率18
| 16236 | 电力源1输出有功功率19
| 16238 | 电力源1输出有功功率20
| 16240 | 电力源1输出有功功率21
| 16242 | 电力源1输出有功功率22
| 16244 | 电力源1输出有功功率23
| 16246 | 电力源1输出有功功率24
| 16248 | 电力源1输出有功功率25
| 16250 | 电力源1输出有功功率26
| 16252 | 电力源1输出有功功率27
| 16254 | 电力源1输出有功功率28
| 16256 | 电力源1输出有功功率29
| 16258 | 电力源1输出有功功率30
| 16260 | 电力源1输出有功功率31
| 16262 | 电力源1输出有功功率32
| 16264 | 电力源1输出有功功率33
| 16266 | 电力源1输出有功功率34
| 16268 | 电力源1输出有功功率35
| 16270 | 电力源1输出有功功率36
| 16272 | 电力源1输出有功功率37
| 16274 | 电力源1输出有功功率38
| 16276 | 电力源1输出有功功率39
| 16278 | 电力源1输出有功功率40
| 16280 | 电力源1输出有功功率41
| 16282 | 电力源1输出有功功率42
| 16284 | 电力源1输出有功功率43
| 16286 | 电力源1输出有功功率44
| 16288 | 电力源1输出有功功率45
| 16290 | 电力源1输出有功功率46
| 16292 | 电力源1输出有功功率47
| 16294 | 电力源1输出有功功率48
| 16296 | 电力源1输出有功功率49
| 16298 | 电力源1输出有功功率50
| 16300 | 电力源1输出有功功率51
| 16302 | 电力源1输出有功功率52
| 16304 | 电力源1输出有功功率53
| 16306 | 电力源1输出有功功率54
| 16308 | 电力源1输出有功功率55
| 16310 | 电力源1输出有功功率56
| 16312 | 电力源1输出有功功率57
| 16314 | 电力源1输出有功功率58
| 16316 | 电力源1输出有功功率59
| 16318 | 电力源1输出有功功率60
| 16320 | 电力源1输出有功功率61
| 16322 | 电力源1输出有功功率62
| 16324 | 电力源1输出有功功率63
| 16326 | 电力源1输出有功功率64
| 16328 | 电力源1输出有功功率65
| 16330 | 电力源1输出有功功率66
| 16332 | 电力源1输出有功功率67
| 16334 | 电力源1输出有功功率68
| 16336 | 电力源1输出有功功率69
| 16338 | 电力源1输出有功功率70
| 16340 | 电力源1输出有功功率71
| 16342 | 电力源1输出有功功率72
| 16344 | 电力源1输出有功功率73
| 16346 | 电力源1输出有功功率74
| 16348 | 电力源1输出有功功率75
| 16350 | 电力源1输出有功功率76
| 16352 | 电力源1输出有功功率77
| 16354 | 电力源1输出有功功率78
| 16356 | 电力源1输出有功功率79
| 16358 | 电力源1输出有功功率80
| 16360 | 电力源1输出有功功率81
| 16362 | 电力源1输出有功功率82
| 16364 | 电力源1输出有功功率83
| 16366 | 电力源1输出有功功率84
| 16368 | 电力源1输出有功功率85
| 16370 | 电力源1输出有功功率86
| 16372 | 电力源1输出有功功率87
| 16374 | 电力源1输出有功功率88
| 16376 | 电力源1输出有功功率89
| 16378 | 电力源1输出有功功率90
| 16380 | 电力源1输出有功功率91
| 16382 | 电力源1输出有功功率92
| 16384 | 电力源1输出有功功率93
| 16386 | 电力源1输出有功功率94
| 16388 | 电力源1输出有功功率95
| 16390 | 电力源1输出有功功率96
| 16392 | 电力源1输出有功功率97
| 16394 | 电力源1输出有功功率98
| 16396 | 电力源1输出有功功率99
| 16398 | 电力源1输出有功功率100
| 16400 | 电力源2输出电压1 | 16400 | 输出开关状态
| 16402 | 电力源2输出电压2 | 16401 | 输出开关状态
| 16404 | 电力源2输出电压3 | 16402 | 输出开关状态
| 16406 | 电力源2输出电压4 | 16403 | 输出开关状态
| 16408 | 电力源2输出电压5 | 16404 | 输出开关状态
| 16410 | 电力源2输出电压6 | 16405 | 输出开关状态
| 16412 | 电力源2输出电压7 | 16406 | 输出开关状态
| 16414 | 电力源2输出电压8 | 16407 | 输出开关状态
| 16416 | 电力源2输出电压9 | 16408 | 输出开关状态
| 16418 | 电力源2输出电压10 | 16409 | 输出开关状态
| 16420 | 电力源2输出电压11 | 16410 | 输出开关状态
| 16422 | 电力源2输出电压12 | 16411 | 输出开关状态
| 16424 | 电力源2输出电压13 | 16412 | 输出开关状态
| 16426 | 电力源2输出电压14 | 16413 | 输出开关状态
| 16428 | 电力源2输出电压15 | 16414 | 输出开关状态
| 16430 | 电力源2输出电压16 | 16415 | 输出开关状态
| 16432 | 电力源2输出电压17 | 16416 | 输出开关状态
| 16434 | 电力源2输出电压18 | 16417 | 输出开关状态
| 16436 | 电力源2输出电压19 | 16418 | 输出开关状态
| 16438 | 电力源2输出电压20 | 16419 | 输出开关状态
| 16440 | 电力源2输出电压21 | 16420 | 输出开关状态
| 16442 | 电力源2输出电压22 | 16421 | 输出开关状态
| 16444 | 电力源2输出电压23 | 16422 | 输出开关状态
| 16446 | 电力源2输出电压24 | 16423 | 输出开关状态
| 16448 | 电力源2输出电压25 | 16424 | 输出开关状态
| 16450 | 电力源2输出电压26 | 16425 | 输出开关状态
| 16452 | 电力源2输出电压27 | 16426 | 输出开关状态
| 16454 | 电力源2输出电压28 | 16427 | 输出开关状态
| 16456 | 电力源2输出电压29 | 16428 | 输出开关状态
| 16458 | 电力源2输出电压30 | 16429 | 输出开关状态
| 16460 | 电力源2输出电压31 | 16430 | 输出开关状态
| 16462 | 电力源2输出电压32 | 16431 | 输出开关状态
| 16464 | 电力源2输出电压33 | 16432 | 输出开关状态
| 16466 | 电力源2输出电压34 | 16433 | 输出开关状态
| 16468 | 电力源2输出电压35 | 16434 | 输出开关状态
| 16470 | 电力源2输出电压36 | 16435 | 输出开关状态
| 16472 | 电力源2输出电压37 | 16436 | 输出开关状态
| 16474 | 电力源2输出电压38 | 16437 | 输出开关状态
| 16476 | 电力源2输出电压39 | 16438 | 输出开关状态
| 16478 | 电力源2输出电压40 | 16439 | 输出开关状态
| 16480 | 电力源2输出电压41 | 16440 | 输出开关状态
| 16482 | 电力源2输出电压42 | 16441 | 输出开关状态
| 16484 | 电力源2输出电压43 | 16442 | 输出开关状态
| 16486 | 电力源2输出电压44 | 16443 | 输出开关状态
| 16488 | 电力源2输出电压45 | 16444 | 输出开关状态
| 16490 | 电力源2输出电压46 | 16445 | 输出开关状态
| 16492 | 电力源2输出电压47 | 16446 | 输出开关状态
| 16494 | 电力源2输出电压48 | 16447 | 输出开关状态
| 16496 | 电力源2输出电压49 | 16448 | 输出开关状态
| 16498 | 电力源2输出电压50 | 16449 | 输出开关状态
| 16500 | 电力源2输出电压51 | 16450 | 输出开关状态
| 16502 | 电力源2输出电压52 | 16451 | 输出开关状态
| 16504 | 电力源2输出电压53 | 16452 | 输出开关状态
| 16506 | 电力源2输出电压54 | 16453 | 输出开关状态
| 16508 | 电力源2输出电压55 | 16454 | 输出开关状态
| 16510 | 电力源2输出电压56 | 16455 | 输出开关状态
| 16512 | 电力源2输出电压57 | 16456 | 输出开关状态
| 16514 | 电力源2输出电压58 | 16457 | 输出开关状态
| 16516 | 电力源2输出电压59 | 16458 | 输出开关状态
| 16518 | 电力源2输出电压60 | 16459 | 输出开关状态
| 16520 | 电力源2输出电压61 | 16460 | 输出开关状态
| 16522 | 电力源2输出电压62 | 16461 | 输出开关状态
| 16524 | 电力源2输出电压63 | 16462 | 输出开关状态
| 16526 | 电力源2输出电压64 | 16463 | 输出开关状态
| 16528 | 电力源2输出电压65 | 16464 | 输出开关状态
| 16530 | 电力源2输出电压66 | 16465 | 输出开关状态
| 16532 | 电力源2输出电压67 | 16466 | 输出开关状态
| 16534 | 电力源2输出电压68 | 16467 | 输出开关状态
| 16536 | 电力源2输出电压69 | 16468 | 输出开关状态
| 16538 | 电力源2输出电压70 | 16469 | 输出开关状态
| 16540 | 电力源2输出电压71 | 16470 | 输出开关状态
| 16542 | 电力源2输出电压72 | 16471 | 输出开关状态
| 16544 | 电力源2输出电压73 | 16472 | 输出开关状态
| 16546 | 电力源2输出电压74 | 16473 | 输出开关状态
| 16548 | 电力源2输出电压75 | 16474 | 输出开关状态
| 16550 | 电力源2输出电压76 | 16475 | 输出开关状态
| 16552 | 电力源2输出电压77 | 16476 | 输出开关状态
| 16554 | 电力源2输出电压78 | 16477 | 输出开关状态
| 16556 | 电力源2输出电压79 | 16478 | 输出开关状态
| 16558 | 电力源2输出电压80 | 16479 | 输出开关状态
| 16560 | 电力源2输出电压81 | 16480 | 输出开关状态
| 16562 | 电力源2输出电压82 | 16481 | 输出开关状态
| 16564 | 电力源2输出电压83 | 16482 | 输出开关状态
| 16566 | 电力源2输出电压84 | 16483 | 输出开关状态
| 16568 | 电力源2输出电压85 | 16484 | 输出开关状态
| 16570 | 电力源2输出电压86 | 16485 | 输出开关状态
| 16572 | 电力源2输出电压87 | 16486 | 输出开关状态
| 16574 | 电力源2输出电压88 | 16487 | 输出开关状态
| 16576 | 电力源2输出电压89 | 16488 | 输出开关状态
| 16578 | 电力源2输出电压90 | 16489 | 输出开关状态
| 16580 | 电力源2输出电压91 | 16490 | 输出开关状态
| 16582 | 电力源2输出电压92 | 16491 | 输出开关状态
| 16584 | 电力源2输出电压93 | 16492 | 输出开关状态
| 16586 | 电力源2输出电压94 | 16493 | 输出开关状态
| 16588 | 电力源2输出电压95 | 16494 | 输出开关状态
| 16590 | 电力源2输出电压96 | 16495 | 输出开关状态
| 16592 | 电力源2输出电压97 | 16496 | 输出开关状态
| 16594 | 电力源2输出电压98 | 16497 | 输出开关状态
| 16596 | 电力源2输出电压99 | 16498 | 输出开关状态
| 16598 | 电力源2输出电压100 | 16499 | 输出开关状态
| 16600 | 电力源2输出电流1
| 16602 | 电力源2输出电流2
| 16604 | 电力源2输出电流3
| 16606 | 电力源2输出电流4
| 16608 | 电力源2输出电流5
| 16610 | 电力源2输出电流6
| 16612 | 电力源2输出电流7
| 16614 | 电力源2输出电流8
| 16616 | 电力源2输出电流9
| 16618 | 电力源2输出电流10
| 16620 | 电力源2输出电流11
| 16622 | 电力源2输出电流12
| 16624 | 电力源2输出电流13
| 16626 | 电力源2输出电流14
| 16628 | 电力源2输出电流15
| 16630 | 电力源2输出电流16
| 16632 | 电力源2输出电流17
| 16634 | 电力源2输出电流18
| 16636 | 电力源2输出电流19
| 16638 | 电力源2输出电流20
| 16640 | 电力源2输出电流21
| 16642 | 电力源2输出电流22
| 16644 | 电力源2输出电流23
| 16646 | 电力源2输出电流24
| 16648 | 电力源2输出电流25
| 16650 | 电力源2输出电流26
| 16652 | 电力源2输出电流27
| 16654 | 电力源2输出电流28
| 16656 | 电力源2输出电流29
| 16658 | 电力源2输出电流30
| 16660 | 电力源2输出电流31
| 16662 | 电力源2输出电流32
| 16664 | 电力源2输出电流33
| 16666 | 电力源2输出电流34
| 16668 | 电力源2输出电流35
| 16670 | 电力源2输出电流36
| 16672 | 电力源2输出电流37
| 16674 | 电力源2输出电流38
| 16676 | 电力源2输出电流39
| 16678 | 电力源2输出电流40
| 16680 | 电力源2输出电流41
| 16682 | 电力源2输出电流42
| 16684 | 电力源2输出电流43
| 16686 | 电力源2输出电流44
| 16688 | 电力源2输出电流45
| 16690 | 电力源2输出电流46
| 16692 | 电力源2输出电流47
| 16694 | 电力源2输出电流48
| 16696 | 电力源2输出电流49
| 16698 | 电力源2输出电流50
| 16700 | 电力源2输出电流51
| 16702 | 电力源2输出电流52
| 16704 | 电力源2输出电流53
| 16706 | 电力源2输出电流54
| 16708 | 电力源2输出电流55
| 16710 | 电力源2输出电流56
| 16712 | 电力源2输出电流57
| 16714 | 电力源2输出电流58
| 16716 | 电力源2输出电流59
| 16718 | 电力源2输出电流60
| 16720 | 电力源2输出电流61
| 16722 | 电力源2输出电流62
| 16724 | 电力源2输出电流63
| 16726 | 电力源2输出电流64
| 16728 | 电力源2输出电流65
| 16730 | 电力源2输出电流66
| 16732 | 电力源2输出电流67
| 16734 | 电力源2输出电流68
| 16736 | 电力源2输出电流69
| 16738 | 电力源2输出电流70
| 16740 | 电力源2输出电流71
| 16742 | 电力源2输出电流72
| 16744 | 电力源2输出电流73
| 16746 | 电力源2输出电流74
| 16748 | 电力源2输出电流75
| 16750 | 电力源2输出电流76
| 16752 | 电力源2输出电流77
| 16754 | 电力源2输出电流78
| 16756 | 电力源2输出电流79
| 16758 | 电力源2输出电流80
| 16760 | 电力源2输出电流81
| 16762 | 电力源2输出电流82
| 16764 | 电力源2输出电流83
| 16766 | 电力源2输出电流84
| 16768 | 电力源2输出电流85
| 16770 | 电力源2输出电流86
| 16772 | 电力源2输出电流87
| 16774 | 电力源2输出电流88
| 16776 | 电力源2输出电流89
| 16778 | 电力源2输出电流90
| 16780 | 电力源2输出电流91
| 16782 | 电力源2输出电流92
| 16784 | 电力源2输出电流93
| 16786 | 电力源2输出电流94
| 16788 | 电力源2输出电流95
| 16790 | 电力源2输出电流96
| 16792 | 电力源2输出电流97
| 16794 | 电力源2输出电流98
| 16796 | 电力源2输出电流99
| 16798 | 电力源2输出电流100
| 16800 | 电力源2输出电能1
| 16802 | 电力源2输出电能2
| 16804 | 电力源2输出电能3
| 16806 | 电力源2输出电能4
| 16808 | 电力源2输出电能5
| 16810 | 电力源2输出电能6
| 16812 | 电力源2输出电能7
| 16814 | 电力源2输出电能8
| 16816 | 电力源2输出电能9
| 16818 | 电力源2输出电能10
| 16820 | 电力源2输出电能11
| 16822 | 电力源2输出电能12
| 16824 | 电力源2输出电能13
| 16826 | 电力源2输出电能14
| 16828 | 电力源2输出电能15
| 16830 | 电力源2输出电能16
| 16832 | 电力源2输出电能17
| 16834 | 电力源2输出电能18
| 16836 | 电力源2输出电能19
| 16838 | 电力源2输出电能20
| 16840 | 电力源2输出电能21
| 16842 | 电力源2输出电能22
| 16844 | 电力源2输出电能23
| 16846 | 电力源2输出电能24
| 16848 | 电力源2输出电能25
| 16850 | 电力源2输出电能26
| 16852 | 电力源2输出电能27
| 16854 | 电力源2输出电能28
| 16856 | 电力源2输出电能29
| 16858 | 电力源2输出电能30
| 16860 | 电力源2输出电能31
| 16862 | 电力源2输出电能32
| 16864 | 电力源2输出电能33
| 16866 | 电力源2输出电能34
| 16868 | 电力源2输出电能35
| 16870 | 电力源2输出电能36
| 16872 | 电力源2输出电能37
| 16874 | 电力源2输出电能38
| 16876 | 电力源2输出电能39
| 16878 | 电力源2输出电能40
| 16880 | 电力源2输出电能41
| 16882 | 电力源2输出电能42
| 16884 | 电力源2输出电能43
| 16886 | 电力源2输出电能44
| 16888 | 电力源2输出电能45
| 16890 | 电力源2输出电能46
| 16892 | 电力源2输出电能47
| 16894 | 电力源2输出电能48
| 16896 | 电力源2输出电能49
| 16898 | 电力源2输出电能50
| 16900 | 电力源2输出电能51
| 16902 | 电力源2输出电能52
| 16904 | 电力源2输出电能53
| 16906 | 电力源2输出电能54
| 16908 | 电力源2输出电能55
| 16910 | 电力源2输出电能56
| 16912 | 电力源2输出电能57
| 16914 | 电力源2输出电能58
| 16916 | 电力源2输出电能59
| 16918 | 电力源2输出电能60
| 16920 | 电力源2输出电能61
| 16922 | 电力源2输出电能62
| 16924 | 电力源2输出电能63
| 16926 | 电力源2输出电能64
| 16928 | 电力源2输出电能65
| 16930 | 电力源2输出电能66
| 16932 | 电力源2输出电能67
| 16934 | 电力源2输出电能68
| 16936 | 电力源2输出电能69
| 16938 | 电力源2输出电能70
| 16940 | 电力源2输出电能71
| 16942 | 电力源2输出电能72
| 16944 | 电力源2输出电能73
| 16946 | 电力源2输出电能74
| 16948 | 电力源2输出电能75
| 16950 | 电力源2输出电能76
| 16952 | 电力源2输出电能77
| 16954 | 电力源2输出电能78
| 16956 | 电力源2输出电能79
| 16958 | 电力源2输出电能80
| 16960 | 电力源2输出电能81
| 16962 | 电力源2输出电能82
| 16964 | 电力源2输出电能83
| 16966 | 电力源2输出电能84
| 16968 | 电力源2输出电能85
| 16970 | 电力源2输出电能86
| 16972 | 电力源2输出电能87
| 16974 | 电力源2输出电能88
| 16976 | 电力源2输出电能89
| 16978 | 电力源2输出电能90
| 16980 | 电力源2输出电能91
| 16982 | 电力源2输出电能92
| 16984 | 电力源2输出电能93
| 16986 | 电力源2输出电能94
| 16988 | 电力源2输出电能95
| 16990 | 电力源2输出电能96
| 16992 | 电力源2输出电能97
| 16994 | 电力源2输出电能98
| 16996 | 电力源2输出电能99
| 16998 | 电力源2输出电能100
| 17000 | 电力源2输出有功功率1
| 17002 | 电力源2输出有功功率2
| 17004 | 电力源2输出有功功率3
| 17006 | 电力源2输出有功功率4
| 17008 | 电力源2输出有功功率5
| 17010 | 电力源2输出有功功率6
| 17012 | 电力源2输出有功功率7
| 17014 | 电力源2输出有功功率8
| 17016 | 电力源2输出有功功率9
| 17018 | 电力源2输出有功功率10
| 17020 | 电力源2输出有功功率11
| 17022 | 电力源2输出有功功率12
| 17024 | 电力源2输出有功功率13
| 17026 | 电力源2输出有功功率14
| 17028 | 电力源2输出有功功率15
| 17030 | 电力源2输出有功功率16
| 17032 | 电力源2输出有功功率17
| 17034 | 电力源2输出有功功率18
| 17036 | 电力源2输出有功功率19
| 17038 | 电力源2输出有功功率20
| 17040 | 电力源2输出有功功率21
| 17042 | 电力源2输出有功功率22
| 17044 | 电力源2输出有功功率23
| 17046 | 电力源2输出有功功率24
| 17048 | 电力源2输出有功功率25
| 17050 | 电力源2输出有功功率26
| 17052 | 电力源2输出有功功率27
| 17054 | 电力源2输出有功功率28
| 17056 | 电力源2输出有功功率29
| 17058 | 电力源2输出有功功率30
| 17060 | 电力源2输出有功功率31
| 17062 | 电力源2输出有功功率32
| 17064 | 电力源2输出有功功率33
| 17066 | 电力源2输出有功功率34
| 17068 | 电力源2输出有功功率35
| 17070 | 电力源2输出有功功率36
| 17072 | 电力源2输出有功功率37
| 17074 | 电力源2输出有功功率38
| 17076 | 电力源2输出有功功率39
| 17078 | 电力源2输出有功功率40
| 17080 | 电力源2输出有功功率41
| 17082 | 电力源2输出有功功率42
| 17084 | 电力源2输出有功功率43
| 17086 | 电力源2输出有功功率44
| 17088 | 电力源2输出有功功率45
| 17090 | 电力源2输出有功功率46
| 17092 | 电力源2输出有功功率47
| 17094 | 电力源2输出有功功率48
| 17096 | 电力源2输出有功功率49
| 17098 | 电力源2输出有功功率50
| 17100 | 电力源2输出有功功率51
| 17102 | 电力源2输出有功功率52
| 17104 | 电力源2输出有功功率53
| 17106 | 电力源2输出有功功率54
| 17108 | 电力源2输出有功功率55
| 17110 | 电力源2输出有功功率56
| 17112 | 电力源2输出有功功率57
| 17114 | 电力源2输出有功功率58
| 17116 | 电力源2输出有功功率59
| 17118 | 电力源2输出有功功率60
| 17120 | 电力源2输出有功功率61
| 17122 | 电力源2输出有功功率62
| 17124 | 电力源2输出有功功率63
| 17126 | 电力源2输出有功功率64
| 17128 | 电力源2输出有功功率65
| 17130 | 电力源2输出有功功率66
| 17132 | 电力源2输出有功功率67
| 17134 | 电力源2输出有功功率68
| 17136 | 电力源2输出有功功率69
| 17138 | 电力源2输出有功功率70
| 17140 | 电力源2输出有功功率71
| 17142 | 电力源2输出有功功率72
| 17144 | 电力源2输出有功功率73
| 17146 | 电力源2输出有功功率74
| 17148 | 电力源2输出有功功率75
| 17150 | 电力源2输出有功功率76
| 17152 | 电力源2输出有功功率77
| 17154 | 电力源2输出有功功率78
| 17156 | 电力源2输出有功功率79
| 17158 | 电力源2输出有功功率80
| 17160 | 电力源2输出有功功率81
| 17162 | 电力源2输出有功功率82
| 17164 | 电力源2输出有功功率83
| 17166 | 电力源2输出有功功率84
| 17168 | 电力源2输出有功功率85
| 17170 | 电力源2输出有功功率86
| 17172 | 电力源2输出有功功率87
| 17174 | 电力源2输出有功功率88
| 17176 | 电力源2输出有功功率89
| 17178 | 电力源2输出有功功率90
| 17180 | 电力源2输出有功功率91
| 17182 | 电力源2输出有功功率92
| 17184 | 电力源2输出有功功率93
| 17186 | 电力源2输出有功功率94
| 17188 | 电力源2输出有功功率95
| 17190 | 电力源2输出有功功率96
| 17192 | 电力源2输出有功功率97
| 17194 | 电力源2输出有功功率98
| 17196 | 电力源2输出有功功率99
| 17198 | 电力源2输出有功功率100

## 漏水
定位漏水 | 2017-09-23
| 模拟量04功能码 | 描述 | 备注 | 告警状态量02功能码 | 状态
漏水测量仪1 | 17400 | 漏水位置 |  | 17400 | 通讯状态
| 17402 | 漏水电缆长度 |  | 17401 | 检测线缆断线
| 17404 | 协议区别ID | 1 LDS3100 2 ATL600 3 IVG_1A | 17402 | 漏水
|  |  |  | 17403 | 维护
|  |  |  | 17404 | 硬件故障
|  |  |  | 17405 | 感应线污染
漏水测量仪2 | 17500 | 漏水位置 |  | 17500 | 通讯状态
| 17502 | 漏水电缆长度 |  | 17501 | 检测线缆断线
| 17504 | 协议区别ID | 1 LDS3100 2 ATL600 3 IVG_1A | 17502 | 漏水
|  |  |  | 17503 | 维护
|  |  |  | 17504 | 硬件故障
|  |  |  | 17505 | 感应线污染

## 水温压力
水温压力 | 2017-09-23
| 模拟量04功能码 | 描述 | 备注 | 告警状态量02功能码 | 状态
压力计1 | 17800 | 主管回水温度1 |  | 17800 | 通讯状态
| 17802 | 主管回水温度2 |  | 17801 | 主管回水温度1过温报警
| 17804 | 主管进水压力1 |  | 17802 | 主管回水温度1欠温报警
| 17806 | 主管回水压力1 |  | 17803 | 主管回水温度2过温报警
| 17808 | 主管进水压力2 |  | 17804 | 主管回水温度2欠温报警
| 17810 | 主管回水压力2 |  | 17805 | 主管进水压力1过压报警
|  |  |  | 17806 | 主管进水压力1欠压报警
|  |  |  | 17807 | 主管回水压力1过压报警
|  |  |  | 17808 | 主管回水压力1欠压报警
|  |  |  | 17809 | 主管进水压力2过压报警
|  |  |  | 17810 | 主管进水压力2欠压报警
|  |  |  | 17811 | 主管回水压力2过压报警
|  |  |  | 17812 | 主管回水压力2欠压报警
压力计2 | 17900 | 主管回水温度1 |  | 17900 | 通讯状态
| 17902 | 主管回水温度2 |  | 17901 | 主管回水温度1过温报警
| 17904 | 主管进水压力1 |  | 17902 | 主管回水温度1欠温报警
| 17906 | 主管回水压力1 |  | 17903 | 主管回水温度2过温报警
| 17908 | 主管进水压力2 |  | 17904 | 主管回水温度2欠温报警
| 17910 | 主管回水压力2 |  | 17905 | 主管进水压力1过压报警
|  |  |  | 17906 | 主管进水压力1欠压报警
|  |  |  | 17907 | 主管回水压力1过压报警
|  |  |  | 17908 | 主管回水压力1欠压报警
|  |  |  | 17909 | 主管进水压力2过压报警
|  |  |  | 17910 | 主管进水压力2欠压报警
|  |  |  | 17911 | 主管回水压力2过压报警
|  |  |  | 17912 | 主管回水压力2欠压报警
压力计3 | 18000 | 主管回水温度1 |  | 18000 | 通讯状态
| 18002 | 主管回水温度2 |  | 18001 | 主管回水温度1过温报警
| 18004 | 主管进水压力1 |  | 18002 | 主管回水温度1欠温报警
| 18006 | 主管回水压力1 |  | 18003 | 主管回水温度2过温报警
| 18008 | 主管进水压力2 |  | 18004 | 主管回水温度2欠温报警
| 18010 | 主管回水压力2 |  | 18005 | 主管进水压力1过压报警
|  |  |  | 18006 | 主管进水压力1欠压报警
|  |  |  | 18007 | 主管回水压力1过压报警
|  |  |  | 18008 | 主管回水压力1欠压报警
|  |  |  | 18009 | 主管进水压力2过压报警
|  |  |  | 18010 | 主管进水压力2欠压报警
|  |  |  | 18011 | 主管回水压力2过压报警
|  |  |  | 18012 | 主管回水压力2欠压报警
压力计4 | 18100 | 主管回水温度1 |  | 18100 | 通讯状态
| 18102 | 主管回水温度2 |  | 18101 | 主管回水温度1过温报警
| 18104 | 主管进水压力1 |  | 18102 | 主管回水温度1欠温报警
| 18106 | 主管回水压力1 |  | 18103 | 主管回水温度2过温报警
| 18108 | 主管进水压力2 |  | 18104 | 主管回水温度2欠温报警
| 18110 | 主管回水压力2 |  | 18105 | 主管进水压力1过压报警
|  |  |  | 18106 | 主管进水压力1欠压报警
|  |  |  | 18107 | 主管回水压力1过压报警
|  |  |  | 18108 | 主管回水压力1欠压报警
|  |  |  | 18109 | 主管进水压力2过压报警
|  |  |  | 18110 | 主管进水压力2欠压报警
|  |  |  | 18111 | 主管回水压力2过压报警
|  |  |  | 18112 | 主管回水压力2欠压报警

## 恒湿机
水温压力 | 2017-09-23
| 模拟量04功能码 | 描述 | 备注 | 告警状态量02功能码 | 状态
恒湿机1 | 18204 | 预留 |  | 18200 | 通讯状态
| 18206 | 设定湿度 |  | 18201 | 预留
| 18208 | 回风温度 |  | 18202 | 内盘温度传感器故障
| 18210 | 回风湿度 |  | 18203 | 回风湿度传感器故障
| 18212 | 内盘温度 |  | 18204 | 回风温度传感器故障
| 18214 | 机组启停 |  | 18205 | 压缩机高压报警
| 18216 | 手动进水 |  | 18206 | 压缩机低压报警
| 18218 | 手动排水 |  | 18207 | 水箱缺水报警
|  |  |  | 18208 | 漏水保护报警
|  |  |  | 18209 | 溢水保护报警
恒湿机2 | 18304 | 预留 |  | 18300 | 通讯状态
| 18306 | 设定湿度 |  | 18301 | 预留
| 18308 | 回风温度 |  | 18302 | 内盘温度传感器故障
| 18310 | 回风湿度 |  | 18303 | 回风湿度传感器故障
| 18312 | 内盘温度 |  | 18304 | 回风温度传感器故障
| 18314 | 机组启停 |  | 18305 | 压缩机高压报警
| 18316 | 手动进水 |  | 18306 | 压缩机低压报警
| 18318 | 手动排水 |  | 18307 | 水箱缺水报警
|  |  |  | 18308 | 漏水保护报警
|  |  |  | 18309 | 溢水保护报警

## 通用空调 设备类型13
| 模拟量04功能码 | 状态 | 备注 |  | 告警状态量02功能码 | 状态 |  | 注意事项：
COM1 | 9600 | 空调类型 |  |  | 9600 | 通讯故障 | 1为断线，0为连线
| 9602 | 室内温度 |  |  | 9601 | 高温报警 |  | 1.由于sitepro主机有4个串口，可作为复用串口。正常情况COM1/COM2接UPS；COM3/COM4接精密空调。 2.特殊情况，每个串口或许会使用到单相UPS/三相UPS/精密空调，请按照实际接入的设备进行开发
| 9604 | 室内湿度 |  |  | 9602 | 高湿报警
| 9606 | 回风温度 |  |  | 9603 | 低温报警
| 9608 | 回风湿度 |  |  | 9604 | 低湿报警
| 9610 | 送风温度 |  |  | 9605 | 风机故障
| 9612 | 送风湿度 |  |  | 9606 | 加湿器故障
| 9614 | 开机温度 |  |  | 9607 | 漏水报警
| 9616 | 关机温度 |  |  | 9608 | 电源故障
| 9618 | 温度偏差 |  |  | 9609 | 烟火报警 |  | 所有模拟量倍率为0.01，即实际值 = 获取值 * 0.01
| 9620 | 湿度偏差 |  |  | 9610 | 一般告警 |  | 每个模拟量占用两个寄存器地址
| 9622 | 温度设定点 |  |  | 9611 | 压缩机故障
| 9624 | 湿度设定点 |  |  | 9612 | 回风温感故障
| 9626 | 回风温度上限 |  |  | 9613 | 出风温感故障
| 9628 | 回风湿度上限 | 回风温度下限 | 只针对科华YWK_XRowDXAirComdition协议 | 9614 | 回风湿感故障
| 9630 | 回风温度下限 | 回风湿度上限 | 只针对科华YWK_XRowDXAirComdition协议 | 9615 | 制冷系统异常
| 9632 | 回风湿度下限 |  |  | 9616 | 内机检测与外机通信故障
| 9634 | 软件版本
| 9636 | 2通道回风温度
| 9638 | 3通道回风温度
| 9640 | 2通道送风温度
| 9642 | 3通道送风温度
| 9644 | 温度灵敏度
| 9646 | 湿度灵敏度
| 9648 | 预留
| 9650 | 开/关机状态 | 1.00表示开机0.00表示关机
| 9652 | 风机运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 9654 | 压缩机运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 9656 | 模式 | 0.00表示未知（N/A） 1.00表示制冷 2.00表示制热 3.00表示加湿 4.00表示除湿 5.00表示送风 6.00表示自动
| 9658 | 加热器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 9660 | 除湿器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 9662 | 加湿器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 9664 | 内风机状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 9666 | 2通道加热器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 9668 | 外风机状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
…
COM2 | 9800 | 空调类型 |  |  | 9800 | 通讯故障
| 9802 | 室内温度 |  |  | 9801 | 高温报警
| 9804 | 室内湿度 |  |  | 9802 | 高湿报警
| 9806 | 回风温度 |  |  | 9803 | 低温报警
| 9808 | 回风湿度 |  |  | 9804 | 低湿报警
| 9810 | 送风温度 |  |  | 9805 | 风机故障
| 9812 | 送风湿度 |  |  | 9806 | 加湿器故障
| 9814 | 开机温度 |  |  | 9807 | 漏水报警
| 9816 | 关机温度 |  |  | 9808 | 电源故障
| 9818 | 温度偏差 |  |  | 9809 | 烟火报警
| 9820 | 湿度偏差 |  |  | 9810 | 一般告警
| 9822 | 温度设定点 |  |  | 9811 | 压缩机故障
| 9824 | 湿度设定点 |  |  | 9812 | 回风温感故障
| 9826 | 回风温度上限 |  |  | 9813 | 出风温感故障
| 9828 | 回风湿度上限 | 回风温度下限 | 只针对科华YWK_XRowDXAirComdition协议 | 9814 | 回风湿感故障
| 9830 | 回风温度下限 | 回风湿度上限 | 只针对科华YWK_XRowDXAirComdition协议 | 9815 | 制冷系统异常
| 9832 | 回风湿度下限 |  |  | 9816 | 内机检测与外机通信故障
| 9834 | 软件版本
| 9836 | 2通道回风温度
| 9838 | 3通道回风温度
| 9840 | 2通道送风温度
| 9842 | 3通道送风温度
| 9844 | 温度灵敏度
| 9846 | 湿度灵敏度
| 9848 | 预留
| 9850 | 开/关机状态 | 1.00表示开机0.00表示关机
| 9852 | 风机运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 9854 | 压缩机运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 9856 | 模式 | 0.00表示未知（N/A） 1.00表示制冷 2.00表示制热 3.00表示加湿 4.00表示除湿 5.00表示送风 6.00表示自动
| 9858 | 加热器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 9860 | 除湿器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 9862 | 加湿器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 9864 | 内风机状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 9866 | 2通道加热器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 9868 | 外风机状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
…
COM3 | 10000 | 空调类型 |  |  | 10000 | 通讯故障
| 10002 | 室内温度 |  |  | 10001 | 高温报警
| 10004 | 室内湿度 |  |  | 10002 | 高湿报警
| 10006 | 回风温度 |  |  | 10003 | 低温报警
| 10008 | 回风湿度 |  |  | 10004 | 低湿报警
| 10010 | 送风温度 |  |  | 10005 | 风机故障
| 10012 | 送风湿度 |  |  | 10006 | 加湿器故障
| 10014 | 开机温度 |  |  | 10007 | 漏水报警
| 10016 | 关机温度 |  |  | 10008 | 电源故障
| 10018 | 温度偏差 |  |  | 10009 | 烟火报警
| 10020 | 湿度偏差 |  |  | 10010 | 一般告警
| 10022 | 温度设定点 |  |  | 10011 | 压缩机故障
| 10024 | 湿度设定点 |  |  | 10012 | 回风温感故障
| 10026 | 回风温度上限 |  |  | 10013 | 出风温感故障
| 10028 | 回风湿度上限 | 回风温度下限 | 只针对科华YWK_XRowDXAirComdition协议 | 10014 | 回风湿感故障
| 10030 | 回风温度下限 | 回风湿度上限 | 只针对科华YWK_XRowDXAirComdition协议 | 10015 | 制冷系统异常
| 10032 | 回风湿度下限 |  |  | 10016 | 内机检测与外机通信故障
| 10034 | 软件版本
| 10036 | 2通道回风温度
| 10038 | 3通道回风温度
| 10040 | 2通道送风温度
| 10042 | 3通道送风温度
| 10044 | 温度灵敏度
| 10046 | 湿度灵敏度
| 10048 | 预留
| 10050 | 开/关机状态 | 1.00表示开机0.00表示关机
| 10052 | 风机运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 10054 | 压缩机运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 10056 | 模式 | 0.00表示未知（N/A） 1.00表示制冷 2.00表示制热 3.00表示加湿 4.00表示除湿 5.00表示送风 6.00表示自动
| 10058 | 加热器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 10060 | 除湿器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 10062 | 加湿器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 10064 | 内风机状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 10066 | 2通道加热器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 10068 | 外风机状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
…
COM4 | 10200 | 空调类型 |  |  | 10200 | 通讯故障
| 10202 | 室内温度 |  |  | 10201 | 高温报警
| 10204 | 室内湿度 |  |  | 10202 | 高湿报警
| 10206 | 回风温度 |  |  | 10203 | 低温报警
| 10208 | 回风湿度 |  |  | 10204 | 低湿报警
| 10210 | 送风温度 |  |  | 10205 | 风机故障
| 10212 | 送风湿度 |  |  | 10206 | 加湿器故障
| 10214 | 开机温度 |  |  | 10207 | 漏水报警
| 10216 | 关机温度 |  |  | 10208 | 电源故障
| 10218 | 温度偏差 |  |  | 10209 | 烟火报警
| 10220 | 湿度偏差 |  |  | 10210 | 一般告警
| 10222 | 温度设定点 |  |  | 10211 | 压缩机故障
| 10224 | 湿度设定点 |  |  | 10212 | 回风温感故障
| 10226 | 回风温度上限 |  |  | 10213 | 出风温感故障
| 10228 | 回风湿度上限 | 回风温度下限 | 只针对科华YWK_XRowDXAirComdition协议 | 10214 | 回风湿感故障
| 10230 | 回风温度下限 | 回风湿度上限 | 只针对科华YWK_XRowDXAirComdition协议 | 10215 | 制冷系统异常
| 10232 | 回风湿度下限 |  |  | 10216 | 内机检测与外机通信故障
| 10234 | 软件版本
| 10236 | 2通道回风温度
| 10238 | 3通道回风温度
| 10240 | 2通道送风温度
| 10242 | 3通道送风温度
| 10244 | 温度灵敏度
| 10246 | 湿度灵敏度
| 10248 | 预留
| 10250 | 开/关机状态 | 1.00表示开机0.00表示关机
| 10252 | 风机运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 10254 | 压缩机运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 10256 | 模式 | 0.00表示未知（N/A） 1.00表示制冷 2.00表示制热 3.00表示加湿 4.00表示除湿 5.00表示送风 6.00表示自动
| 10258 | 加热器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 10260 | 除湿器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 10262 | 加湿器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 10264 | 内风机状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 10266 | 2通道加热器运行状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
| 10268 | 外风机状态 | 1.00表示运行0.00表示停止
…
空调5 | modbus地址范围预留 | 10400-- | 10599
空调6 | modbus地址范围预留 | 10600-- | 10799
空调7 | modbus地址范围预留 | 10800-- | 10999
空调8 | modbus地址范围预留 | 11000-- | 11199
控制命令： | 0X06 功能码 | 描述 |  |  | 每个空调预留20个控制寄存器
寄存器地址：
空调1 | 512 | 开关机 | 0 关机 其他开机
| 513 | 保留
| 514 | 保留
| 515 | 保留
| 516 | 保留
| 517 | 保留
| 518 | 保留
| 519 | 保留
| 520 | 保留
| 521 | 保留
| 522 | 保留
| 523 | 保留
| 524 | 保留
| 525 | 保留
| 526 | 保留
| 527 | 保留
| 528 | 保留
| 529 | 保留
| 530 | 保留
| 531 | 保留
空调2 | 532 | 开关机 | 0 关机 其他开机
| 533 | 保留
| 534 | 保留
| 535 | 保留
| 536 | 保留
| 537 | 保留
| 538 | 保留
| 539 | 保留
| 540 | 保留
| 541 | 保留
| 542 | 保留
| 543 | 保留
| 544 | 保留
| 545 | 保留
| 546 | 保留
| 547 | 保留
| 548 | 保留
| 549 | 保留
| 550 | 保留
| 551 | 保留
空调3 | 552 | 开关机 | 0 关机 其他开机
| 553 | 保留
| 554 | 保留
| 555 | 保留
| 556 | 保留
| 557 | 保留
| 558 | 保留
| 559 | 保留
| 560 | 保留
| 561 | 保留
| 562 | 保留
| 563 | 保留
| 564 | 保留
| 565 | 保留
| 566 | 保留
| 567 | 保留
| 568 | 保留
| 569 | 保留
| 570 | 保留
| 571 | 保留
空调4 | 572 | 开关机 | 0 关机 其他开机
| 573 | 保留
| 574 | 保留
| 575 | 保留
| 576 | 保留
| 577 | 保留
| 578 | 保留
| 579 | 保留
| 580 | 保留
| 581 | 保留
| 582 | 保留
| 583 | 保留
| 584 | 保留
| 585 | 保留
| 586 | 保留
| 587 | 保留
| 588 | 保留
| 589 | 保留
| 590 | 保留
| 591 | 保留
空调5 | 592 | 开关机 | 0 关机 其他开机
| 593 | 保留
| 594 | 保留
| 595 | 保留
| 596 | 保留
| 597 | 保留
| 598 | 保留
| 599 | 保留
| 600 | 保留
| 601 | 保留
| 602 | 保留
| 603 | 保留
| 604 | 保留
| 605 | 保留
| 606 | 保留
| 607 | 保留
| 608 | 保留
| 609 | 保留
| 610 | 保留
| 611 | 保留
空调6 | 612 | 开关机 | 0 关机 其他开机
| 613 | 保留
| 614 | 保留
| 615 | 保留
| 616 | 保留
| 617 | 保留
| 618 | 保留
| 619 | 保留
| 620 | 保留
| 621 | 保留
| 622 | 保留
| 623 | 保留
| 624 | 保留
| 625 | 保留
| 626 | 保留
| 627 | 保留
| 628 | 保留
| 629 | 保留
| 630 | 保留
| 631 | 保留
空调7 | 632 | 开关机 | 0 关机 其他开机
| 633 | 保留
| 634 | 保留
| 635 | 保留
| 636 | 保留
| 637 | 保留
| 638 | 保留
| 639 | 保留
| 640 | 保留
| 641 | 保留
| 642 | 保留
| 643 | 保留
| 644 | 保留
| 645 | 保留
| 646 | 保留
| 647 | 保留
| 648 | 保留
| 649 | 保留
| 650 | 保留
| 651 | 保留
空调8 | 652 | 开关机 | 0 关机 其他开机
| 653 | 保留
| 654 | 保留
| 655 | 保留
| 656 | 保留
| 657 | 保留
| 658 | 保留
| 659 | 保留
| 660 | 保留
| 661 | 保留
| 662 | 保留
| 663 | 保留
| 664 | 保留
| 665 | 保留
| 666 | 保留
| 667 | 保留
| 668 | 保留
| 669 | 保留
| 670 | 保留
| 671 | 保留