## Sheet1
SL1600F-TH3 地址表
说明： 1. 通信协议： MODBUS-RTU，波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无，默认ID号：1； 2. 功能号：01为读位状态；05为写位状态；03为读寄存器；06/16为写寄存器； 读位状态支持连续读120个地址，读寄存器支持连接读8个地址；写位状态/寄存器 只支持写1个地址； 3. 数据格式：MODBUS 数据均为带符号整形数。 4. 数据显示：如无特殊说明则为×1倍显示； 5. 地址表中“地址”和“功能号”和“范围”如无特殊说明均以十进制表示； 6. 此地址表为Modbus协议地址，PLC地址对应此表地址应+1。 7. 上位机发送数据帧的间隔要求大于或等于100mS。
| 参数设置 | [7 empty] | 故障 |  |  | 输出
| 地址 | 功能号 | 名称 | 意义 | 范围 | 默认值 | 备注 | 功能号 | 地址 | 名称 | 功能号 | 地址 | 名称(风冷) | 名称(水冷) | 功能号
| 512 | 0X03 | 模式切换 | 0=恒温恒湿，1=恒温，2=送风 | 0～2 | 1 |  | 0x03/0x06 | 1 | 送风探头故障; | 0x01 | 128 | 送风机; | 送风机; | 0x01
| 515 | 0X03 | 机组联网地址 |  | 1～32 | 1 |  | 0x03/0x06 | 2 | 冷切出水/翅片一探头故障; | 0x01 | 129 | 压缩机一; | 压缩机一; | 0x01
| 614 | 0X03 | 压缩机一运行时间清零 |  | 0～1 | 0 |  | 0x03/0x06 | 3 | 冷却回水/翅片二探头故障; | 0x01 | 130 | 压缩机二; | 压缩机二; | 0x01
| 615 | 0X03 | 压缩机二运行时间清零 |  | 0～1 | 0 |  | 0x03/0x06 | 4 | 火灾报警; | 0x01 | 131 | 电加热一; | 电加热一; | 0x01
| 616 | 0X03 | 机组工作时间清零 |  | 0～1 | 0 |  | 0x03/0x06 | 5 | 回风温度探头故障; | 0x01 | 132 | 电加热二; | 电加热二; | 0x01
| 617 | 0X03 | 加湿器运行时间清零 |  | 0～1 | 0 |  | 0x03/0x06 | 6 | 回风湿度探头故障; | 0x01 | 133 | 除湿阀/能量阀/电加热三/独立除湿 | 除湿阀/能量阀/电加热三/独立除湿 | 0x01
| 645 | 0X03 | 室内温度校正 | 温度校正(℃); | -30.0～30.0 | 0 | ×10倍显示 | 0x03/0x06 | 7 | 水溢报警; | 0x01 | 134 | 加湿电极; | 加湿电极; | 0x01
| 646 | 0X03 | 室内湿度校正 | 湿度校正(%); | -50.0～50.0 | 0 | ×10倍显示 | 0x03/0x06 | 8 | 水浸报警; | 0x01 | 135 | 冷凝风机一; | 冷却水泵; | 0x01
| 652 | 0X03 | 湿度设置 |  | 10.0～90.0 | 50 | ×10倍显示 | 0x03/0x06 | 9 | 低湿报警; | 0x01 | 136 | 冷凝风机二/故障2; | 故障2; | 0x01
| 653 | 0X03 | 温度设置 |  | 5.0～40.0 | 25 | ×10倍显示 | 0x03/0x06 | 10 | 高湿报警; | 0x01 | 137 | 进水阀; | 进水阀; | 0x01
| 700 | 0X03 | 送风温度 |  |  |  | ×10倍显示 | 0x03 | 11 | 低温报警; | 0x01 | 138 | 排水阀; | 排水阀; | 0x01
| 701 | 0X03 | 翅片一/冷却出水探头 |  |  |  | ×10倍显示 | 0x03 | 12 | 高温报警; | 0x01 | 139 | 故障1/轮值输出; | 故障1/轮值输出; | 0x01
| 702 | 0X03 | 翅片二/冷却回水探头 |  |  |  | ×10倍显示 | 0x03 | 13 | 压缩机一高压; | 0x01
| 704 | 0X03 | 室内温度 |  |  |  | ×10倍显示 | 0x03 | 14 | 压缩机一低压; | 0x01
| 705 | 0X03 | 室内湿度 |  |  |  | ×10倍显示 | 0x03 | 19 | 外风机一过载; | 0x01
| 706 | 0X03 | 加湿器电流 |  |  |  | ×10倍显示 | 0x03 | 21 | 压缩机二高压; | 0x01
| 708 | 0X03 | 模拟量1输出 |  |  |  | ×1倍显示 | 0x03 | 22 | 压缩机二低压; | 0x01 | 输入
| 709 | 0X03 | 模拟量2输出 |  |  |  | ×1倍显示 | 0x03 | 27 | 外风机二过载; | 0x01 | 地址 | 名称(风冷) | 名称(水冷) | 功能号
[9 empty] | 45 | 制热保护; | 0x01 | 152 | 送风机过载 | 送风机过载 | 0x01
[9 empty] | 48 | 冷却水泵过载; | 0x01 | 153 | 滤网堵塞 | 滤网堵塞 | 0x01
[9 empty] | 49 | 冷却水流开关; | 0x01 | 154 | 压缩机一高压 | 压缩机一高压 | 0x01
[9 empty] | 58 | 送风温度过高过低; | 0x01 | 155 | 压缩机一低压 | 压缩机一低压 | 0x01
[9 empty] | 63 | 电源故障; | 0x01 | 156 | 外风机一过载 | 冷却水流开关 | 0x01
[9 empty] | 64 | 失风报警; | 0x01 | 157 | 压缩机二高压 | 压缩机二高压 | 0x01
[9 empty] | 65 | 滤网堵塞; | 0x01 | 158 | 压缩机二低压 | 压缩机二低压 | 0x01
[9 empty] | 66 | 高电流报警; | 0x01 | 159 | 外风机二过载 | 冷却水泵过载 | 0x01
[9 empty] | 67 | 低电流报警; | 0x01 | 160 | 远控/轮值输入 | 远控/轮值输入 | 0x01
[9 empty] | 70 | 水质软报警; | 0x01 | 161 | 手动排水 | 手动排水 | 0x01
[9 empty] | 71 | 手动排水报警; | 0x01 | 162 | 制热保护 | 制热保护 | 0x01
[9 empty] | 73 | FSC1 高压报警 | 0x01 | 163 | 高水位 | 高水位 | 0x01
[9 empty] | 74 | FSC2 高压报警 | 0x01
[12 empty] | 176 | 开关机 | 0~1 | 0x01/0x05
[12 empty] | 177 | 故障复位 | 0~1 | 0x01/0x05
[12 empty] | 178 | 自动手动 | 0~1 | 0x01/0x05
[12 empty] | 676 | 机组状态 | 0x03 | 0=停机，1=运行，2=停机中
[12 empty] | 677 | 故障状态 | 0x03 | 0=无故障，1=有故障
上海儒雅电子科技有限公司
400-666-5062