181PDU表头

(V01)

# 目 录

1.简述	2

2.功能说明	2

- 通讯协议	3

3.1.协议说明	3

3.4.通讯数据寄存器说明	4

完	0

# 1 简述

181 PDB表头的功能主要是:

电压、电流、功率、电量等电参数测量。

具有过压、欠压、过载、空载报警功能。

远程控制继电器开关功能

具有RS485通讯功能。

# 2 功能说明

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 通讯速率 | 9600 n 8 1 |
| 最大测量通道数 | 1路 |
| 电压测量范围 | AC150-264V |
| 电流测量范围 | 0.005-60A |
| 频率测量范围 | 45-65Hz |
| 通讯协议 | MODBUS |
| 通讯接口 | UART |
| 通讯数据 | 电压、电流、当前有功功率、无功功率、有功总电量、频率，功率因数。 |
| 蜂鸣器 | 过压、欠压、过载、空载声音报警功能 |
| 开关量输出 | 可自配置：过压、欠压、过载、空载触发开关量输出 |

接线示意图：

显示屏数据说明;
U电压  I电流  P有功功率  Q无功功率  F频率  PF功率因数  E电量

UR电压范围  IR电流范围  T温度  RH湿度

ID 设备号    xxxbps 波特率

静: 静音，声音报警关闭

鸣: 蜂鸣，声音报警打开

开关： 开关量配置状态

3 通讯协议

3.1 协议说明

本协议在MODBUS-RTU协议基础上简化版。

3.2 定义

- 设备号：代表设备的ID号，用于明确报文的目标设备。

- 功能码：代表报文的功能代码。

| 代码 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 0x03 | 读单路或多路寄存器 |
| 0x10 | 写单路或多路寄存器 |

- CRC码：报文内容经过CRC算法，得到2字节CRC数据，用于验证报文完整性。

- 连续多个寄存器：指多个地址相邻的寄存器，地址不可跳跃。

- Hi代表数据高字节。

- Lo代表数据低字节。

在报文中每个寄存器数据，均为Hi在前，Lo在后。

3.3 报文说明

3.3.1 功能码0x03：读单个或连续多个寄存器

例子：主机读取01号从机，开始地址为0x0048的2个寄存器数据

| 请 求 |  |  | 响 应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buf | 数据 | 说明 | Buf | 数据 | 说明 |
| 0 | 0x01 | 设备码 | 0 | 0x01 | 设备码 |
| 1 | 0x03 | 功能码 | 1 | 0x03 | 功能码 |
| 2 | 0x00 | 起始地址Hi | 2 | 0x04 | 返回字节数 |
| 3 | 0x48 | 起始地址Lo | 3 | 0x12 | 寄存器0x0048 Hi |
| 4 | 0x00 | 读寄存器数量Hi | 4 | 0x34 | 寄存器0x0048 Lo |
| 5 | 0x02 | 读寄存器数量Lo | 5 | 0x12 | 寄存器0x0049 Hi |
| 6 | 0xC5 | CRC Lo | 6 | 0x34 | 寄存器0x0049 Lo |
| 7 | 0xDF | CRC Hi | 7 | 0xB3 | CRC Lo |
| -- | -- | -- | 8 | 0xF2 | CRC Hi |

3.3.2功能码0x10：写单个或连续多个寄存器

例子：主机改写01号从机，开始地址为0x0004的1个寄存器数据，为0x0108。

| 请 求 |  |  | 响 应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buf | 数据 | 说明 | Buf | 数据 | 说明 |
| 0 | 0x01 | 设备码 | 0 | 0x01 | 设备码 |
| 1 | 0x10 | 功能码 | 1 | 0x10 | 功能码 |
| 2 | 0x00 | 起始地址Hi | 2 | 0x00 | 起始地址Hi |
| 3 | 0x04 | 起始地址Lo | 3 | 0x04 | 起始地址Lo |
| 4 | 0x00 | 写寄存器数量Hi | 4 | 0x00 | 写寄存器数量Hi |
| 5 | 0x01 | 写寄存器数量Lo | 5 | 0x01 | 写寄存器数量Lo |
| 6 | 0x02 | 数据字节数 | 6 | 0x40 | CRC Lo |
| 7 | 0x01 | 寄存器0x0004 Hi新值 | 7 | 0x08 | CRC Hi |
| 8 | 0x08 | 寄存器0x0004 Lo新值 | -- | -- | -- |
| 9 | 0xA7 | CRC Lo | -- | -- | -- |
| 10 | 0x82 | CRC Hi | -- | -- | -- |

3.3.3说明： MODBUS-RTU通讯规约中的寄存器指的是16位(即2个字节)，并且高位在前。设置参数时，注意不要写入非法数据(即超过数据范围限制的数据值)。 从机返回的错误码格式如下：

| 01 | 80+XX | 81/82/83 | CRC |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备号 | 功能码 | 错误码 | CRC码 |

功能码：<1字节> 主机发送数据包的功能码,将最高位改为1.

响应回送如下错误码<1字节>：

81：非法的功能码，即接收到的功能码模块不支持。

82：读取或写入非法的数据地址，即数据位置超出模块的可读或可写的地址范围。

83：非法的数据值，即模块收到主机发送的数据值超出相应地址的数据范围。

# 3.4 通讯数据寄存器说明

## 3.4.1 系统只读参数寄存器地址和通讯数据表

## （每个地址2个字节，分为高、低字节；在通讯数据包中：高字节前，低字节在后)

| 0x0000H(读) | 型号，值为0x0181， |
| --- | --- |
| 0x0001H(读) | 程序版本，值为0x0001 |
| 0x0004H(读写) | 默认值为0x0106；默认地址为01H，默认格式为8，N，1，115200bps 说明：高字节8位为地址，1~255；0为广播地址； 低字节的8位为波特率: 5-4800，6-9600bps，7-19200bps，8-38400bps，9-115200bps |

## 3.4.2 工作数据表

0x0048-0x0052只可读

0x0053-0x005D可读、可写

所有地址均为2字节，无符号整数，高地址在前，低地址在后，

| 数据地址 | 数据名称 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x0048 | 电压 | 无符号数，值=DATA/100,单位V |
| 0x0049 | 电流 | 无符号数，值=DATA/1000,单位A |
| 0x004A | 有功功率 | 无符号数，值=DATA,单位为W |
| 0x004B | 无功功率 | 无符号数，值=DATA,单位为Var |
| 0x004C | 实在功率 | 无符号数，值=DATA,单位为VA |
| 0x004D | 功率因数 | 无符号数，值=DATA/1000, |
| 0x004E | 频率 | 无符号数，值=DATA/100,单位为Hz |
| 0x004F | 总有功电量H | 高2字节 |
| 0x0050 | 总有功电量L | 低2字节，无符号数，值=DATA/100,单位为kWh |
| 0x0051 | 温度 | 摄氏度 |
| 0x0052 | 湿度 | % |
| 0x0053 | 过压上限值 | 无符号数，值=DATA/100,单位V |
| 0x0054 | 欠压下限值 | 无符号数，值=DATA/100,单位V |
| 0x0055 | 过载上限值 | 无符号数，值=DATA/1000,单位A |
| 0x0056 | 空载下限值 | 无符号数，值=DATA/1000,单位A |
| 0x0057 | 过压判断时间 | S秒 |
| 0x0058 | 欠压判断时间 | S秒 |
| 0x0059 | 过载判断时间 | S秒 |
| 0x005A | 空载判断时间 | S秒 |
| 0x005B | 报警声音配置 | 0打开报警声音 1关闭报警声音 |
| 0x005C | 开关量输出配置 | 位处理，0未使用，1过压，2欠压，4过载，8空载，按位选择触发功能 |
| 0x005C | 继电器状态 | =0xFF00合闸 =0x00FF拉闸 |