一、概述

本RS485精密型温湿度传感器采用最新专利技术的半导体敏感器件设计方案，用于测量室内环境的温度、湿度的一体化智能监控模块。产品不仅具有显示直观、精度高、成本低、外形美观、安装方便等特点，而且特别具有专利技术的自恢复自校准功能，因此，产品测量精度高、长期稳定性好。本公司提供有RS485接口、干节点输出接口、4-20mA模拟输出等多种型号产品，为用户提供全系列温湿度监控解决方案，已经广泛应用于通讯机房、IDC数据机房、空调室、实验室、图书馆、办公室等室内场所的温湿度测量。

二、主要技术参数

| 输出方式 | RS485接口 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作电压 | 12VDC（6V～15VDC） |  |
| 测量范围 | 温度范围 | -20℃～80℃ 或 -4℉～176℉ |
|  | 湿度范围 | 0～100%rh |
| 测量精度 | 温度误差 | <±0.5℃，在25℃时测试。 |
|  | 湿度误差 | <±5%RH， 在25℃时测试。 |
| 通信接口 | 物理接口 | RS485 |
|  | 传输距离 | 1200m，屏蔽双绞线。 |
|  | 地址范围 | 1-254, 通过按键设置。 |
|  | 通信协议 | MODBUS-RTU |
|  | 波特率 | 2400, 4800, 9600可选择，出厂默认设置9600bps。 |
|  | 数据格式 | N, 8, 1 |
| EMC指标 | EFT(脉冲群) | 差模±2KV |
|  | ESD(静电) | 接触放电±6KV ，空气放电±8KV |
| 外形尺寸 | 80*80*30mm |  |
| 质 量 | 250g |  |
| 材 料 | ABS塑料 |  |

三、产品特点

- 采用最新专利技术敏感元件，具有自恢复自校正功能，精度高，一致性好；

- 大屏幕高亮度LCD显示，观察直观、操作简便；

- 具有温度单位选择：摄氏度(℃)、华氏度(℉)可设置，可在全球范围使用；

- 具有温度、湿度误差校正设置，方便进行定期校验；

- 具有RS485接口，采用标准MODBUS协议，便于远程监控系统集成。

- 独特风道设计，电路温升不影响传感器检测性能；

- 外接端口具有抗电磁干扰设计，可靠性高；

- 电源输入具有防反功能，电源输入正负反接不损坏设备。

- 模块化结构，安装、维护方便。

四、安装连接图

五、功能设置

本温湿度传感器设计有四个按键：菜单键、增加键、减少键、确认键，使用按键可设置相应的各种参数。

① MENU：在测量状态下按该键激活功能菜单。

②  ▲  ：增加键，在功能菜单激活状态下，按此键进行数字增加。

③  ▼  ：减少键，在功能菜单激活状态下，按此键进行数字减少。

④ ENTER：当菜单处于激活状态，按该键表示确认选择。

参数设置包括：地址设置、波特率设置、温度单位设置、湿度显示设置。基本设置过程如下：

六、注意事项

- 接线过程中不允许带电操作，接线完成后应检查接线是否正确，确认正确后才能上电。

- 传感器至空调送风口的水平距离应大于1.5m，至顶棚送风口的距离应大于0.5m。

- 为了防止隔离地板下冷空气通过线槽影响传感器真实测试，线槽上端口处加接PVC终端头，或将传感器安装在线槽侧面为宜。