W70XX智能IO采集模块

一、概述

W70XX系列是远程开关量采集模块，可以采集干接点开关量、有源开关量、交流开关量等信号，主要用于机房监控、工业控制或其它分布式数据的开关量采集。上报接口采用RS485通讯总线及标准MODBUS-RTU通用协议，方便集成到第三方应用系统中。

二、主要功能特点

- 可采集交流开关量、干接点信号、有源开关量等信号，同时可提供继电器输出；

- 状态指示灯：上电自检通过常亮，通信时闪亮；

- RS485速率：1200～19200BPS 可设置；

- 光电隔离耐压: 3750Vrms；

- 内置双重看门狗，保证模块在任何干扰下能自动恢复；

- 外接端口具有EMC设计，抗干扰能力强，长期稳定性高。

- 接线接口：采用外接式10位接线端子，可方便地拆卸连线；

- 标准DIN导轨安装方式,施工安装方便。

三、技术参数

| 工作条件 | 电源输入 |  |  | 12VDC, 范围：9～24VDC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功耗 |  |  | <1W |
|  | 环境温度 |  |  | -10℃～50℃ |
|  | 环境湿度 |  |  | 10%～90%RH，无凝露 |
| EMC指标 | 静电防护 |  |  | 接触放电:±6KV；空气放电:±8KV |
|  | EFT防护 |  |  | ±2KV |
| 外形结构 | 长×宽×高 |  |  | 88*37*59 mm |
| 通信参数 | 接口类型 |  |  | RS485 |
|  | 数据格式 |  |  | N,8,1 |
|  | 数据波特率 |  |  | 1200～19200bps，缺省9600bps |
| W7052 | 输入通道 |  |  | 8路，隔离开关量输入 |
|  | 输入模式 |  |  | 有源直流输入 |
|  | 光电隔离电压 |  |  | 3750Vrms |
|  | 输入阻抗 |  |  | 3K/0.5w(内部集成) |
|  | 输入电平 |  | 逻辑电平0: | 4V～30VDC |
|  |  |  | 逻辑电平1: | 0～1VDC |
| W7053 | 输入通道 |  |  | 16路，非隔离开关量输入 |
|  | 输入模式 |  |  | 干接点输入 |
|  | 光电隔离电压 |  |  | 3750Vrms |
|  | 输入阻抗 |  |  | 1K(内部集成) |
|  | 输入电平 |  | 逻辑电平0: | 输入DI与GND导通 |
|  |  |  | 逻辑电平1: | 输入DI与GND断开 |
| W7060 | 输出 | 通道数量 |  | 4路 |
|  |  | 触点规格 |  | 继电器输出，30VDC 1A |
|  | 输入 | 输入通道 |  | 6路，非隔离开关量输入 |
|  |  | 输入模式 |  | 干接点输入 |
|  |  | 光电隔离电压 |  | 3750Vrms |
|  |  | 输入阻抗 |  | 1K(内部集成) |
|  |  | 输入电平 | 逻辑电平0: | 输入DI与GND导通 |
|  |  |  | 逻辑电平1: | 输入DI与GND断开 |
| W7086 | 输入通道 |  |  | 8路，交流电压隔离输入 |
|  |  |  |  | 6路，非隔离输入 |
|  | 交流输入模式 |  |  | 交流电压输入 |
|  | 非隔离输入模式 |  |  | 干接点输入 |
|  | 光电隔离电压 |  |  | 3750Vrms |
|  | 交流通道输入阻抗 |  |  | 100K/1w(内部集成) |
|  | 干接点输入阻抗 |  |  | 1K(内部集成) |
|  | 交流输入电平 |  | 逻辑电平0: | 80～250VAC |
|  |  |  | 逻辑电平1: | 0～30VAC max. |
|  | 干接点输入电平 |  | 逻辑电平0: | 输入DI与GND导通 |
|  |  |  | 逻辑电平1: | 输入DI与GND断开 |

四．模块引脚定义及应用

4.1 W7052模块

4.2 W7053模块

4.3 W7060 模块

4.4 W7086模块

五．模块安装

5.1 安装

主要采用标准35MM DIN导轨安装方式。

5.2接线说明

(1) 电源输入

电源供电一般采用工业电源模块，220VAC转12VDC。

电源输入范围：10-30V,额定为12V，“+12V”接电源正极，“GND”接电源负极。

(2) RS485总线

“DATA+”为RS485的正极，“DATA-”为RS485的负极。

通信参数为：9600、N、8、1，通信地址出厂设置为1。

(3)有源开关量输入(7052模块)

输入端子为In0+、In0-、…、In8+、In8-,每路可接入1路电压信号。

电压输入范围：0~30VDC。

(4) 干接点输入(7053、W7060、7086模块)

输入端子为DI0、DI1、…、DI5, 电源输入的GND是干接点输入的公共端，DI0、DI1、…、DI5可接入6路干接点信号输入。

(5) 交流开关量输入(7086模块)

输入端子为L0、L1、…、L7、N,其中N是交流输入的零线，作为共用端，L0、L1、…、L7可接入8路配电空开的输出。

电压输入范围：0~250VAC。

(6)开关量输出(7060模块)

输出触点为继电器输出，触点规格30VDC/1A,主要作为控制中间继电器使用，典型接线如下图。